Оглавление
3раздел I. Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Набережные Челны» на 2016-2024 годы


6Раздел II. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры города Набережные Челны


6Глава 1. Системы теплоснабжения


25Глава.2  Системы водоснабжения


28Глава.3 Системы водоотведения


30Глава 4. Системы газоснабжения


36Глава 5. Систем электроснабжения


43Глава 6. Системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов


50Раздел III.  Перспективы развития города Набережные Челны и прогноз спроса на коммунальные ресурсы


50Глава 8 . Характеристика города


51Глава 8. Социально-экономическое положение


54Глава 9. Труд и занятость


56Глава10. Анализ состояния жилищного фонда на 2015 год


67Глава 11. Информация о ходе реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»


77Глава 12. Генеральный план развития муниципального образования город


77Набережные Челны


89Раздел IV. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры


89Глава 13 . Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг


90Глава 14. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги


95Глава 15. Расчет критерия доступности для населения за жилищно-коммунальные услуги по г. Набережные Челны


97Раздел V. Программы инвестиционных проектов


97Глава 16. Программа инвестиционного проекта  в сфере электроснабжения


106Глава 17. Программа в сфере водоснабжения


106План финансирования инвестиционной программы


106ООО "Челныводоканал" в сфере водоснабжения на 2014-2016 годы


115Глава 18. Программа в сфере водоотведения


115План финансирования инвестиционной программы


115ООО "Челныводоканал" в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2014-2016 годы


115.


126Глава 19. План мероприятий по модернизации системы теплоснабжения


126ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» на 2015-2019 годы


145Раздел VI. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


145http://nabchelny.ru/company/423


145Раздел VII. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА водоснабжения и водоотведения


145http://nabchelny.ru/company/404


145Раздел VIII. программа энергосбережения


145http://nabchelny.ru/company/432


146Раздел IX. Управление программой


146Глава 20. Механизм реализации Программы


146Глава 21. Ресурсное обеспечение Программы.


147Раздел X. Заключительная часть




раздел I. Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Набережные Челны» на 2016-2024 годы
	Наименование настоящей Программы 
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Набережные Челны»

на 2016 - 2024 годы (далее - Программа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

	Основание для разработки настоящей Программы 


	- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ    «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ     «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013      № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Приказ Федерального Агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Устав города;

- Решение Городского Совета от 27.06. 2006 № 14/4 «О Генеральном плане города Набережные Челны». 

	Заказчик настоящей Программы
	Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.

	Разработчик настоящей Программы
	Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.

	Исполнители основных мероприятий настоящей Программы 
	Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.
Организации коммунального комплекса в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

	Цели и задачи настоящей Программы 
	Цели:

1) обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры города Набережные Челны;
2) повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг).
Задачи:
1) создание условий для развития жилого сектора и осуществление комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;
2) разработка мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры; 
3) определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы; 
4) создание основы для разработки производственных и  инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

5) увеличение пропускной способности сетей;

6) замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

7) обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам;
8) повышение энергетической эффективности экономики города Набережные Челны.

	Сроки  и этапы реализации настоящей Программы 
	Этапы реализации Программы:

1) 2016 год;                    
2) 2017 год;                
3) 2018 год;
4) 2019 год;
5) 2020-2024 годы.

	Объемы и источники финансирования настоящей Программы 
	Объем финансирования по источникам, всего – 7 662 482 тыс. руб.,
 в том числе: 
1) Амортизация – 1518930 тыс. руб.;

2) Заемные средства – 267 930,7 тыс. руб.;

3) Плата за подключение к сетям – 3 591 806,0 тыс. руб.;
4) Собственные средства предприятий – 295 251,4 тыс. руб.

Объем финансирования по этапам реализации:                   
2015 г. –881 523,7 тыс. руб.;   2016 г. –755 460,3 тыс. руб.; 2017 г. – 376 548,0 тыс. руб.; 2018 г. – 420 995,0 тыс. руб.; 2019г. – 412 875,0 тыс. руб.; 2020-2024 г. – 2 687 599,7 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации настоящей Программы и показатели эффективности 
	1) В отношении систем теплоснабжения:

- снижение потерь тепловой энергии 55926,9 Гкал/год, или 7,8%;
- снижение потребления электрической  энергии на технологические нужды 144 1616 кВт/ч или 12%.
2) В отношении систем водоснабжения:

- подключение новых строящихся объектов недвижимости в объеме             12 059,1 куб.м/сут.

3) В отношении систем водоотведения:

- подключение новых строящихся объектов недвижимости в объеме стоков     14 249,0 куб. м/сут.;
- повышение эпидемиологической надежности систем водоотведения;

- снижение негативного влияния на окружающую среду и здоровье человека.

	Организация контроля за исполнением настоящей Программы 
	Программа реализуется на территории муниципального образования город Набережные Челны. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Исполнительным комитетом муниципального образования город Набережные Челны в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.


Раздел II. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры города Набережные Челны

Глава 1. Системы теплоснабжения
В городе Набережные Челны существует две системы теплоснабжения:

Северо-Восточная часть города (Новый город) и Юго-Западная часть (пос. ЗЯБ и пос. Замелекесье 21 микрорайон.) обеспечиваются теплом от «ГК» «НЧТЭЦ» (Рис. №1)

Юго-Западная часть города (жилой район пос. ГЭС, пос.Сидоровка) обеспечиваются теплом от «ГК» «НЧТЭЦ» и котельного цеха БСИ при их совместной работе.

Северо-Восточная часть города  подключена по открытой  схеме  водоразбора для нужд горячего водоснабжения,  Юго-Западная – по закрытой. Температурный график 150-70°С, при срезке 109°С.

Регулирование тепла от источников тепловой энергии – центральное качественно-количественное по отопительному графику. В летнее время осуществляется только центральное  количественное  регулирование отпуска

Рис. №1

[image: image16.emf]2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014

38,35

39,69

46,15

51,8

110,1

101,04

104,5

94,46

97,2

87,65

64,31

78,8

Тариф ЖКУ по г. Набережные Челны в расчете на 1 кв. м. жилья

Тариф ЖКУ по Республике Татарстан в расчете на 1 кв. м. жилья

[image: image17.emf]668,6

1657,6

1572,4

906

1060,8

1231,6 1231,6

1128,8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всего выполнено по программе 

капремонта на сумму, млн.руб.

Сумма, млн. руб.

[image: image18.png]OTnycK Tenna notpebutensam 2011-2013rr ([kan)

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2011r.

2012r.

2013r.

W Hosbli ropos,

2912

2639

2421

HOAQ"KAMA3"

742

732

561

m3A6+Cua,

448

433

503




[image: image19.png]


[image: image1.png]@) Zulu 7.0 - [Habepexcnbie Yennbi KAV *]

Q&L LE R

2

*E

|
@) gain pasxa Cmofi Kepra Bua Pacrp Tabnwm  Jasaw Cepoc Owo  Crpaska _8x
DE-HGgRElseax|s ¢ |FEEEEO20|e 033 43, Aar2RAREEEIRHAOR®
& - & & T remosas cers Habepensme denes HPF G 08| EBER R HE =0 ¥ - B LB mu i 0009
- - x & ou| A\ & 2| @) ~Os[Jz]a]
z‘z»«ia:

‘ 3

T T [ 22®0.32m v: 2mtsan  [Wweism |




Характеристика Северо-Восточной части города

Технический проект системы теплоснабжения Северо-Восточной части города Набережные Челны выполнен ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москвы в 1974 г. Согласно проекту тепловая энергия должна транспортироваться тремя тепловыми магистралями : № 100 -2dу 1000мм, №200 - 2dу 1000мм, №300 - 2dу 1000мм. Между магистральными трубопроводами в черте города выполнены перемычки для резервирования. Для обеспечения оптимальных гидравлических режимов построены насосные станции ПНС-1, ПНС-5, ПНС-6, ПНС-3, ПНС-4 на обратных трубопроводах, ПНС-8 – на подающем трубопроводе. Для устойчивого гидравлического режима жилых районов в работе РТП-10 – на подающем трубопроводе, РТП-1, РТП-14, РТП15 – выведены из работы. Для обеспечения теплом высотных зданий в работе ЦТП 16-01.  39 ЦТП выведены из работы в связи с установкой в жилых домах автоматизированных  ИТП.

Технические возможности запроектированных тепловых сетей составляют:

- по транспортировке тепловой энергии при среднем расходе горячего водоснабжения 1429,8 Гкал/час;

- по расходу сетевой воды – 18 600 т/час.

Фактическая пропускная способность в связи с зарастанием  трубопроводов и отсутствием ПНС-7 (заложенной в основном проекте теплоснабжения города Набережные Челны 1974 года) без срезки температурного графика составляет Q=1 345, 2 Гкал/час, G=17 500 т/час.

По техническому проекту тепловоды должны обеспечивать теплом только Новый город. В 2006 году к указанным тепловодам в районе стойки № 706 эстакады воздушной тепловой сети был подключен  тепловод № 410 2dу1000мм, запитывающий теплом жилой район п. ЗЯБ. В 2013году частично присоединены нагрузки Юго-Западной части (пос. ГЭС, пос. Сидоровка, Промплощадка). Суммарная тепловая нагрузка запитанной от НЧТЭЦ части города на 01.01.2014 года составляет Q = 1495,51 Гкал/час, по расходам сетевой воды G = 20189,28 т/час – при среднем расходе горячей воды, Q = 1930.96 Гкал/час, по расходам сетевой воды G = 27557.55 при максимальном расходе горячей воды

Все работы по модернизации, реконструкции и новому строительству по северо-восточной части направлены на снижение затрат при транспортировке тепловой энергии до потребителей.

Согласно актуализированной схемы теплоснабжения города Набережные Челны от 2014 г., Исполнительным комитетом утвержден  температурный график работы системы теплоснабжения 150-70 °С. С верхней срезкой для источника 109°С. Верхняя срезка температурного графика обусловлена техническим состоянием внутренних систем теплопотребления потребителей. Отсутствие регуляторов температуры горячей воды, вывод из работы элеваторных узлов не позволяют поднять температуру горячей воды в подающем трубопроводе тепловой сети более 109°С для потребителя. В связи с ограничением температуры сетевой воды в подающем трубопроводе снижены возможности существующих сетей теплоснабжения по транспорту тепловой энергии.

Для покрытия существующих подключенных тепловых нагрузок необходимо соблюдать температурный график 150-70°С.

Недостаток тепловой энергии, обусловленный срезкой температурного графика, в настоящее время компенсируется увеличением расхода сетевой воды с ОАО «Генерирующая компаниея»  «Набережночелнинская ТЭЦ».

Характеристика Юго-Западной части города

Пос. ГЭС, пос. Сидоровка, Промплощадка, БСИ – снабжались теплом от котельного Цеха БСИ и котельной №2. В 2011 году Котельняя №2 остановлена. Вся тепловая нагрузка была переведена на один источник – Котельный цех БСИ. Выведены из эксплуатации центральные тепловые пункты (ЦТП)  №1, 2, 3а/47, 4, 4/28, 5, 6, 7, 8, 9.- предназначенные для приготовления воды для нужд горячего водоснабжения, за счет установки теплообменников у потребителей. В отопительный период 2013-2014 года осуществляется совместная работа двух источников - тепловая нагрузка пос.ЗЯБ, пос.Сидоровка, Промплощадки частично переведена на «ГК» «НчТЭЦ, частично на Тепловую станцию БСИ (Котельный цех БСИ).

Тепловая мощность Котельного цеха  БСИ  -  589,2 Гкал/час 

Присоединенная тепловая мощность потребителей пос. ГЭС, пос. Сидоровка, Промплощадки, БСИ на 1.01.2014 г. составляет:Q = 131.21 Гкал/час, по расходам сетевой воды G=1788.13 т/час- при среднем расходе горячей воды, Q= 157,18 Гкал/час, по расходам  сетевой воды G=2260,85 т/час- при максимальном расходе горячей воды.

Тепловая энергия от Котельного цеха БСИ транспортируется по тепловоду №500 2dу1000 мм. Существующий тепловод позволяет подключить дополнительные тепловые нагрузки без  его реконструкции.

Данные по протяженности тепловых сетей г. Набережные Челны
Таблица№1

	Диаметр условного прохода
	Северо-Восточная часть, м
	Юго-Западная часть, м
	Всего по Филиалу ОАО "ГК" НЧТС, м

	25
	621.2
	
	621.2

	32
	1050.3
	
	1050.3

	40
	1909.2
	
	1909.2

	50
	4086.9
	
	4086.9

	70
	4943.6
	
	4943.6

	80
	21430
	
	21430

	100
	34297.48
	43169.51
	77466.99

	125
	16106.62
	56
	16162.62

	150
	54926.42
	
	54926.42

	200
	41779.9
	12424.02
	54203.92

	250
	29697.06
	7291.99
	36989.05

	300
	18991.9
	8868.7
	27860.6

	350
	7689.92
	609
	8298.92

	400
	11592.48
	11803.02
	23395.5

	450
	3980
	
	3980

	500
	7264.56
	6510.44
	13775

	600
	20844.56
	5509
	26353.56

	700
	17214.5
	3548.8
	20763.3

	800
	11528.12
	4971.5
	16499.62

	900
	8416.66
	669.2
	9085.86

	1000
	70904.62
	2490.2
	73394.82

	Итого
	194638
	107921.4
	302559.4


Присоединенные нагрузки

Таблица №2

Гкал/час

	Наименование
	Qот
	Qв
	Qгвс
	Qмах

гвс
	Gср.

гвс
	Gот
	Gв
	Gгвс
	Gмак

сгвс
	Gсоср.

гвс

	ЮЗЧ от котельной цеха БСИ (ГЭС + Сидоровка+ Промплощадка +БСИ)
	85,2
	19,0
	51,9
	157,2
	131,2
	1077,4
	238,0
	945,4
	2260,8
	1788,1

	ЮЗЧ отп ТЭЦ (ГЭС + Сидоровка + Промплощадка)
	85,2
	19,0
	51,9
	157,2
	131,2
	1077,4
	238,0
	945,4
	2250,8
	1788,1

	ЮЗЧ оти ТЭЦ (пос. ЗЯБ+пос. Замелекесье)
	117,9
	5,4
	95,8
	220,1
	172,2
	1474,2
	79,7
	1742,6
	3295,5
	2425,2

	СВЧ  от ТЭЦ (Новый город)
	750,5
	183,3
	619,9
	1553,7
	1192,1
	9381,2
	2291,7
	103273
	22000,2
	15975,9

	Итого:
	1040,8
	227,8
	819,5
	2088,1
	1626,7
	13010,2
	2847,5
	13960,8
	29818,4
	21977,4


Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей) указаны в таблице №3
Таблица №3

	Наименование
	2011 год, Гкал/час
	2012 год, Гкал/час
	2013 год, Гкал/час
	2014 год, Гкал/час

	Тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч.:
	2410.311
	2487.61
	1768.38
	2648,37

	- коммунально-бытовая сфера, в т.ч.:
	1283.152
	1308.815
	1348.08
	1686,78

	- жилые здания, в т.ч.
	1283.152
	1308.815
	1348.08
	1394,47

	- население
	1007.274
	1027.42
	1058.19
	1394,47

	- общественные здания (бюджет)
	275.878
	281.395
	289.89
	292,31

	Коммунально-бытовая сфера, в т.ч.:
	
	
	1348.08
	1686,78

	- отопление
	731.397
	746.024
	767.296
	867,52

	- вентиляция
	51.326
	52.353
	52.372
	54,56

	- горячее водоснабжение
	500.429
	510.438
	528.412
	764,7

	Промышленность, в т.ч. 
	1127.159
	1178.795
	420.3
	951,7

	- отопление
	580.487
	607.08
	216.725
	381,06

	- вентиляция
	342.656
	358.354
	127.721
	524,52

	- горячее водоснабжение
	204.016
	213.361
	75.854
	46,11

	Потери при передаче (норматив по сетям Филиала ОАО «ГК» - НЧТС)
	103.26
	99.25
	95.38
	98,95

	Через изоляционные конструкции (норматив по сетям Филиала ОАО «ГК» - НЧТС)
	83.17
	79.49
	75.69
	78,52

	С утечками теплоносителя (норматив по сетям Филиала ОАО «ГК» - НЧТС)
	20.10
	19.76
	19.68
	20,43

	Хозяйственные нужды тепловых сетей (договорные нагрузки Филиала ОАО «ГК» - НЧТС)
	1.29
	1.29
	1.29
	1,29


Набережночелнинские тепловые сети
                                                                                                                                              Рис. №2

[image: image2.jpg]|
Cucmema ueHmpanu3oBanHo20 Cucmema ueHmpanu3oBanHo20
mennocHadxeHus (CLIT-1) mennocHadxenus (CLIT-2) [DKarEhtie, clicmetil
020-3anadHas Hacms Cebepo-BocmoyHas Yacmb Henochctxs iy
I
@unuan DAD «eHepupyowas KoMNaHUs» Cemu 000 BHympu- CoBemBen-
«HaBepexHo4enHUHCKUE mennoBsie «KAMA3- nnowadoy-
cemu» 3Hep20" Hble cemu Hele cemu





Под локальными системами теплоснабжения понимаются системы, в которых котельные установки используются как самостоятельные источники в локальных (местных) системах теплоснабжения. К таким котельным относятся:

котельная ООО «КамгэсЗЯБ»;

прочие котельные;

индивидуальное отопление.

Базовыми элементами системы теплоснабжения города является 1 источник тепловой энергии и тепловые сети:

Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии — Филиал ОАО «Генерирующая компания» «Набережночелнинская ТЭЦ» (далее «ГК» «НЧ ТЭЦ»), построенный на базе теплофикационных турбоагрегатов. Для снятия пиковой теплофикационной нагрузки установлены пиковые водогрейные котлы. Общая установленная (располагаемая) тепловая мощность составляет 4682 Гкал/ч, (с учетом установленной (располагаемой) мощности котельного цеха БСИ) В т.ч. мощность отборов турбин 2052 Гкал/ч.

Эксплуатацию магистральных тепловых сетей, центральных тепловых пунктов (ЦТП), внутриквартальных тепловых сетей, осуществляет Филиал ОАО «Генерирующая компания» «Набережночелнинские тепловые сети»» (Филиал ОАО «ГК» «НЧТС»). Также Филиал ОАО «ГК» «НЧТС» в соответствии с «Правилами эксплуатации электрических станций и сетей» осуществляет ведение тепловых и гидравлических режимов отпуска теплоты в тепловые сети по установленным законам регулирования отпуска теплоты.

Данная эксплуатационная структура сложилась в результате реформирования предприятий и отвечает требованиям современных технологических законов управления.

По состоянию на 01.01.2014 г. в системах централизованного теплоснабжения Северо —Восточной (СЦТ—2) и Юго—Западной (СЦТ—1) частях города:

- филиал ОАО «ГК»  «НЧ ТЭЦ» и локальные котельные осуществляют производство тепловой энергии;

- филиал ОАО «ГК» «НЧТС» осуществляет транспорт тепловой энергии потребителям в СЦТ—1 и СЦТ—2;

- ООО «КАМАЗ—Энерго» осуществляет транспорт тепловой энергии потребителям в СЦТ—2 (заводы ОАО «Камаза»).

Филиал ОАО «ГК» «НЧ ТЭЦ» по договору теплоснабжения осуществляет отпуск произведенной тепловой энергии на ТЭЦ в тепловые сети филиала ОАО «ГК» «НЧТС».

ООО «КАМАЗ—Энерго» заключает с потребителями договор на услуги по передаче тепловой энергии.

Филиал ОАО «ГК» «НЧТС» заключает договор с потребителями на услуги по продаже тепловой энергии. Оплата за потребленную тепловую энергию от потребителей поступает на счет филиала ОАО «ГК» «НЧТС».

Величина отпуска тепловой энергии в горячей воде от теплоисточников для передачи ее потребителям по магистральным и внутриквартальным тепловым сетям филиала ОАО «ГК» «НЧТС» (отпуск в сеть филиала ОАО «ГК» «НЧ ТЭЦ») определяется на границах ответственности с теплоисточниками по их приборам учета, а также расчетным методом от котельных (без приборов учета) за вычетом потерь в сетях теплоисточников, собственных и хозяйственных нужд НЧ ТЭЦ и потребителей, подключенных от коллекторов теплоисточников (до узлов учета).

Поставка (транспорт) тепловой энергии от прочих котельных обеспечивается котельными. Потребители, подключенные к тепловым сетям прочих котельных, заключают договор на покупку тепловой энергии с этими котельными.

Набережночелнинская ТЭЦ

Набережночелнинская теплоэлектроцентраль (далее НЧ ТЭЦ) является филиалом ОАО «Генерирующая компания».

НЧ ТЭЦ расположена в юго-восточной части промышленной зоны города Набережные Челны.

Согласно таблице 1 общая установленная   электрическая  мощность станции 1180 тыс. квт. Общая установленная   тепловая  мощность станции составляет 4092  Гкал/час, в том  числе:

- по  турбинам - 2052 Гкал / час;




- по водогрейным  котлам - 2040 Гкал / час.

С 01.01.2014 года на основании договора аренды имущества от 26.12.2013 №Д370/1379/Д314/697 между ОАО «Генерирующая компания» и ОАО «Набережночелнинское  ПТС» (далее НЧ ПТС) все оборудование, участвующее в технологическом процессе, находится в аренде у филиала ОАО «Генерирующая компания» - НЧ ТЭЦ. В настоящее время Тепловая станция Юго-Западной части (далее – ЮЗЧ) является структурным подразделением НЧ ТЭЦ в статусе котельный цех базы строительной индустрии (далее - БСИ). Общая установленная мощность котельной составляет 590 Гкал/час.

На  НЧ ТЭЦ  установлено  11 турбин, 14 энергетических и 14  пиковых водогрейных  котлов.          



Характеристика  турбоагрегатов

Таблица №4

	№ п/п
	Тип и станционный

Номер турбоагрегата
	Год

Изготовления
	Установленная мощность

	
	
	
	Электрическая

Мвт
	Тепловая

Гкал / час

	1
	ПТ-60-130/13 ст.№1
	1972
	60
	139

	2
	ПТ-60-130/13 ст.№2
	1973
	60
	139

	3
	Т-100-130-2   ст.№3
	1973
	105
	168

	4
	Т-100-130-2   ст.№4
	1974
	105
	168

	5
	Т-100-130-3   ст.№5
	1974
	110
	175

	6
	Т-100-130-3   ст.№6
	1975
	110
	175

	7
	Т-100-130-3   ст.№7
	1976
	110
	175

	8
	Т-100-130-3   ст.№8
	1977
	110
	175

	9
	Р-50-130/13   ст.№9
	1978
	50
	188

	10
	Т-175-130    ст.№10
	1984
	175
	270

	11
	Т-185-130    ст.№11
	1987
	185
	280


Характеристика  котлоагрегатов

Таблица №5
	Стан

цион

ный

№
	Тип, система

котлоагрегата
	Год

изготовления
	Номинальная

максимальная

производитель-

ность,

тн/час /  Гкал/час
	Проектное

топливо

	1
	ТГМ-84Б паровой
	1971
	420/251,2
	Газ/мазут

	2
	ТГМ-84Б паровой
	1972
	420/251,2
	Газ/мазут

	3
	ТГМ-84Б паровой
	1973
	420/251,2
	Газ/мазут

	4
	ТГМ-84Б паровой
	1974
	420/251,2
	Газ/мазут

	5
	ТГМ-84Б паровой
	1974
	420/251,2
	Газ/мазут

	6
	ТГМ-84Б паровой
	1975
	420/251,2
	Газ/мазут

	7
	ТГМ-84Б паровой
	1975
	420/251,2
	Газ/мазут

	8
	ТГМ-84Б паровой
	1977
	420/251,2
	Газ/мазут

	9
	ТГМ-84Б паровой
	1977
	420/251,2
	Газ/мазут

	10
	ТГМ-84Б паровой
	1978
	420/251,2
	Газ/мазут

	11
	ТГМЕ-464 паровой
	1982
	500/297,9
	Газ/мазут

	12
	ТГМЕ-464 паровой
	1984
	500/297,9
	Газ/мазут

	13
	ТГМЕ-464 паровой
	1986
	500/297,9
	Газ/мазут

	14
	ТГМЕ-464 паровой
	1986
	500/297,9
	Газ/мазут

	1
	ПТВМ-100 водогрейный
	1970
	- / 100
	Газ/мазут

	2
	ПТВМ-100 водогрейный
	1970
	- / 100
	Газ/мазут

	3
	ПТВМ-100 водогрейный
	1970
	- / 100
	Газ/мазут

	4
	ПТВМ-100 водогрейный
	1971
	- / 100
	Газ/мазут

	5
	ПТВМ-100 водогрейный
	1971
	- / 100
	Газ/мазут

	6
	ПТВМ-100 водогрейный
	1972
	- / 100
	Газ/мазут

	7
	ПТВМ-180 водогрейный
	1975
	- / 180
	Газ/мазут

	8
	ПТВМ-180 водогрейный
	1975
	- / 180
	Газ/мазут

	9
	ПТВМ-180 водогрейный
	1975
	- / 180
	Газ/мазут

	10
	ПТВМ-180 водогрейный
	1975
	- / 180
	Газ/мазут

	11
	ПТВМ-180 водогрейный
	1980
	- / 180
	Газ/мазут

	12
	ПТВМ-180 водогрейный
	1980
	- / 180
	Газ/мазут

	13
	ПТВМ-180 водогрейный
	1981
	- / 180
	Газ/мазут

	14
	ПТВМ-180 водогрейный
	1981
	- / 180
	Газ/мазут


Котельный цех БСИ предназначен для выработки тепловой энергии в виде сетевой воды на нужды горячего водоснабжения потребителей жилищно-коммунального сектора Юго-Западной части города Набережные Челны (п. ГЭС, п. Сидоровка), а так же  выработки тепловой энергии в виде пара на нужды производственных потребителей промышленных предприятий, расположенных в промышленной зоне района БСИ.

Характеристика  паровых котлов и водогрейных  котлов.

Таблица №6

	Стан

цион

ный №
	Вид оборудования
	Дата ввода
	Тип и марка оборудования
	Производи-тельность, т/ч, (Гкал/час)
	Проектное

топливо

	№1
	Паровой котел
	27.12.1972
	ДКВР 20/13
	20
	газ

	№2
	Паровой котел
	14.09.1972
	ДКВР 20/13
	20
	газ

	№3
	Паровой котел
	25.10.2011
	ДКВР 10/13
	10
	газ

	№4
	Паровой котел
	19.02.1973
	ДКВР 20/13
	20
	газ

	№5
	Паровой котел
	26.12.1979
	ГМ 50/14
	50
	газ

	№6
	Паровой котел
	27.12.1978
	ГМ 50/14
	50
	газ

	№7
	Паровой котел
	01.12.1978
	ГМ 50/14
	50
	газ

	№8
	Водогрейный котел 
	15.10.1976
	ПТВМ-100
	100
	газ

	№9
	Водогрейный котел 
	15.10.1976
	ПТВМ-100
	100
	газ

	№10
	Водогрейный котел 
	15.10.1980
	ПТВМ-100
	100
	газ

	№11
	Водогрейный котел 
	16.03.1981
	ПТВМ-100
	100
	газ

	№12
	Водогрейный котел 
	14.09.1984
	ПТВМ-30
	30
	газ

	№13
	Водогрейный котел 
	15.11.1984
	ПТВМ-30
	30
	газ


Турбоагрегаты  работают:

- в  летний  период – по  электрическому  графику  с  тепловой  загрузкой  для  горячего  водоснабжения  города;

- в  зимний  период – по  тепловому  и  электрическому  графикам,  с  пропуском  пара  в  конденсатор и  выработкой  электроэнергии  на  тепловом  потреблении;

 -турбины  ПТ-60  и  Р-50  по  электрическому  графику  с  производственным  и  теплофикационным  отборами.

Режим  работы  станции  в  основном  обусловлен  отпуском  тепловой  энергии  на  отопление  и  горячее  водоснабжение,  с  относительно  небольшим  отпуском  пара  в конденсаторы турбин в отопительный период. В летний период основная часть пара после турбин сбрасывается в конденсаторы турбин, малая часть пара идет на подогрев сетевой воды на горячее водоснабжение. Основными  потребителями  тепловой  энергии  являются ОАО «Камский  автомобильный  завод» и  город  Набережные  Челны.  Тепловая  энергия  в  город  подается  по  западным  выводам  №1,2,3.   На  заводы  отпуск  тепловой  энергии  производится  от  восточного  вывода  №  1 и  западного  вывода  №3 на строительную базу.  Тепловая  энергия на  заводы  отпускается  в  виде  горячей  воды  и  пара.  Кроме  того,  на  заводы  отпускается  деминерализованная  вода.

На  электростанции  сжигается   природный  газ  с  газопровода  Миннибаево-Ижевск  и  Уренгой-Петровск,  и  мазут - резервное топливо,  с  доставкой  по  железной  дороге  с  нефтекомбинатов  городов Нижнекамска,  Уфы  и   Тюмени. Учет газа на электростанции выполнен в виде автоматизированной системы коммерческого учета газа (далее - АСКУГ).

Отпуск электроэнергии потребителям осуществляется  через  ОРУ-110 КВ по 22 линиям. Связь  с  энергосистемой через ВЛ-110КВ Сидоровка 1,2 с подстанцией «Сидоровка», с подстанцией «Заводская» через ВЛ-110 КВ НЧ ТЭЦ – Заводская 1,2 и ВЛ -110 ТГ10,11 и ВЛ – 220 КВ ТГ -5,8 «Заводская».  
Состав и состояние генераторного оборудования

Таблица №7                                                                                                                      

	Станционный     номер
	Тип (марка)
	Напря-жение, (кВ)
	Мощность, (МВт)
	Год ввода
	Срок службы, (час/лет)

	
	
	
	
	
	норма (год)
	факт

	ТГ-1
	ТВФ-63-2
	6.3
	63
	1973
	40 лет
	268055(30.6)

	ТГ-2
	ТВФ-63-2
	6.3
	63
	1973
	40 лет
	275911(31.5)

	ТГ-3
	ТВФ-120-2
	10.5
	120
	1974
	40 лет
	242699(27.7)

	ТГ-4
	ТВФ-120-2
	10.5
	120
	1974
	40 лет
	223640(26.1)

	ТГ-5
	ТВФ-120-2
	10.5
	120
	1975
	40 лет
	234094(26.7)

	ТГ-6
	ТВФ-120-2
	10.5
	120
	1975
	40 лет
	236752(27.5)

	ТГ-7
	ТВФ-120-2
	10.5
	120
	1976
	40 лет
	240050(27.4)

	ТГ-8
	ТВФ-120-2
	10.5
	120
	1977
	40 лет
	213773(24.4)

	ТГ-9
	ТВФ-63-2
	6.3
	63
	1978
	40 лет
	186049(21.2)

	ТГ-10
	ТГВ-200-2МУЗ
	15.75
	220
	1984
	40 лет
	137270(15.7)

	ТГ-11
	ТГВ-200-2МУЗ
	15.75
	220
	1988
	40 лет
	126413(14.4)


Состав и состояние парка трансформаторов

Таблица №8

	Станцион-ный номер


	Тип (марка) трансфор

матора
	Напряжение, (кВ)
	Мощность, (МВА)
	Год

ввода
	Срок службы, (лет)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Низшее
	Высшее
	
	
	норма
	факт

	Т-1
	ТД
	6.3
	110
	80
	1973
	25
	30.3

	Т-2
	ТД
	6.3
	110
	80
	1973
	25
	30.8

	Т-3
	ТДЦ
	10.5
	110
	125
	1985
	25
	27.1

	Т-4
	ТДЦ
	10.5
	110
	125
	1993
	25
	25.7

	АТ-5
	ТДЦТГА
	10.5
	242
	240
	1975
	25
	32.8

	Резервный
	ТДЦ
	10.5
	110
	125
	1973
	25
	0

	Т-6
	ТДЦ
	10.5
	110
	125
	1977
	25
	27

	Т-7
	ТДЦ
	10.5
	110
	125
	1976
	25
	27.1

	АТ-8
	АТДЦТН
	10.5
	230
	250
	1977
	25
	32.4

	Т-9
	ТДЦ
	6.3
	110
	80
	1978
	25
	23.9

	Т-10
	ТДЦ
	15.75
	110
	250
	2001
	25
	21.2

	Т-11
	ТДЦ
	15.75
	110
	250
	1988
	25
	19.2

	ТСН-3
	ТДНС
	6.3
	10.5
	16
	1974
	25
	27.1

	ТСН-4
	ТДНС
	6.3
	10.5
	16
	1974
	25
	25.9

	ТСН-5
	ТДНС
	6.3
	10.5
	16
	1975
	25
	32.3

	ТСН-6
	ТДНС
	6.3
	10.5
	16
	1976
	25
	33.1

	ТСН-7
	ТДНС
	6.3
	10.5
	16
	1977
	25
	32.2

	ТСН-8
	ТДНС
	6.3
	10.5
	16
	1978
	25
	32.2

	ТСН-10
	ТРДНС
	6.3
	15.75
	32
	1984
	25
	21.2

	ТСН-11
	ТРДНС
	6.3
	15.75
	25
	1988
	25
	19.3

	1 ТР
	ТРДН
	6.3
	110
	40
	2007
	25
	4.3

	2 ТР
	ТРДН
	6.3
	110
	32
	1976
	25
	33.7


Максимум электрической нагрузки 1180 Мвт был набран электростанцией 11.ноября 2013 года. Электрическая энергия, отпускаемая с НЧ ТЭЦ учитывается автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии (далее-АСКУЭ).

В связи увеличением в городе жилых объектов, оборудованных индивидуальными тепловыми пкнктами (далее-ИТП) и проведенным мероприятиям по  экономии тепловой энергии ОАО «КамАЗ», в последние годы идет тенденция снижения отпуска тепловой энергии от НЧ ТЭЦ. Объемы потребления тепловой энергии (Гкал) снижаются  в среднем на 10% ежегодно (рис. №3)

Рис. №3


[image: image3]
Максимум тепловой нагрузки в самый холодный отопительный период 2013-2014г.г.  29 января 2013 года  при температуре наружного воздуха –28,2 оС составил от ТЭЦ 1266  Гкал/ч.

Запас тепловой мощности станции составляет 3318 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии на город осуществляется по утвержденному температурному графику с отклонением не более чем:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть, ± 3%;

- давление в подающем трубопроводе, ± 5%;

- давление в обратном трубопроводе, ± 0,2кгс/см2. 

Учет тепловой энергии на электростанции выполнен в виде автоматизированной системы коммерческого учета тепловой энергии (далее-АСКУТ).

Наработка энергетических котлов с начала эксплуатации

Таблица №9

	Котел
	Тип (марка) котла
	Параметры острого пара
	Производи-тельность, т/час
	Год ввода
	Наработка с начала эксплуата-ции, час

	
	
	
	
	
	

	
	
	Давление (Р), кгс/см2
	Температура (T), 0С
	
	
	

	Котел паровой энергетический ст.№1
	ТГМ-84"Б"
	140
	560
	420
	1973
	234577

	Котел паровой энергетический ст.№2
	ТГМ-84"Б"
	140
	560
	420
	1974
	226492

	Котел паровой энергетический ст.№3
	ТГМ-84"Б"
	140
	560
	420
	1974
	233923

	Котел паровой энергетический ст.№4
	ТГМ-84"Б"
	140
	560
	420
	1975
	222972

	Котел паровой энергетический ст.№5
	ТГМ-84"Б"
	140
	560
	420
	1975
	219190

	Котел паровой энергетический ст.№6
	ТГМ-84"Б"
	140
	560
	420
	1976
	214391

	Котел паровой энергетический ст.№7
	ТГМ-84"Б"
	140
	559
	420
	1977
	205035

	Котел паровой энергетический ст.№8
	ТГМ-84"Б"
	140
	560
	420
	1977
	191177

	Котел паровой энергетический ст.№9
	ТГМ-84"Б"
	140
	560
	420
	1978
	173955

	Котел паровой энергетический ст.№10
	ТГМ-84"Б"
	140
	560
	420
	1980
	149357

	Котел паровой энергетический ст.№11
	ТГМЕ-464
	140
	560
	500
	1984
	134425

	Котел паровой энергетический ст.№12
	ТГМЕ-464
	140
	560
	500
	1986
	133623

	Котел паровой энергетический ст.№13
	ТГМЕ-464
	140
	560
	500
	1988
	109699

	Котел паровой энергетический ст.№14
	ТГМЕ-464
	140
	560
	500
	1993
	51212


Наработка с начала эксплуатации паровых турбин

Таблица №10

	Турбина
	Тип (марка) турбины
	Завод-изготовитель
	Год ввода
	Парковый ресурс (ПР), норма,     час (лет)
	Наработка с начала эксплуатации. на конец года, час (лет)
	Год достижения паркового ресурса (ПР)
	Индивид. ресурс - разрешенное продление ПР, час

	Турбина паровая ст.№1
	ПТ-60-130/13
	ЛМЗ
	1973
	220000 ПР турбин
	262494
	2005
	315000

	Турбина паровая ст.№2
	ПТ-60-130/13
	ЛМЗ
	1973
	220000 ПР турбин
	273007
	2005
	309872

	Турбина паровая ст№3
	Т-100-130-2
	УТМЗ
	1974
	220000 ПР турбин
	237681
	2007
	245000

	Турбина паровая ст№4
	Т-100-130-2
	УТМЗ
	1974
	220000 ПР турбин
	223640
	2011
	266000

	Турбина паровая ст.№5
	Т-100-130-3
	УТМЗ
	1975
	220000 ПР турбин
	230237
	2010
	274883

	Турбина паровая ст.№6
	Т-100-130-3
	УТМЗ
	1975
	220000 ПР турбин
	236752
	2008
	245000

	Турбина паровая ст.№7
	Т-100-130-3
	УТМЗ
	1976
	220000 ПР турбин
	240050
	2008
	273973

	Турбина паровая ст.№8
	Т-100-130-3
	УТМЗ
	1977
	220000 ПР турбин
	213676
	2013
	0,0

	Турбина паровая ст.№9.
	Р-50-130/13
	ЛМЗ
	1978
	220000 ПР турбин
	184550
	2014
	0,0

	Турбина паровая ст.№10.
	Т-175-130
	УТМЗ
	1984
	220000 ПР турбин
	133165
	2028
	0,0

	Турбина паровая ст.№11
	Т-185-130
	УТМЗ
	1987
	220000 ПР турбин
	122346
	2030
	00


Таблицы №9 и №10 по наработке энергетических котлов и паровых турбин показывают, что основная часть оборудования выработала свой парковый ресурс. Дальнейшая эксплуатация основного оборудования требует проведение экспертиз промышленной безопасности и продление сроков службы, которые систематически проводятся. 

Данные по протяженности тепловых сетей г. Набережные Челны

Таблица №11

	Диаметр условного прохода
	Северо-Восточная часть, м
	Юго-Западная часть, м
	Всего по Филиалу ОАО "ГК" НЧТС, м

	25
	621.2
	0,0
	621.2

	32
	1050.3
	0,0
	1050.3

	40
	1909.2
	0,0
	1909.2

	50
	4086.9
	0,0
	4086.9

	70
	4943.6
	0,0
	4943.6

	80
	21430
	0,0
	21430

	100
	34297.5
	43169.5
	77467,0

	125
	16106.6
	56
	16162.6

	150
	54926.4
	0
	54926.4

	200
	41779.9
	12424.0
	54203.9

	250
	29697.1
	7292.0
	36989.1

	300
	18991.9
	8868.7
	27860.6

	350
	7689.9
	609
	8298.9

	400
	11592.5
	11803.02
	23395.5

	450
	3980,0
	0
	3980,0

	500
	7264.6
	6510.44
	13775,0

	600
	20844.6
	5509
	26353.6

	700
	17214.5
	3548.8
	20763.3

	800
	11528.1
	4971.5
	16499.6

	900
	8416.7
	669.2
	9085.9

	1000
	70904.6
	2490.2
	73394.8

	Итого
	194638,0
	107921.4
	302559.4


Зоны действия источников ресурсов

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ-1 и СЦТ-2 Институциональная структура) города Набережные Челны снабжаются тепловой энергией от трех источников:НчТЭЦ, котельной ООО «КамгэсЗЯБ», котельного цеха БСИ (рис. №4)

Рис.№4

Зоны действия источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения
[image: image4.jpg]- 30Hsl ASICTBNA NCTOUHNKE TennooHabxesma HY T3

[ S S—

- 30Hsl RESICTBNR NCTOUHNE TenNocHatikerA TensHai 000 "Kamrac3AE"




Резервы и дефициты тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии
Таблица №12

	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	Набережночелнинская ТЭЦ
	1951,791
	1905,529
	1905,529
	1905,529

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности по горячей воде
	1681,691
	1605,429
	1605,429
	1605,429

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности по пару промышленных параметров
	270,1
	300,1
	300,1
	300,1

	Тепловая станция БСИ:
	257,305
	257,305
	264,285
	262,325

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности по горячей воде, Гкал/ч
	146,205
	146,205
	146,205
	146,205

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности по пару
	111,1
	111,1
	118,08
	116,12

	Котельная ООО «КамгэсЗЯБ»:
	17,39
	17,31
	19,68
	13,44

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч
	17,39
	17,31
	19,68
	13,44


Резерв тепловой мощности источников по отношению к установленной мощности
Таблица №13

	Наименование
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	Набережночелнинская ТЭЦ
	
	
	
	

	Резерв тепловой мощности, %
	52,3
	53,4
	53,4
	53,4

	Котельная  БСИ:
	
	
	
	

	Резерв тепловой мощности, %
	56,4
	56,4
	55,2
	57,0

	Котельная ООО «КамгэсЗЯБ»:
	
	
	
	

	Резерв тепловой мощности, %
	62,7
	62,9
	57,8
	71,2


Надежность работы системы

По расчетам проведенным в утвержденной схеме теплоснабжения г.Набережные Челны данные по существующей и перспективной надежности теплоснабжения сведены в таблице №14 

Перспективные показатели надёжности для схем теплоснабжения г. Набережные Челны

Таблица №14

	Период
	ЮЗЧ-п.ГЭС
	ЮЗЧ-п.ЗЯБ
	СВЧ

	2014 год
	0,918166
	0,929297
	0,953613

	Перспектива с учетом роста нагрузки
	0,909746
	0,929235
	0,945531


График изменения показателей надёжности

Рис.№5

[image: image5.jpg]0,96
0,95
0,94
0,93
0,92
0,91

0,9
0,89

0,88

\

HacTosee BpemMs

K034 -n.rac

nepcnexkinsa

K034- n.3A6

cBY




Как видно из графика на Рис. № 5, надежностью остается практически на том же уровне, что говорит о том, что на численный показатель надёжности системы главным образом влияет интенсивность отказов, которая связана с явным старением трубопроводов тепловых сетей за длительный срок эксплуатации.

Согласно «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 в зависимости от полученных показателей надежности отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадёжные – коэффициент более 0,9;

- надёжные - коэффициент 0,75 - 0,89;

- малонадёжные - коэффициент 0,5 - 0,74;

- ненадёжные - коэффициент менее 0,5.

Таким образом, система теплоснабжения г.Набережные Челны, состоящая из северо-восточной и юго-западной части, является высоконадёжной.

Качество поставляемого ресурса
Поставка ресурса потребителям в виде тепловой энергии и горячей воды осуществляется в соответствии с режимными картами, утвержденными температурными графиками и согласованными договорами теплоснабжения, то есть теплоноситель поступает к абонентам с надлежащей температурой и выдерживанием определённого давления на подающих и обратных линиях. Официальных зарегистрированных замечаний по качеству теплоснабжения Филлиал «ГК» «НЧТС» не имеет. 

По  химико-биологического качествам сетевой воды филиалом ОАО «ГК» НЧТС, согласно требований п.п.9.5.8, 9.5.10 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 №115, а также СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.04.2009 №20, заключен договор на выполнение лабораторных исследований по физико-химическому и микробиологическому контролю сетевой воды, так как в Северо-Восточной части города часть теплоносителя из системы идет на нужны горячего водоснабжения. Физико-химические, микробиологические, органолептические исследования сетевой воды из распределительной сети производят в соответствии с утвержденной рабочей программой производственного контроля сетевой воды филиала ОАО «ГК» «НЧТС». Данные мероприятия позволяют контролировать качество сетевой воды, предупредить загрязнение сетевой воды инфекционными возбудителями, которая используется населением для хозяйственно-бытовых нужд. Пробы отбираются ежедневно, в месяц выходит порядка 250-300 замеров в разных точках сети, и по каждому замеру выполняется анализ с подготовкой соответствующего акта. В целом можно сказать, что все показатели качества сетевой воды, идущей на цели горячего водоснабжения, находятся в пределах допустимых нормативов. 

Воздействие на окружающую среду

Филиал ОАО «ГК» «НЧТС», как и любой другая производственная организация, осуществляет негативное воздействие на окружающую среду, это:

- выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Общий перечень загрязняющих веществ включает в себя 23 наименования. В целом Филиал ОАО «ГК» «НЧТС»имеет 23 источника загрязнения атмосферы, из них 15 организованных и 8 неорганизованных. По принятому (суммарному) перечню загрязняющих веществ в атмосферу по всем 4 промышленным площадкам выделяются 5,333708 тн/год вредных веществ;

- образование и размещение отходов производства и потребления. В процессе деятельности предприятия образуется 5212,7938 тн/год отходов производства и потребления 61 вида(наименования);

- сброс загрязняющих веществ, выносимых неорганизованными поверхностными стоками с территории предприятия. Площадь принятая к расчету объема и массы сброса загрязняющих веществ неорганизованным способом составляет 18,6409 га в т.ч. кровля зданий, асфальтобетонные покрытия, грунт, газоны.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение),

структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Таблица №15

	№ п/п
	Показатели
	Ед.изм.
	Утверждено
	Факт за период с 01.01.2013 по 30.06.2013
	Факт за период с 01.07.2013 по 31.12.2013
	Всего

	1
	Оплата покупной тепловой энергии


	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Расходы на компенсацию:
	
	
	
	
	

	2.1
	- затрат (потерь) ресурсов на технологические цели;
	тыс. руб.
	587 677,52
	221 998,96
	173 486,32
	395 485,28

	2.2
	- затрат (потерь) теплоно-сителей (пар, горячая вода);
	тыс. руб.
	62 746,10
	21 005,85
	9 980,23
	30 986,08

	2.3
	- потерь тепловой энергии.
	тыс. руб.
	524 931,42
	200 993,11
	163 506,09
	364 499,20

	3
	Электроэнергия на технологические цели (без учета затрат на электро-энергию на хозяйственные и общехозяйственные расходы)
	тыс. руб.
	168 368,21
	48 204,08
	29 925,20
	78 129,28

	4
	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих
	тыс. руб.
	117 759,93
	40 586,60
	51 995,30
	92 581,90

	4.1
	Среднемесячная оплата труда производственных рабочих
	руб.
	26 594,38
	20 623,27
	23 938,90
	21 312,59

	4.2
	Численность промышленно-производственного персонала
	ед.
	369,00
	328,00
	362,00
	362,00

	5
	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда производственных рабочих
	тыс. руб.
	33 326,06
	12 286,40
	14 923,50
	27 209,90

	6
	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:
	тыс. руб.
	491 982,20
	205 647,90
	242 020,85
	447 668,75

	6.1
	амортизация производственного оборудования
	тыс. руб.
	263 778,97
	135 402,09
	132 990,64
	268 392,73

	6.2
	ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:
	тыс. руб.
	228 203,23
	70 245,82
	109 030,21
	179 276,02

	6.2.1
	Капитальный ремонт, в том числе:
	тыс. руб.
	178 024,76
	48 396,86
	83 828,82
	132 225,68

	6.2.1.1
	 -материалы и запасные части для капитального ремонта
	тыс. руб.
	12 492,56
	5 082,28
	3 904,30
	8 986,58

	6.2.1.2
	- заработная плата ремонтного персонала
	тыс. руб.
	5 997,89
	2 257,58
	3 684,94
	5 942,52

	6.2.1.3
	- отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала
	тыс. руб.
	1 697,40
	777,43
	1 612,01
	2 389,44

	6.2.1.4
	- услуги сторонних организаций по капитальному ремонту
	тыс. руб.
	157 836,90
	40 279,57
	74 627,56
	114 907,13

	6.2.2
	Текущий ремонт, в том числе:
	тыс. руб.
	50 178,47
	21 848,96
	25 201,39
	47 050,34

	6.2.2.1
	- материалы и запасные части для текущего ремонта
	тыс. руб.
	25 561,78
	11 519,31
	11 971,53
	23 490,84

	6.2.2.2
	- заработная плата ремонтного персонала
	тыс. руб.
	8 147,77
	4 722,90
	5 280,89
	10 003,78

	6.2.2.3
	- отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала
	тыс. руб.
	2 305,82
	1 482,78
	1 623,56
	3 106,34

	6.2.2.4
	- услуги сторонних организаций по текущему ремонту
	тыс. руб.
	14 163,10
	4 123,97
	6 325,40
	10 449,37

	6.2.3
	Другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	150 067,27
	73 407,53
	81 794,95
	155 202,48

	8.1
	Заработная плата цехового персонала
	тыс. руб.
	49 684,58
	23 669,69
	32 990,65
	56 660,34

	8.1.1
	- среднемесячная оплата труда цехового персонала
	руб.
	41 403,82
	39 449,48
	54 984,41
	47 216,94

	8.1.2
	- численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности
	ед.
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	8.2
	Отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала
	тыс. руб.
	14 060,74
	7 097,34
	6 394,42
	13 491,76

	8.3
	Амортизация основных средств цехового назначения
	тыс. руб.
	14 493,35
	7 107,43
	6 975,36
	14 082,80

	8.4
	Электроэнергия на хозяйственные нужды
	тыс. руб.
	1 151,96
	230,28
	248,45
	478,73

	8.5
	Затраты на ремонт цеховые
	тыс. руб.
	5 809,80
	2 363,45
	2 988,31
	5 351,76

	8.6
	Водопотребление и водоотведение
	тыс. руб.
	813,95
	329,81
	441,82
	771,63

	8.7
	Прочие расходы
	тыс. руб.
	64 052,90
	32 609,54
	31 755,93
	64 365,47

	9
	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	171 795,19
	65 235,15
	82 778,58
	148 013,72

	9.1
	Заработная плата АУП
	тыс. руб.
	52 901,34
	21 544,43
	33 440,06
	54 984,48

	9.1.1
	- численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности
	ед.
	90,00
	86,00
	83,00
	83,00

	9.2
	Отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП
	тыс. руб.
	14 971,08
	5 330,59
	6 226,72
	11 557,31

	9.3
	Амортизация основных средств общехозяйственного назначения
	тыс. руб.
	11 594,68
	5 518,48
	5 519,94
	11 038,42

	9.4
	Электроэнергия на общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	513,88
	838,75
	833,76
	1 672,52

	9.5
	Затраты на ремонт общехозяйственные
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.6
	Водопотребление и Водоотведение
	тыс. руб.
	169,75
	40,72
	44,29
	85,01

	9.7
	Целевые средства на НИОКР
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.8
	Средства на страхование
	тыс. руб.
	1 824,56
	752,23
	516,41
	1 268,63

	9.9
	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ


	тыс. руб.
	689,03
	281,90
	257,71
	539,61

	9.10
	Арендная плата
	тыс. руб.
	11 811,78
	5 676,07
	6 371,59
	12 047,66

	9.11
	Лизинговые платежи
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.12
	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:
	тыс. руб.
	32 425,47
	8 383,22
	7 837,50
	16 220,71

	9.12.1
	- транспортный налог
	тыс. руб.
	1,28
	8,18
	8,17
	16,35

	9.12.2
	- земельный налог
	тыс. руб.
	15 439,69
	1 583,75
	1 584,11
	3 167,87

	9.12.3
	- налог на имущество
	тыс. руб.
	16 984,50
	6 791,29
	6 245,21
	13 036,50

	9.12.4
	- другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.12.5
	- прочие расходы
	тыс. руб.
	44 893,62
	16 868,77
	21 730,61
	38 599,38

	10
	Всего расходов по полной себестоимости:
	тыс. руб.
	1 720 976,38
	667 366,62
	676 924,69
	1 344 291,31

	12
	Утвержденные тарифы, без НДС:
	
	
	
	
	

	12.1
	Тариф на услуги по передаче тепловой энергии (горячая Вода)
	руб./Гкал/час/ месяц
	51 516,33
	50 439,53
	52 593,13
	51 516,33

	12.2
	Тариф на услуги по передаче тепловой энергии (пар давлением от 2,5-7,0 кгс/см2)
	руб./Г кал/час/ месяц
	51 869,18
	50 785,00
	52 953,36
	51 869,18

	12.3
	Для населения
	руб./Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12.4
	Для бюджетных организаций
	руб./Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12.5
	Для прочих потребителей
	руб./Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12.6
	Тариф за подключение к системе коммунальной инфраструктуры
	руб./Гкал/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Плата за подключение

В 2014 году утверждена плата на подключение к тепловым сетям Филиала ОАО «ГК» НЧТС. Основание о взимании платы является Постановление Государственного Комитета Республики Татарстан по тарифам от 16.10.2015 № 6-101/тп. «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения филиала ОАО "Генерирующая компания" Набережночелнинские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2016год".

Объем платы складывается для заявителей с подключаемой нагрузкой от 0.1 до 1.5 Гкал/ч из расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя в размере 15,13 тыс.руб./Гкал/ч и расходов на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точек подключения заявителя в размере 4097,07 тыс.руб./Гкал/ч. Для заявителей с подключаемой нагрузкой более 1.5 Гкал/ч плата будет составлять 15,13 тыс.руб./Гкал/ч плюс 2468,76 тыс.руб./Гкал/ч соответственно.

Технические и технологические проблемы в системе

Наличие двух различных схем теплоснабжения города Набережные Челны приводит к различным специфическим проблемам. На данный момент северо-восточная часть города и жилой район ЗЯБ круглогодично обеспечиваются тепловой энергией от «ГК» «НЧТЭЦ», а Юго-Западная часть (жилые районы ГЭС, Сидоровка) в летний период также обеспечиваются теплом от «ГК» «НЧТЭЦ», в отопительный период - от совместно от двух источников «ГК» «НЧТЭЦ» и котельного цеха БСИ.

В северо-восточной части города основной проблемой является открытая схема водоразбора на нужды горячего водоснабжения. Основными недостатками северо-восточной части города открытой схемы водоразбора являются:

- значительные затраты на подготовку химически очищенной воды на «ГК» «НЧТЭЦ»  и, соответственно, значительная стоимость данного ресурса для потребителей;

- отсутствие стабильных гидравлических режимов работы тепловой сети при проектной зависимой схеме присоединения потребителей приводит к нарушениям работы систем отопления зданий;

- повышенный коррозионный износ обратных трубопроводов тепловых сетей из-за проникновения кислорода через смесители водоразборных устройств;

- значительные отложения солей жесткости и коррозия на внутренних поверхностях систем отопления зданий.

Общим препятствием дальнейшему развитию существующих систем как северо-восточной, так и юго-западной частей города Набережные Челны является использование современных полимерных материалов (трубопроводов) в системах отопления и горячего водоснабжения при выполнении капитальных ремонтов зданий.

Обеспечение безопасности таких систем вынудило энергетиков города ввести ограничение максимальной температуры теплоносителя в подающем трубопроводе на уровне +109 град. С, т.е. так называемая "верхняя срезка" температурного графика отпуска тепловой энергии (проектный температурный режим отпуска тепловой энергии потребителям и в северо-восточной, и в юго-западной частях города 150 - 70 град. С, существующий температурный график 150 - 70 град. С со срезкой 109 град. С). Таким образом, при минимальных температурах наружного воздуха потребители тепловой энергии недополучают необходимого количества тепла, что вызвано ограниченной пропускной способностью существующих трубопроводов и насосного оборудования тепловых сетей.

Введение верхней срезки температурного графика отпуска тепловой энергии ограничивает возможности ОАО "ГК" НЧТС увеличить реализация тепловой энергии потребителям, с другой стороны, приводит к ухудшению качества услуг теплоснабжения.

Анализ состояния установки приборов учета у потребителей тепловой энергии

Оснащенность жилого фонда города Набережные Челны приборами учета тепловой энергии на 01 января 2014г. составляет:

- многоквартирные дома общедомовые приборы учета тепла - 100%;

- многоквартирные дома общедомовые приборы учета ГВС - 100%;

- многоквартирные дома индивидуальными приборами учета ГВС - 100%.

То есть вся отпущенная с источников тепловая энергия поставляется потребителям по приборам учета.

Глава.2  Системы водоснабжения

В качестве источника водоснабжения используется Нижнекамское водохранилище. Первым звеном в технологической цепочке водоподготовки являются водозаборные сооружения «Белоус», которые расположены в 35 км выше плотины Нижнекамской ГЭС. В состав водозаборных сооружений входят: затопленные водоприемные оголовки; насосная станция первого подъема; хлорный комплекс; камера гашения гидравлических ударов; главная понизительная подстанция 110/6 кВ. Проектная производительность водозаборных сооружений составляет 1200т. м³/сут., фактическая – 192,69 тыс.м³/сут. Забор воды из водохранилища, подачу ее до городской станции очистки воды обеспечивает насосная станция I подъема. От насосной станции I-го подъема речная вода поступает по шести водоводам диаметром Ду1400мм на станцию очистки воды, расположенной на расстоянии 15,35 км от водозаборных сооружений.

Станция очистки воды (СОВ) предназначена для очистки речной воды и представляет собой комплекс инженерных сооружений и устройств, для получения хозпитьевой, технической и технологической воды. На станции очистки воды реализована традиционная технологическая схема подготовки воды: коагулирование, отстаивание, фильтрование, дезинфекция. Проектная производительность станции очистки воды составляет 850 тыс.куб.м/сут., фактическая – 187,61тыс.куб.м/сут.

Производительность станции очистки воды

Таблица № 16

	Наименование
	Проектная

производительность,

тыс. куб.м/сут.
	Фактическая

производительность,

тыс. куб.м /сут.

	По хозяйственно-питьевой воде
	543,00
	121,60

	По производственной и технической воде
	202,00
	53,90

	По речной воде
	105,00
	12,11


Полученная на станции очистки воды (далее СОВ) хозяйственно-питьевая вода применяется для водоснабжения объектов промышленного узла и жилого массива города Набережные Челны, производственных и технических нужд прочих потребителей.

Подача хозяйственно-питьевой воды потребителям осуществляется насосной станцией II подъема, здесь установлены 12 центробежных насосов.

Вода поступает в северо-восточную, юго-западную части города, на промышленную зону в напорном режиме по существующей водопроводной системе из стальных, чугунных, полиэтиленовых трубопроводов.

Техническая вода со станции очистки воды подается для нужд ОАО «КАМАЗ». На насосной станции производственной воды установлены 5 центробежных насосов.

Протяженность магистральных водоводов от станции очистки составляет:

1. До границы с Новым городом – Ду1200мм      сталь      - 13600м

2. До границы с ТЭЦ

    По хозпитьевой воде:              -  Ду1000мм       сталь     -  8400м

                                                       -  Ду1200мм       сталь     -  5930м

    По технической воде:              -  Ду800мм         сталь     - 11343м 

                                                       -  Ду700мм         сталь     -   4964м

3. Магистральные сети от СОВ до подразделений ОАО «КАМАЗ»

                                                       -  Ду1200мм       сталь     -  5055м

                                                       -  Ду  900мм       сталь     - 10758м       

                                                       -  Ду  800мм       сталь     -   6920м 

                                                       -  Ду  600мм       сталь     -   6400м

Инженерные сети водоснабжения города  находятся в собственности муниципального образования города Набережные Челны

Протяженность сетей водоснабжения северо-восточной и юго-западной части города составляет 470,4 км, диаметром от 60 мм до 1200 мм. Год ввода в эксплуатацию 1965-2013гг.

     Из них:

     Магистральных сетей (кольцевых) Ду300-:-1200мм – 284,04 км.

     Внутриквартальных сетей                Ду100 -:- 250мм – 183,43 км

Период постройки водопроводных сетей

Таблица №17

	№

п/п
	Год постройки
	Всего, км.
	Диаметр, мм.
	Материал

	1
	1965г.- 1966г.
	0,670
	150
	Азбоцемент

	2
	1965г.- 2001г.
	152,5
	50- 350
	Сталь.

	3
	1970г.- 1988г.
	41,829
	250-400
	Сталь.

	4
	1974г.- 1990г
	40,5
	50- 300
	Чугун.

	5
	1978г.- 1996г.
	67,907
	400- 800
	Сталь.

	6
	1974г.- 1998г.
	46,195
	900- 1200
	Сталь.

	7
	1999г.- 2013г.
	120,7
	63- 630
	Полиэтилен.

	
	ВСЕГО:
	470,4
	
	


Материалы водопроводной сети – это сталь, чугун и в последнее время – полиэтилен.

Водопроводные сети, присоединенные к водоводам, составляют распределительную сеть города, которая осуществляет непосредственную подача воды к отдельным домовым ответвлениям, объектам, а также подвод воды к пожарным гидрантам во время пожара.

Глубина заложения труб, с учетом требований Строительных норм и правил «СП31.13330.2012.. Свод правил Водоснабжение. Водоотведение. Наружные сети и сооружения, Актуализированная редакция СНИП02.04.02-84*»(утверждены Приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 №635/14) не менее 2,2 м.

Структура Потребления  хозяйственно-питьевой воды в городе Набережные Челны представлена на рис №6

Структура потребления хозяйственно-питьевой воды, тыс. куб. м

Рис.№6

[image: image6.png]180,0

160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0 |
20,0
0,0
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
nToro 161,4 158,7|149,7 | 138,6 |124,8 | 102,6 | 80,0 | 68,3 | 48,3 | 43,7 | 40,2
Hacenenve 39,9 | 40,3 | 40,2 | 39,8 | 39,6 | 37,1 | 26,6 | 23,6 | 21,0 | 20,8 | 20,3
YOTH 69,2 | 68,0 | 62,3 | 559 | 46,6 | 29,5 | 20,1 | 12,7
U 29,6 | 279|263 | 251|217 | 199 188 163 | 13,6 | 11,4 | 9,3
Mpoune notpebutenn 56 4,8 39 3,3 3,2 3,7 52 7,7 6,7 5,0 52
KAMA3 159 | 16,4 | 159 | 13,5 | 12,6 | 11,3 | 7,5 6,4 5,4 4,9 3,8
BrogkeTHble opraHmMsaumm | 1.3 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 18 18 1.7 16 16




Глава.3 Системы водоотведения

Канализационная система города выполнена, исходя из условий рельефа местности и очередности застройки.

Водоотведение в г. Набережные Челны осуществляется самотечными коллекторами от объектов до канализационных насосных станций  и далее по напорным коллекторам в 07 коллектор, отводящий стоки с города на районные очистные сооружения. Общая протяженность канализационных сетей составляет 406,4 км, в том числе:

- Северо-Восточный район-254,225 км.

- Юго-Западный район-152,174 км.

Годы постройки канализационных сетей

Таблица №18

	Год постройки
	Всего, км.
	Диаметр, мм.
	Материал

	1966г.- 1980г.
	125,818
	150- 400
	Керамика

	1971г.- 2005г.
	28,047
	150- 600
	Чугун

	1970г.- 2002г.
	95,764
	150- 600
	Азбоцемент.

	1973г.- 2002г
	75,73
	300- 3000
	Железобетон.

	1971г.- 2009г.
	55,077
	200- 1400
	Сталь

	2003г.- 2013г.
	25,963
	110- 600
	Полиэтилен

	Итого:
	406,4
	
	


Размеры труб изменяются от 150 до 3000 мм в диаметре. Материалы труб - это сталь, чугун, а также  азбоцемент, керамика, железобетон  и полиэтилен.

Глубина заложения трубопроводов канализации от 1,5 м до 7 м 

Канализационные сети по размерам и материалам труб

Таблица №19

	№ пп
	Диаметр труб, мм
	Протяженность, км

	
	
	Керамические трубы
	Чугунные трубы
	Азбоцементные трубы
	Железобетонные трубы
	Стальные трубы
	Полиэтиленовые трубы

	1
	150
	63,666
	4,074
	17,206
	-
	-
	0,250

	2
	200
	39,938
	11,298
	30,244
	-
	2,115
	0,785

	3
	250
	13,000
	5,303
	8,923
	-
	1,952
	-

	4
	300
	6,792
	5,597
	29,433
	3,642
	1,220
	3,134

	5
	350
	1,504
	0,118
	2,229
	-
	-
	-

	6
	400
	0,919
	1,604
	4,822
	14,686
	31,411
	2,499

	7
	500
	
	-
	2,891
	25,821
	10,956
	7,859

	8
	600
	
	0,053
	0,016
	36,46
	3,398
	2,216

	9
	700
	
	-
	-
	3,216
	0,015
	

	10
	800
	
	-
	-
	2,450
	0,082
	

	11
	1000
	
	
	
	
	0,076
	

	12
	1200
	
	-
	-
	5,136
	-
	

	13
	1400
	
	
	
	
	3,856
	

	14
	2500-3000
	
	
	
	13,137
	
	

	
	Итого:
	124,9
	23,802
	95,748
	76,96
	54,908
	15,708

	ВСЕГО:
	406,4


В перекачке сточных вод в самотечные коллектора города используются всего 23 канализационных станций, 10 из них задействованы в перекачке стоков в северо-восточной части города и 13 в юго-западной части города.

Канализационные насосные города были выполнены по типовым проектам. 17 насосных станций шахтного типа, внутренний диаметр подземной части 12 ÷ 16м., глубиной до 6м. Надземная часть в основном прямоугольная в плане. 5 насосных станций заглубленного типа.

Характеристики канализационных насосных станций

Таблица № 20

	№

п.п
	Наименование КНС
	Год ввода
	Производительность КНС
	Количество установленных насосов

	
	
	
	куб.м/час
	куб.м /сут
	Общее количество, ед.
	В том числе:

	
	
	
	
	
	
	Рабочих, ед.
	Резерв-ных, ед.

	1
	КНС 2  (25 мкрн)
	1976
	488
	11712
	4
	3
	1

	2
	КНС 3 (р-н Майдан)
	1982
	1339
	32136
	6
	4
	2

	3
	КНС 5 (61 мкрн)
	1978
	786
	18864
	5
	3
	2

	4
	КНС 6 (61 мкрн)
	1994
	553
	12792
	4
	3
	1

	5
	КНС 59 (59 мкрн)
	1993
	192
	4608
	4
	3
	1

	6
	КНС спец.школы (п. Орловка)
	1993
	16
	384
	3
	2
	1

	7
	КНС 36м-рн
	2009
	576
	13824
	3
	2
	1

	8
	КНС 50к-са
	2012
	23
	552
	2
	1
	1

	9
	КНС 67
	2013
	18
	432
	2
	1
	1

	10
	КНС Чалы Яр
	2013
	155
	3720
	2
	2
	1

	11
	КНС «Лаборатория»
	1984
	57
	1026
	3
	1
	2

	12
	КНС Промплощадка
	1971
	625
	11250
	3
	1
	2

	13
	КНС 5 к-са
	1976
	1700
	30600
	2
	2
	2

	14
	КНС 10 к-са
	1976
	1700
	30600
	2
	2
	2

	15
	КНС 12 к-са
	1987
	1775
	31950
	1
	2
	1

	16
	КНС п. ЗЯБ
	1968
	600
	10800
	1
	2
	1

	17
	КНС Туб. дисп.
	1973
	57
	1026
	1
	2
	1

	18
	КНС 3 к-са
	1973
	130
	2340
	2
	2
	1

	19
	КНС 17 А к-са
	1985
	800
	14400
	2
	2
	2

	20
	КНС 26 мкр
	1999
	57
	1026
	1
	2
	1

	21
	КНС 9 к-са
	1997
	655
	11790
	1
	3
	1

	22
	КНС 9а
	2008
	40
	960
	3
	2
	1

	23
	КНС электротранспорт
	
	705
	16920
	3
	1
	2


Очистка хозяйственно-бытовых стоков осуществляется на районных очистных сооружениях (РОС). Проектная производительность очистных сооружений составляет 380 тыс. куб.м /сут, фактическое поступление сточных вод составляет 159,68 тыс. куб.м /сут. Сточные воды: хозяйственно-бытовые (69%), производственные (31%).

Глава 4. Системы газоснабжения

Газоснабжение города Набережные Челны в настоящее время развивается на базе природного газа. Общий уровень газификации города природным газом по состоянию на 01 января.2014 г. составляет 99,73%. От существующих газораспределительных станций ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 природный газ подается промышленным и коммунально-бытовым предприятиям, отопительным котельным, населению на индивидуально-бытовые нужды и ото​пление от местных источников тепла.

Распределение газа на территории города осуществляется по четырехсту​пенчатой системе:

I ступень - газопроводы высокого давления до 1,2 МПа;

II ступень - газопроводы высокого давления до 0,6 МПа;

III ступень - газопроводы среднего давления до 0,3 МПа;

IV ступень - газопроводы низкого давления до 0,003 МПа.

По состоянию на 01.01.2014 протяженность газопроводов со​ставила 818,02 км, 

в том числе:

низкого давления 506,46 км;

среднего давления 84,41 км;

высокого давления 227,15 км, в том числе:

I категории 77,42 км;

II категории 149,73 км.

В на​стоящее время в городе эксплуатируется 220 газорегуляторных пунктов, установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ) и 191 шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП). 

Транспортировка газа по сетям газораспределения  за 2013г. составила 1619015 тыс. куб.м, в том числе:

населению - 66460 тыс. куб.м.;

коммунально-бытовым предприятиям - 76754 тыс. куб.м;

промышленным предприятиям - 1457801 тыс. куб.м.

.

Направление использования газа по категориям потребителей

Таблица №21

	Потребители
	Назначение расходуемого газа

	Население
	- приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных 

и санитарно-гигиенических нужд;
- отопление и горячее водоснабжение от поквартирных теплогенераторов.

	Отопительные котельные
	 - отопление и горячее водоснабжение жилого и общественного фонда;
 - отопление и горячее водоснабжение промышленных предприятий.

	Учреждения здравоохранения и коммунально-бытовые предприятия
	 - приготовление пищи, приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд и лечебных процедур, лабораторные нужды, стирка белья;
 - отопление

	Промышленные предприятия
	 - отопление, вентиляция, технологические нужды


Источники газоснабжения

Природный газ поступает по отводу от магистрального газопровода Миннибаево - Ижевск и отводу от Новопсковского коридора магистральных газопро​водов к Нижнекамскому промышленному узлу. В городские сети газ подается от трех сущест​вующих газораспределительных станций ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3.

ГРС-1 и ГРС-2 расположены в южной части города в промышленной зоне, восточнее п. Сидоровка.

ГРС-3 расположена в промышленной зоне на Северо-Востоке города в районе н. п.  Сарайлы.

ГРС-1 имеет два выхода:

 первый выход давлением 0,3 МПа (изб.), диаметром 500 мм;

 второй выход давлением 0,6 МПа (изб.), диаметром 400 мм. 

ГРС-2 имеет два выхода диаметром 700 мм и 400 мм давлением 1,2 МПа, ГРС-3 - один выход диаметром 350 мм давлением 1,2 МПа.

Для устойчивого и надежного газоснабжения города природным газом ГРС закольцованы между собой.

Характеристика природного газа, поступающего в городские газораспреде​лительные сети через ГРС-1, ГРС-2, и ГРС-3 представлены в таблице №22.

Характеристика природного газа

Таблица №22

	Компонентный состав газа, проценты к объему:
	Количество, %

	
	ГРС-1, ГРС-2
	ГРС-3

	 Метан
	98,179
	98,191

	 Этан
	0,660
	0,662

	 Пропан
	0,212
	0,213

	 Бутан
	0,037
	0,033

	 Изобутан
	0,055
	0,046

	 Пентан
	0,005
	0,005

	 Изопентан
	0,006
	0,006

	 Азот
	0,789
	0,785

	 Кислород
	0,012
	0,011

	 Углекислый газ
	0,045
	0,048

	 Массовая концентрация сероводорода, не более г/ куб.м
	0,0001
	0,0000

	 Плотность, кг/ куб.м
	0,681
	0,681

	 Низшая теплота сгорания QPH:
 кДж/ куб.м
 ккал/ куб.м
	33528
8002
	33520
8000


Снижение давления газа с высокого PN 1,2 МПа до высокого PN 0,6 МПа осуществляется четырьмя головными газорегуляторными пунктами. ЦГРП и ГРП-44 предназначены для подачи газа промышленным и коммунально-бытовым потребителям промкомзоны и района ЗТЭО. ГГРП-1 и ГГРП-2 снижают давление газа для подачи его потребителям города. ГГРП-1, ГГРП-2 и ГРС-1 (выход давлением 0,6 МПа) закольцованы между собой.

От газораспределительных сетей низкого давления газ получают мелкие коммунально-бытовые потребители, жилые дома и общественные здания.
Гидравлические расчеты газораспределительной сети

В 2006 году  ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» произведено  исследование условий возникновения зон неустойчивого газоснабжения и разработка рекомендаций по развитию и реконструкции газораспределительных сетей г. Набережные Челны

В результате гидравлического расчета было определено, что существующие газораспределительные сети высокого PN 1,2 МПа, PN 0,6 МПа и среднего давлений в основном обеспечивают подачу газа требуемых параметров потребителям. Исключение составляют газопроводы высокого давления PN 0,6 МПа, подающие газ потребителям в северной части Нового города и перспективной коттеджной застройки в Северо-Восточной части города за проспектом Яшьлек (Рис. №7).

Рис. № 7

[image: image20.jpg]Yenosuse oGozmauenus

—— Cymectsywuusit rasonposox skicokaro aamieris PN 1,2 MITa

‘ Cymectyyromas rasopacnpeaensmenshas cramims

. - TpoexTHpyessiii rasonposox ssicokoro aannerws PN 1,7 MiTa
CymecTiyioumm ronosHof rasoperymATopHii nyrxr

D = CymecTaymunii rasonposax swcokoro aamienss PN 0,6 MITa
TpoexTwpyessiit ranosHoH TE30PEryARTOPHBIA yHKT = == [lpoeKTHpyembiii Fa30NPOBOA BEICOKOIO Aannerms PN 0,6 MITa

Pucynok 9 - Cxema nommosenns paiionos epPCTIEKTHBHOM KOTTE/DKHOM 3acTpoikn





Для обеспечения надежного газоснабжения этих потребителей планируется предусмотреть следующие мероприятия (Рис. № 8):

Вариант 1:

а) прокладка газопровода высокого давления 0,6 МПа диаметром 300 мм от ГГРП-1 параллельно существующим газопроводам, проложенным по проспекту Вахитова, по Московскому проспекту до Автозаводского, по Автозаводскому проспекту до проспекта Мира, по проспекту Мира, до врезки в существующий газопровод диаметром 200 мм за проспектом Яшьлек;

 Вариант II:

а) строительство дополнительного ГГРП-3 в районе перспективной жилой застройки за проспектом Яшьлек;

б) прокладка газопровода высокого давления PN 1,2 МПа диаметром 200 мм от ГРС-3 до ГГРП-3;

в) прокладка газопровода высокого давления PN 0,6 МПа диаметром 250 мм от ГГРП, диаметром 200 мм до врезки в существующий газопровод на пересечении Московского и Автозаводского проспектов, диаметром 200 мм до врезки в существующий газопровод к ГРП-63.

Схемы подключения районов перспективной коттеджной застройки за проспектом Яшьлек.

Из результатов гидравлического расчета газораспределительных сетей по варианту I видно, что и в этом случае давление может быть недостаточным для потребителей района перспективной застройки. Кроме того, прокладка дополнительного газопровода длиной 5,0 км может быть осложнена наличием множества сопутствующих и пересекаемых коммуникаций.

В результате гидравлического расчета сетей по варианту II было определено, что давления газа у существующих и перспективных потребителей будут в пределах регламентируемых значений, и позволят одновременно с этим вести дальнейшее развитие газораспределительных сетей района перспективной коттеджной застройки за проспектом Яшьлек.

Следует отметить, что строительство дополнительного ГГРП и закольцовки по Московскому проспекту были предложены в схеме газоснабжения, разработанной ЦНИИЭП инженерного оборудования в 1993 г.

Кроме того, с целью уменьшения нагрузки на ГРП-54 и ГРП-15 для подачи газа населению, проживающему в индивидуальных домах поселка Рябинушка, предлагается установить дополнительный шкафной газорегуляторный пункт ШРП-118 на пересечении улиц Железнодорожников и Терешковой.

Одновременно с этим, был просчитан вариант закольцовки газораспределительных сетей среднего давления между п. ГЭС и 10 комплексом п. ЗЯБ.

Поскольку значения расчетных давлений в сети будет в пределах допустимого для данной категории без учета данной закольцовки, а строительство ее обусловлено только соображениями повышения надежности работы системы, рекомендуется использовать данный газопровод как резервный.

[image: image21.jpg]Yenosusie 06o3HaueHHS

CymecTsyionui rasonposos Bicokoro aannenws PN 0,6 MITa
TIpoeKTHpy MBI r30MpOBO BEICOKOTO Aannerms PN 0,6 MTTa
CymecTsyionusii rasonpoBoJ CPE/THErO AARICHAL

i rasonpoBo/l BEICOKOTO masnerws PN 1,2 MITa s

V4acTOK ra3opacipe/eHTe IHOM CeTH, B KOTOPOM AABICHHE
Ta38 MEHBINE JI0NYCTHMOTO

PucyHok 8 - O61acTi HapylIeHUs! PerKUMa ra3o cHabxenns



Рис.№8

Глава 5. Систем электроснабжения

Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории муниципального образования города Набережные Челны является Набережночелнинское отделение предприятия ОАО «Татэнергосбыт».

Являясь участником Российского оптового розничного рынка электроэнергии и мощности, «Татэнергосбыт» покупает электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии и мощности для последующей ее реализации потребителям Республики Татарстан, то есть совершает все процедуры покупки и продажи электрической энергии в зоне своей деятельности.

Функции по передаче электрической энергии, технологическому присоединению, эксплуатации и обслуживанию объектов электросетевого хозяйства осуществляет филиал ОАО «Сетевая компания» «Набережночелнинские Электрические сети»(далее – НЧЭС). 

В таблицах № 23, 24, 25 приведены данные по объёмам, находящихся в эксплуатации воздушных линий электропередачи, кабельных линий напряжением 110 кВ, кабельных линий 0,4 – 10 кВ.










Таблица №.23

	ЛЭП

по напряжению   (кВ)
	По трассе
	Всего по

цепям



	
	Всего


	Ед.

Изм.
	Одноцепных линий
	Двухцепных линий
	

	
	
	
	На метал.

опорах
	На ж/б

опорах
	На дер.

опорах
	На метал. опорах
	На ж/б и

метал.
	

	110
	109,42
	км
	-
	-
	-
	77,68
	31,72
	216,4

	6 – 10
	103,4
	км
	
	80,5
	
	
	22,9
	126,3

	0,4
	159,9
	км
	
	156,2
	3,7
	
	
	159,9


Таблица № 24

	ЛЭП по напряжению

(кВ)
	Количество  кабелей

в цепи
	Всего

по  цепям (км)

	110
	3
	68,772


Таблица №.25

	ЛЭП по напряжению (кВ)
	Количество (км)

	6 - 10
	1000,8

	0,4
	1181,8


НЧЭС обеспечивают передачу и распределение энергии для электроснабжения объектов города Набережные Челны, промышленно-коммунальной зоны, зоны отдыха, частного жилого сектора и   птицефабрики ООО «Челны-Бройлер».

 
Электрические сети имеют в своем составе четыре района электрических сетей и производственную базу. В состав Автозаводского, Прибрежного, Боровецкого и Комсомольского РЭС входят участки:

- эксплуатации распределительный пункт (далее-РП), трансформаторные подстанции (далее-ТП), комплексные трансформаторные подстанции (далее-КТП);

- эксплуатации воздушных и кабельных линий  0,4 – 6,10 кВ.

В составе каждого РЭС имеется оперативно-диспетчерская группа с оперативно-выездной бригадой и бригадой по эксплуатации РП, ТП, КТП.

Всего подстанций 110 кВ – 13 шт.  общей мощностью  824,6 МВА. РП, ТП, КТП 6 -10 кВ, всего – 654 шт. суммарной установленной мощностью – 668,353 МВА.

В НЧЭС эксплуатируются кабельные линии, проложенные с применением почти всех видов прокладки:

- 1232 км – в земле (траншеях);

- 154 км – в коммуникационном коллекторе – подземном сооружении, предназначенном для общего размещения к/л, теплопроводов и водопроводов;

- 13 км – в кабельных каналах;

- 28 км – на кабельной эстакаде. 

Кабельные линии нашего города прокладывались одновременно с другими коммуникациями согласно генеральному плану строительства города, то есть исполнительные схемы соответствуют проектным, что дает возможность снижать эксплуатационные затраты.
Объемы потребление электрической энергии
Основными источниками поступления электроэнергии в Набережночелнинские электрические сети являются НЧТЭЦ, ОАО «Генерирующая компания» и ПС «Заводская» Нижнекамских электрических сетей.

Годовое поступление электроэнергии в котел Набережночелнинских электрических сетей  в 2014 году составило 3 271 054 тыс.кВт.ч. 

В таблице № 26 представлены данные по конечному потреблению электрической энергии в разрезе групп потребителей с 2012 года и в перспективе до 2019года

                    









Таблица № 26

	Группы потребителей
	Ед. изм/
	2012 (факт)
	2013 (факт)
	2014
(факт) 
	2015 (факт)
	2016 (ожидаемое)
	2017 (ожидаемое)
	2018 (ожидаемое)
	2019 (ожидаемое)

	Промыш-ленность
	тыс. кВт*ч
	2682738
	2702138
	2555067
	2510025
	2500000
	2500000
	2500000
	2500000

	Бюджетные учреждения 
	тыс. кВт*ч
	80552
	81939
	80850
	79766
	79000
	79000
	79000
	79000

	Прочие отрасли
	тыс. кВт*ч
	335417
	106290
	114630
	99854
	98000
	98000
	98000
	98000

	Сельхозтоваропроизводители
	тыс. кВт*ч
	37866
	43243
	43110
	43710
	45000
	45000
	45000
	45000

	Население
	тыс. кВт*ч
	448934
	436894
	433218
	436636
	424340
	424340
	424340
	424340

	ВСЕГО
	тыс. кВт*ч
	3585507
	3370503
	3226876
	3169991
	3146340
	3146340
	3146340
	3146340


                  Рис. № 9

[image: image7.png]CTpyKTypa notpebneHns asneKTposHeprumn
no r.Ha6epexHble YenHbl
8 2014 rogy no rpynnam notpe6urenei

13,43% 79,18%

1,34%

3,55%
2,51%
1 MpOMBbIlLNEHHOCTL BlOfIKeTHbIe yupeskaeHna
M Mpouue oTpacn M CenbX03TOBapoNponsBoAnTeNM

®m Haceneuue




В соответствии со структурой потребления электрической энергии группами потребителей в 2014 году на долю промышленных предприятий приходится 79,2% электрической энергии отпускаемой потребителям, доля потребления электроэнергии населением составляет 13,4%, потребление электрической энергии бюджетными учреждениями составляет 2,5% (Рис. №9).
В таблице № 27 представлены данные по динамике потребления электрической энергии в жилищном секторе города Набережные Челны.

               Таблица № 27

	№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. изм
	2012 (факт)
	2013 (факт)
	2014 (факт)
	2015 (факт)
	2016 (прогноз)
	2017 (прогноз)
	2018 (прогноз)
	2019 (прогноз)

	1.
	Количество жилых домов за исключением многоквартирных домов, в том числе:
	шт.
	4785
	5371
	5639
	5690
	0
	0
	0
	0

	2
	 - общий объем потребленной электрической энергии
	тыс.
кВт/ч
	19646
	23541
	23343
	23527
	23500
	23500
	23500
	23500

	3
	 - количество жилых домов, в которых расчеты за электрическую энергию  осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:
	шт.
	4785
	5371
	5639
	5690
	0
	0
	0
	0

	2.
	Количество жилых многоквартирных домов, шт., в том числе:
	шт.
	1068
	1084
	1100
	1109
	0
	0
	0
	0

	2.2
	  - общий объем потребленной электрической энергии
	тыс. кВт/ч
	336981
	317577
	314906
	317390
	311000
	311000
	311000
	311000

	2.3
	- доля объемов электрической энергии МКД  в общем объеме потребленной электрической энергии
	%
	9
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10


Многоквартирные жилые дома города Набережные Челны на 100% оборудованы общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии.

На Рис. № 10 представлены данные по расходам электрической энергии по Управляющим компаниям города Набережные Челны.

Рис. № 10

[image: image8.png]MNotpebneHue IneKTposHeprum HaceneHnem c pasbuskoit no YK 3a 2014 rop,

000 YK "Maxanna"

000 YK"Pemskuncrpoit"

00O YK "MAPUTET"

000 MK "Hunkomcepsuc"
00O YK "YenHbICTpoiipemMoHT"

6962

000 "YK "3neKTpoTexHuKos"

000 "}3Y "KamcTpoiicepsuc”

0 20000 40000 60000 80000




Технико-экономические проблемы электроснабжения.

Современные тенденции развития крупных городов: увеличение плотности застройки, размещение большого количества многоэтажных зданий и сооружений на ограниченной территории, рост числа ответственных потребителей характерны в полной мере и для города Набережные Челны.
Указанные тенденции приводят к росту энергопотребления  и требуют повышения надежности, безопасности и управляемости сетей электроснабжения, соблюдения параметров качества электроэнергии, с применением оборудования, отвечающего современным стандартам и передовым технологиям.

Кроме того, в связи с ограничением возможности отчуждения территорий для размещения объектов электроснабжения возникает необходимость освоения надземного и подземного про​стран​ства со строительством специальных сооружений для размещения инженерных сетей, в том числе электрических (эстакады, эспланады, туннели, коммуникационные коллектора и т.д.), при​менения объектов электроснабжения с высокими техническими характеристиками и минималь​ными габаритами (закрытые главные понизительные подстанции, распределительные пункты, трансформаторные подстанции).

Указанные выше тенденции решаются филиалом ОАО «Сетевая компания» Набережно-челнинские ЭС, при выполнении ремонтов используется современное оборудование : приме-няются трансформаторы с пониженными потерями холостого хода, устаревшие маслянные вык-лючатели 6 кВ заменяются на вакуумные, в кабельных линиях города широко применяются кабели нового поколения с изоляцией из сшитого полиэтилена, обеспечивающие их долгий срок службы, высокую эксплуатационную надежность при больших нагрузочных токах, с возможностью прокладки трассы на сложных участках, со сложными грунтами в условиях уплотненной городской застройки. В части районов города с малоэтажной застройкой находят применение воздушные линии с изолированными проводами (далее - СИП), отличающиеся от ранее использовавшихся более высокой надежностью и безопасностью, как для эксплуатационного персонала, так и для населения, при значительном снижении эксплуатационных затрат.

Особое внимание необходимо уделить тому, что в последние годы в условиях значительного роста производства и развития инфраструктуры города имеет место существенное увеличение потребления реактивной мощности.

Потребителями реактивной мощности являются электроприёмники промышленных предприятий, электрифицированный железнодорожный и городской транспорт, торговые, спортивные и развлекательные центры и т.д. Доля реактивной мощности при загрузке линий электропередачи в настоящее время оценивается в диапазоне 20-80 процентов от активной мощности.

Этот процесс ускорился после того, как приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.01.2001 № 2 были отменены «Правила пользования электрической и тепловой энергией», утвержденные Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 06.12.2012 № 3/0,   в следствии чего у потребителя электрической энергии снизился экономический стимул участвовать в поддержании коэффициента мощности и компенсации реактивной мощности на шинах нагрузок.

Это привело к ряду следующих негативных последствий, как в сфере надежности энергосистемы, так и в экономических вопросах:

- к ситуации, когда потребители стали работать с пониженным коэффициентом мощности и повышенным потреблением реактивной мощности из электрической сети системы электроснабжения;

- к возрастанию потоков реактивной мощности в системах электроснабжения потребителей электрической энергии (распределительных электрических сетях и системообразующих линиях электропередачи);

- к проблеме с поддержанием (на уровне не ниже минимально допустимого) напряжения на шинах подстанций с присоединенной нагрузкой.

В целом неучастие потребителей в компенсации реактивной мощности собственными источниками и работа с пониженным коэффициентом мощности привели к нарушению баланса реактивной мощности в энергосистемах и снижению технико-экономической эффективности систем электроснабжения, проявившихся:

- в возникновении дефицита реактивной мощности в узлах нагрузки и, как следствие, к снижению напряжения на шинах нагрузок и подстанций распределительных электросетей;

- в ограничении пропускной способности линий электропередачи и трансформаторных подстанций по активной мощности из-за не обоснованной их загрузки реактивной мощностью;

- в существенном росте потерь активной мощности в электрических сетях;

- в увеличении потерь напряжения и снижении запаса статической устойчивости нагрузки по напряжению.
Развитие сетей электроснабжения, осуществление технологического присоединения.

С 2006 года присоединение потребителей к электрическим сетям осуществляется в соответствии с правилами технологического присоединения, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. с последующими изменениями. За этот период к сетям НЧЭС присоединено 2427 заявителей с максимальной мощностью более 108 МВт, из них заявителей льготной категории со ставкой платы в 550 руб. 2080 шт.

Ежегодно заключаются договора об осуществлении технологического присоединения. 

В рамках развития инфраструктуры города поданы заявки в 2015 году
на присоединение к сетям электроснабжения НЧЭС

Таблица №28

	Заявитель
	Наименование объекта
	Запрашиваемая мощность, кВт
	Планируемый срок ввода

	ООО "Домкор"
	20 жилой микрорайон в ж.р."Замелекесье"
	4000
	в 2015 году 1 этап (2 дома мощностью 890 кВт)

	ООО "Замелекесье"
	22 жилой микрорайон в ж.р."Замелекесье"
	5500
	в 2015 году 1 этап (5 домов мощностью 900 кВт)

	Запрос Исполнительного комитета от 14.11.2014 исх.№25/7725
	микрорайон «Яшьлек-2» (63 микрорайон)
	15710
	Начало строительства 2015 год по отдельным застройщикам

	Гайнуллин Раиль Хаснулович
	земельный участок (площадью 74800 кв.м.) тер. ПК "Камский", уч. с кад.№16:52:070308:142
	Заключен договор на 15 кВт, территория предположительно планируется под микрорайон ИЖС
	Начало строительства 2015 год

	ООО Индустриальный парк "Челны"
	Индустриальный парк Промкомзона, между проездом № IV и проездом № II (уч.с кад№16:52:090106:268)
	14000
	Начало строительства 2015 год


Целевыми показателями развития системы электроснабжения являются обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам; повышение энергетической эффективности объектов, надежности электроснабжения и качества поставляемой электроэнергии.

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2015-2019 годы по Набережночелнинским электрическим сетям.

Таблица №29

	Наименование  мероприятия
	ед.
изм.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	Примечание

	
	
	Тыс. кВт/ч.
	Тыс. кВт/ч.
	Тыс. кВт/ч.
	Тыс. кВт/ч.
	

	Применение трансформаторов с низкими потерями холостого хода

	Снижение затрат
	тыс. руб.
	30,836
	30,836
	30,836
	30,8362
	На ТП, КТП 6-10/0,4 кВ согласно целевой программы производится замена ежегодно по 6 шт трансформаторов ТМ на ТМГ, что позволит снизить потери электроэнергии в  трансформаторах 1-3 габаритов.

	
	тыс. кВт.ч.
	14,656
	14,656
	14,656
	14,656
	

	Затраты на реализацию
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	

	Экономическая эффективность
	тыс. руб.
	24,669
	24,669
	24,669
	24,669
	

	
	Тыс. кВт.ч.
	11,725


	11,725
	11,725
	11,7248
	

	Срок окупаемости
	год
	
	
	
	
	

	Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных сетей

	Снижение затрат
	тыс. руб.
	2706,2
	2843,9
	2843,9
	2843,87
	В центрах питания на ПС  110 кВ Центр, Чулман, Шильна, ЗЯБ, ПКЗ, Первомайская регулировка напряжения под нагрузкой ведется в автоматический режиме.

	
	тыс. кВт.ч.
	1286,2
	1351,7
	1351,7
	1351,65
	

	Затраты на реализацию
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	

	Экономическая эффективность
	тыс. руб.
	2165
	2275,1
	2275,1
	2275,1
	

	
	Тыс. кВт.ч.
	1029
	1081,3
	1081,3
	1081,32
	

	Срок окупаемости
	год
	
	
	
	
	

	Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ

	Снижение затрат
	тыс. руб.
	144,39
	144,39
	144,39
	144,391
	РЭСы ежемесячно проводят выравнивание нагрузок фаз в ВРУ-0,38 кВ жилых домов путем переключения части нагрузок с перегруженной фазы на недогруженную

	
	тыс. кВт.ч.
	68,627
	68,627
	68,627
	68,627
	

	Затраты на реализацию
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	

	Экономическая эффективность
	тыс. руб.
	115,51
	115,51
	115,51
	115,513
	

	
	тыс. кВт.ч.
	
	
	
	
	

	Срок окупаемости
	год
	
	
	
	
	

	Снижение расхода электрической  энергии на собственные нужды ПС 110 кВ

	Снижение затрат
	тыс. руб.
	294,09
	294,09
	294,09
	294,089
	Распоряжением по ССи П введен режим ограничения работы электроотопительных приборов на ПС 110 кВ

	
	тыс. кВт.ч.
	139,78
	139,78
	139,78
	139,776
	

	Затраты на реализацию
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	

	Экономическая эффективность
	тыс. руб.
	235,27
	235,27
	235,27
	235,271
	

	
	тыс. кВт.ч.
	495,01
	495,01
	495,01
	495,01
	

	Срок окупаемости
	год
	
	
	
	
	




Глава 6. Системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного количества разнообразных отходов. Резкий рост приобретения товаров народного потребления в последние десятилетия во всем мире привел к существенному увеличению объемов образования твердых бытовых отходов (ТБО). В настоящее время масса потока ТБО, поступающего ежегодно в биосферу достиг почти геологического масштаба и составляет около 400 млн. тонн в год.

Твердые промышленные и бытовые отходы (ТП и БО) засоряют и захламляют окружающий нас природный ландшафт, а также являются источником поступления вредных химических, биологических и биохимических препаратов в окружающую природную среду. Это создает определенную угрозу здоровью и жизни населения, а также будущим поколениям. То есть, эти ТП и БО нарушают экологическое равновесие. С другой стороны ТП и БО следует рассматривать как техногенные образования, которые нужно промышленно-значимо характеризовать содержанием в них ряда черных, цветных металлов и других материалов, пригодных для использования в металлургии, машиностроении, энергетике, в сельском и лесном хозяйстве.

Влияние потока ТБО остро сказывается на глобальных геохимических циклах ряда биофильных элементов, в частности органического углерода. Так, масса этого элемента, поступающего в окружающую среду с отходами, составляет примерно 85 млн. тон в год, в то время как общий естественный приток углерода в почвенный покров планеты составляет лишь 41,4 млн. тонн в год.

Сделать производство безотходным невозможно так же, как невозможно сделать безотходными и потребление. В связи с изменением промышленного производства, изменения уровня жизни населения, увеличения услуг рынка значительно изменился качественный и количественный состав отходов. Запасы некоторых малоликвидных отходов продолжают накапливаться, ухудшая экологическую ситуацию в городе.

В городе  происходит наиболее интенсивное накопление ТБО, которые при неправильном и несвоевременном удалении и обезвреживании могут загрязнять окружающую среду.

Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20 - 25% весной до 40 - 55% осенью, что связано с большим потреблением овощей и фруктов в рационе питания населения. Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 20 до 1% в городах южной зоны и с 11 до 5% в средней зоне.

Нормы накопления ТБО - это количество отходов, образующихся на расчетную единицу человек - для жилищного фонда, одно место в гостинице; 1 кв.м торговой площади для магазинов и складов, в единицу времени - день, год. Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или объема (л,куб.м.)

На нормы накопления и состав ТБО влияют следующие факторы:

- степень благоустройства жилищного фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, системы отопления),

- этажность, вид топлива при местном отоплении,

- развитие общественного питания, культура торговли, степень благосостояния населения и т д.,

- климатические условия (различная продолжительность отопительного периода - от 150 дней в южной зоне до 300 дней в северной),

- специфика питания и др.

Качество получаемого в процессе переработки ТБО органического удобрения или биотоплива зависит от химического состава исходных ТБО.

Важным показателем физических свойств ТБО является плотность. Плотность ТБО благоустроенного жилищного фонда в весенне-летний сезон (в контейнерах) составляет 0,18 - 0,22 т/ куб.м , в осенне-зимний - 0,20 - 0,25 т/ куб.м . Для различных городов среднегодовое значение O,19 - 0,23 т/ куб.м .

ТБО обладают механической (структурной) связностью благодаря волокнистым фракциям (текстиль, проволока и др.) и сцеплениям, обусловленным наличием влажных липких компонентов. Вследствие связности ТБО обладают склонностью к свободообразованию и не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20-30см. ТБО могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65 - 70°.

Благодаря наличию твердых балластных фракций (керамика, стекло) ТБО и компост обладают абразивностью, т.е. свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимопересекающиеся поверхности. ТБО обладают слеживаемостью, т. е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. При длительном контакте ТБО оказывает на металл коррелирующее воздействие, что связано с высокой влажностью и наличием в фильтрате растворов различных солей.

В зависимости от нагрузки свойства ТБО меняются следующим образом. При повышении давления до 0,3 - 0,5 МПа происходит ломка различного рода коробок и емкостей. Объем ТБО (в зависимости от его состава и влажности) уменьшается в 5 - 8 раз, плотность возрастает до 0,8 - 1 т/ куб.м . В пределах этой стадии работают прессовые устройства, применяемые при сборе и удалении ТБО.

При повышении давления до 10 - 20 МПа происходит интенсивное выделение влаги (выделяется до 80 - 90% всей содержащейся в ТБО воды). Объем ТБО снижается еще в 2 - 2,5 раза при увеличении плотности в 1,3 -1,7 раза. Спрессованный до такого состояния материал на некоторое время стабилизируется, так как содержащейся в материале влаги недостаточно для активной деятельности микроорганизмов. Доступ кислорода в массу затруднен.

При повышении давления до 60 МПа незначительно снижается объем (в основном за счет выдавливания влаги) и практически не возрастает плотность ТБО.

В зависимости от первоначальной влажности и условий прессования выдавливание влаги начинается при давлении 0,4 - 1,0 МПа, что следует учитывать при разработке устройств для брикетирования ТБО.

Общая площадь городской свалки в районе села  Тогаево составляет 127 062 кв.м. (12,7 га), из них  в 2008 году ООО «Торговый дом «Стальинвест» была передана  в аренду часть земельного участка площадью 60 994 кв.м. (6,0094 га) для осуществления рициклинга (выбора металла) и переработки отходов с последующей рекультивацией.  

Объем захороненных отходов составляет – 3,7 млн.тн.

Закрытая городская свалка площадью 66 068 кв.м. (6,6 га) расположена на расстоянии 23,5 км к  юго-востоку от  г.Набережных Челнов. К северу от полигона ТБО находится биотермическая яма «Беккари». 

С восточной стороны расположен полигон ТБО общей площадью 13 га, предоставленный в субаренду  ООО «ПЭК».  

С северо-западной стороны располагается бывшая свалка промышленных отходов ОАО «КАМАЗ», на которой проводит рициклинг ООО «Торговый дом «Стальинвест». 

Рис.11


[image: image9]
На территории муниципального образования города Набережные Челны действует следующая схема обращения с отходами: 

1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО);

2. Сортировка ТБО;

3. Утилизация ТБО.

Сбор и вывоз

Твердо-бытовые отходы образуются у следующих категорий потребителей:

- население;

- бюджетные организации;

- прочие потребители (коммерческие организации). 

Численность населения, проживающего в городе составляет по состоянию на конец 2014 года составляет 524 444 человек. При условной норме накопления 1,52 куб.м/в год  на 1 человека образуется  около 793 тыс. куб.метров ТБО от населения города.

По городу Набережные Челны услугу сбор и вывоз ТБО осуществляют следующие операторы:

- МУП «Горкоммунхоз» (ООО «Чистый город А,К,Ц»); 

- ООО «Мехуборка Закамье»;

- ООО «Поволжская экологическая  компания.

Таблица №30

	Наименование организации
	Объем вывозимых отходов,

тыс. куб.м
	Всего, тыс. куб.м
	Объект размещения отходов

	
	Население
	Бюджетные, коммерческие организации
	
	

	ООО «Мехуборка Закамье»
	280
	80
	360
	Полигон ТБО г. Менделеевск

	МУП «Горкоммунхоз» ООО («Чистый город А,К,Ц»)
	513
	225
	738
	Полигон ТБО ОАО «КАМАЗ» Тукаевского района п. Сарайлы

	ООО «ПЭК»
	793
	425
	1218
	


Сортировка ТБО

Сортировку ТБО в городе Набережные Челны осуществляют  ООО «Мехуборка Закамье» и ООО « ПЭК регион 2».

Сортировка мусора ООО «Мехуборка Закамье» осуществляется в следующем порядке: 

В цехе ООО «Мехуборка Закамье» проходит выборка неподлежащих захоронению опасных отходов.

Выбирается всё вторсырье, входящее в перечень отходов производства и потребления, подлежащих сбору в качестве вторичного сырья на территории РТ.

После сортировки мусор для захоронения доставляется на полигон ТБО г. Менделеевск  эксплуатирующая организация ООО «Экология». 

Сортировка мусора ООО «ПЭК регион 2» осуществляется в следующем порядке: 

На промышленной площадке полигона ТБО ОАО «КАМАЗ» Тукаевского района, н.п. Сарайлы (эксплуатирующая организация ООО «ПЭК») проходит выборка неподлежащих захоронению опасных отходов силами ООО «ПЭК регион 2».

Выбирается вторсырье, входящее в перечень отходов производства и потребления, подлежащих сбору в качестве вторичного сырья на территории РТ .

После сортировки, мусор подлежит захоронению на территории полигона ТБО ОАО «КАМАЗ» Тукаевского района, н.п. Сарайлы (эксплуатирующая организация ООО «ПЭК»)

Сортировка на промышленной площадке полигона ТБО ОАО «КАМАЗ» Тукаевского района, п. Сарайлы проводится на основании Производственной программы и технологического регламента по сортировке отходов, поступающих на полигон твердо-бытовых и промышленных отходов от 23.08.2013  РД 08/2013, утвержденный руководителем ООО «ПЭК».
Утилизация ТБО

На территории муниципального образования города Набережные Челны существует лицензированный полигон «Твердых бытовых и промышленных отходов» ОАО «КАМАЗ», введенный в эксплуатацию с начала 2009 года и рассчитанный до 2027 года, эксплуатация полигона осуществляет ООО «ПЭК»

Два раза в год осуществляется бесплатный прием мусора с городского субботника.

Порядок работы полигона ТБО ОАО «КАМАЗ»: 

Захоронение (утилизация) ТБО осуществляется согласно графику подвоза мусора: с 8:00-20:00 час. (12 час/день)

На полигоне производятся следующие виды работ: 

- по уплотнению размещенных ТБО катком уплотнителем BOMAG, до плотности не менее 600 кг/куб.м. (согласно рабочему проекту);

- прием, сдвигание, разравнивание и пересыпка мусора грунтом, для чего работает спецтехника (экскаватор, КамАЗы, бульдозера);

- ведется учет ТБО по весу, норма для расчета  веса мусора применяется 100 кг куб. м.

Полигон «Твердых бытовых и промышленных отходов» ОАО «КАМАЗ» состоит из 3–х этапов размещение отходов, контрольно-пропускноого пункта, административно-хозяйственного корпуса, котельнай, ванны дезинфекция колес, весовой для оформления документов, весовой платформы для взвешивания мусоровозов, видеонаблюдения, хозяйственных проездов и бетонированных площадок, пожарного резервуара, 3-х скважин для мониторинга подземных вод, площадки складирования грунта, бетонных отсеков для складирования промотходов и вторсырья, пруда накопителя и тд.

Тарифная политика

В тариф для населения по услуге по сбору и вывозу ТБО включает в себя услуги за сбор, вывоз, сортировку  и утилизацию ТБО.  Установление тарифа на сбор, вывоз и сортировку ТБО входит в полномочия органом местного самоуправления для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом. Тариф на утилизацию (захоронение) ТБО, устанавливаемый Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам.

Тариф на услугу по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов на 2014 год установлен постановлением Исполнительного комитета муниципального образования  г. Набережные Челны от 19.12.2013 № 7716 для собственников и нанимателей муниципального жилого фонда с 01.01.2014 в размере 40,12 руб./чел. в месяц, с 01.07.2014 в размере 45,00 руб./чел. в месяц. 
Тариф на 2015 год утвержден постановлением Исполнительного комитета муниципального образования  г. Набережные Челны от 22.12.2014 № 8061 и установлен в размере 45,00 руб./чел. в месяц.

Сравнительная таблица тарифов на сбор, вывоз и утилизацию ТБО, руб./ чел. в мес.

Таблица №31

	с 01.07.12года
	с 01.07.13 года
	с 01.07.2014года
	с 01.07.2015года
	с 01.07.2016года

	34,89 руб./чел.
	40,12 руб./чел.
	45,00 руб./чел.
	45,00 руб./чел.
	46,00 руб./чел.


Рекультивация

Закрытая городская свалка г. Набережные Челны не отвечает санитарно-экологическим требованиям, представляет значительную эпидемиологическую опасность, нарушает природный ландшафт, и является источником  загрязнения почвы, подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха. В целях ликвидации накопленного экологического ущерба ОАО Институтом «Казанский Промстройпроект» по заданию МУП «Челныкоммунхоз» был разработан проект «Мероприятия по подготовке городской свалки ТБО в районе с. Тогаево г. Набережные Челны к закрытию с последующей рекультивацией». 

В настоящее время на рассмотрении Министерства экологии Российской Федерации находится проект и готовится распоряжение о включении данного проекта в федеральную целевую программу по ликвидации ущерба окружающей среде.

Сумма финансирования проекта составляет 168,0 млн. рублей, из них:

- средства бюджета РФ – 84,0 млн. рублей;

- средства бюджета РТ – 42,0 млн. рублей;

- внебюджетные источники – 42,0 млн. рублей.

Массовая структура собираемых твёрдых бытовых отходов

Таблица №32

	Наименование фракции
	Доля от общей массы, %
	Плотность после сортировки, кг/м3
	Масса в месяц, тонн.

	Крупные фракции ТБО отбираются вручную до попадания в сепаратор
	1,0%
	50
	83

	Фракции после сепаратора менее 80 мм, которые не подвергаются дельнейшей сортировке
	50,0%
	500
	4 167

	Вторичное сырье на продажу из ТБО 
	9,3%
	100
	778

	Низкозольные горючие фракции ТБО (древоотходы, загрязненная бумага, ветошь)
	4,0%
	250
	333

	Прочие отбираемые фракции ТБО со стола сортировки
	5,0%
	100
	417

	Неутильные (несортируемые) фракции ТБО на захоронение (кости, смет и т.д.)
	30,2%
	200
	2 517

	Опасные отходы на внешнюю утилизацию
	0,5%
	
	42

	Итого в месяц:
	100%
	
	8 337

	Итого в год:
	
	
	100 000


Массовая структура собираемых крупногабаритных отходов

Таблица №33

	Наименование фракции
	Доля от общей массы, %
	Плотность после сортировки, кг/м3
	Масса в месяц, тонн

	Крупногабаритная бытовая техника
	2,0%
	400
	51

	Мебель (древоотходы)
	35,0%
	250
	889

	Древоотходы
	5,0%
	250
	127

	Металл при разборке мебели и отдельно (вторсырье)
	5,0%
	96
	127

	Инертные материалы (песок, кирпич, керамика)
	30,0%
	1 000
	762

	Не утильные (не сортируемые) фракции КГО, направляемые на захоронение
	23,0%
	500
	584

	Итого в месяц
	100%
	
	2 541

	Итого в год
	
	
	30 500


Цены и объемы отсортированного вторичного сырья

Таблица №34

	Наименование фракций
	Масса отсортированного сырья, т
	Цена за 1 т соответствующей фракции, руб.
	Годовая выручка, тыс. руб.

	Прессуемые фракции ВС

	МС-6 Б (отходы картона всех видов)
	1239
	5000
	516,22

	МС-13 В (отходы различной бумаги)
	1618
	2500
	337,04

	Полиэтилентерефталат
	960
	12000
	960,22

	Полимерная пленка термоусадочная
	1527
	17000
	2162,74

	Полимерная пленка стрейч
	133
	7000
	77,85

	Полимерная пленка ПЭВД (упаковка, скотч)
	212
	11000
	194,79

	Полиэтилен низкого давления ПЭНД
	248
	5000
	103,13

	Полипропилен
	158
	15000
	197,16

	Полистирол
	357
	5500
	163,73

	Поливинилхлорид
	711
	6500
	384,92

	Прессуемые фракции металлов

	Лом меди
	32
	185000
	494,34

	Лом алюминия
	61
	35000
	177,44

	Черный металл 12А
	413
	5500
	189,39

	Черный металл 5А
	167
	6500
	90,50

	Черный металл 3А
	64
	6000
	31,89

	Не прессуемые фракции

	Стеклобой - белое стекло
	909
	1100
	83,33

	Стеклобой - микс
	532
	1000
	44,34

	Итого
	9341
	
	78233,36


Раздел III.  Перспективы развития города Набережные Челны и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Глава 8 . Характеристика города

Город Набережные Челны основан в 1626 году, в августе 1930 года присвоен статус города.

Расположен в северо-западной части Республики Татарстан. Климат данного района континентальный. Средняя температура января -13,9 град. С, средняя температура июля +19,5 град. С. Отопительный сезон 215 календарных дней. Средняя температура отопительного периода - 5,7 град. С. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 -38 град. С. Расчетная температура при проектировании отопления -34 град. С. Основная часть территории города размещена на левом берегу Камского водохранилища, которое является основным энергетическим ресурсом города. Общая площадь муниципального образования "город Набережные Челны" составляет 171,03 кв.км.

В существующей планировочной организации города определились 3 основные функциональные зоны:

1) Крупная промышленная зона, состоящая из нескольких промышленно-складских районов.

2) Селитебная зона, расположенная (линейно) вдоль Камского водохранилища.

3) Зона кратковременного отдыха.

Селитебная зона состоит из 3 районов: Автозаводский, Центральный, Комсомольский, - объединенных единой системой транспорта и культурно-бытового обслуживания.

Расположение жилых комплексов по номерам, промышленных предприятий  представлено на Рис. №12.

Рис. №12
[image: image22.emf]2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014

38,35

39,69

46,15

51,8

110,1

101,04

104,5

94,46

97,2

87,65

64,31

78,8

Тариф ЖКУ по г. Набережные Челны в расчете на 1 кв. м. жилья

Тариф ЖКУ по Республике Татарстан в расчете на 1 кв. м. жилья


Глава 8. Социально-экономическое положение

В начале строительства ПАО "КАМАЗ" (1969 год) в городе проживало 37,9 тыс. человек. По состоянию на 01.01.2015 численность населения города Набережные Челны составляет 524,4 тыс. человек. Численность трудоспособного населения составляет 319,9 тыс. человек, что составляет 61% от общей численности, доля пенсионеров по возрасту - 23%. Средний возраст населения составляет 37 лет. 

Наибольшая доля занятых в экономике приходится на промышленность – 30,0%, в т.ч. ПАО "КАМАЗ", - 14,0%, на торговлю - 19%, образование – 7,0%, строительство – 7,9%, здравоохранение – 5,0%.

Уровень безработицы от экономически активного населения составляет 0,7 процента, признано безработными 2,3 тыс. человек. Коэффициент напряженности 0,5 на одну вакансию. 

Жилой фонд города Набережные Челны - 1354 дома площадью 10597,8 тыс. кв.м.

Машиностроение, металлургия и производство готовых металлических изделий, строительная промышленность, целлюлозно-бумажное производство, производство пищевых продуктов и электроэнергетика являются ведущими отраслями в хозяйственном комплексе города, составляя 70,5% всей валовой продукции. Доля вклада города Набережные Челны в республиканскую экономику (ВВП) составляет около 10,0%.

Объём отгруженной продукции промышленными предприятиями за 2014 год составил 206,8 млрд. руб., что на 2,3 % меньше уровня прошлого года в действующих ценах. Индекс промышленного производства – 96,4%. 

Градообразующим предприятием является ПАО «КАМАЗ», на долю которого приходится 46,5% объёма промышленной продукции. Также крупнейшими предприятиями являются: ООО «Мерседес - Бенц Тракс Восток», ООО «ЦФ КАМА», ООО «Кнорр -_Бремзе КАМА», ЗАО Народное предприятие "Набережночелнинский КБК им. С.П.Титова», ЗАО «ТАТПРОФ», ПАО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ», ОАО «Челны Холод», Набережночелнинская ТЭЦ, Нижнекамская ГЭС.

В структуре отгруженной продукции крупными и средними организациями города доля производства транспортных средств и оборудования составляет 67,6%, металлургии и производства готовых металлических изделий – 7,7%, пищевых продуктов – 5,9%,  производства и распределения электроэнергии, газа, воды – 9,5%, целлюлозно-бумажного производства –3,5%, прочих неметаллических минеральных продуктов –2,9%,  других отраслей производства –3,6%. 

Объем транспортных услуг, оказываемых специализированными предприятиями города в 2014 году составил 5,3 млрд. руб., автомобильным транспортом и трамваем было перевезено почти 100,0 млн.пассажиров.

Динамика изменения макроэкономических показателей г. Набережные Челны

Таблица №35
	Наименование
	Единица измерения
	2013 г.
	2014г
	Оценка 2015г.
	В % к уровню прошлого года

	
	
	
	
	
	в действую-щих ценах
	в сопостави-мых. ценах

	Объём промышленной продукции 
по полному кругу предприятий
	млн.руб.
	202 218,1
	199 166,3
	182 515,3
	88,3
	74,7

	Объем строительно-монтажных работ 
	млн.руб.
	31 145,1
	30 421,6
	32 473,2
	101,7
	98,0

	Объем транспортных услуг, оказываемый специализированными предприятиями 
	млн.руб.
	5 205,6
	5 342,5
	5 805,4
	108,7
	105,3

	Объем услуг связи
	млн.руб.
	1 693,1
	1 794,2
	1 824,2
	101,7
	100,1

	Оборот розничной торговли
	млн.руб.
	123 218,0
	133 648,8
	128 971,1
	96,5
	83,2

	Объем платных услуг
	млн.руб.
	31 373,5
	35 560,9
	36 983,3
	104,0
	93,3


Рис. №13

[image: image10]
	
	 Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования «город Набережные Челны» на 2014-2024 годы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица №36

	№ 
п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2012г.
Отчет
	2013г.
Отчет
	 2014 г.
Отчет
	2015г.
Отчет
	Прогноз

	
	
	
	
	
	
	
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.

	Показатели социально-экономического развития
	 
	 
	 
	 

	1
	Численность постоянного населения    (среднегодовая) 
	тыс. чел.
	517,83
	520,54
	523,2
	524,7
	525,7
	526,6
	526,9
	527,2
	527,4
	527,7
	527,8
	527,9
	527,9

	2
	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности (в действующих ценах)
	 млн. руб.
	196878
	202218
	206793
	182515
	193974
	211239
	227480
	245678
	265332
	286558
	309480
	334860
	362320

	3 
	Темп роста в действующих ценах года
	%  
	92,9
	98,7
	102,5
	88,3
	106,3
	108,9
	107,7
	108,0
	108,2
	108,0
	108,0
	108,2
	108,2

	4 
	Темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году 
	%  
	110,6
	95,1
	96,4
	74,7
	96,0
	100,0
	100,2
	101,4
	101,9
	102,8
	102,8
	103,0
	103,0

	5
	Индекс-дефлятор к предыдущему году
	 % 
	84,1
	108,0
	102,2
	118,2
	110,7
	108,9
	107,5
	106,5
	106,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0


Глава 9. Труд и занятость

В городе Набережные Челны  численность работающих на предприятиях города в 2014 году  составляет 188,3 тыс. чел. человек, что составляет 51% от трудовых ресурсов. 

Демографический прогноз

  Таблица №37
	Показатели
	2013год
	2014 год
	2015 год
	Прогноз

	
	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020-2024 годы

	Среднегодовая численность населения, тыс. чел.
	520,5
	523,2
	524,4
	525,7
	526,6
	526,9
	527,2
	527,8

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	мужчин
	238,2
	239,5
	239,9
	240,0
	240,4
	240,4
	240,5
	241

	в т.ч. в трудоспособном возрасте
	159,8
	158,8
	158,1
	157,6
	156,9
	155,9
	154,9
	153,2

	женщин
	282,3
	283,7
	284,8
	288,7
	286,2
	286,8
	286,7
	286,8

	в т.ч. в трудоспособном возрасте
	160,2
	161,1
	159,8
	159,1
	158,5
	157,9
	157,5
	155,6

	детей
	105,2
	106,8
	108,6
	109,3
	109,9
	110,4
	110,9
	111


Среднемесячная заработная плата по городу по  состоянию на 01.января  2015 г.  составляет 28059,0  руб., в том числе в сфере промышленности – 30181,5  руб., в жилищно-коммунальной сфере - 19742 рубля, что составляет 110,5 % к соответствующему периоду прошлого года.
Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы одного работающего по ведущим отраслям деятельности города Набережные Челны  (по крупным и средним предприятиям города)

Таблица №38
	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	%. 2013г. к  2012 г.
	%. 2014г. к 2013г.

	В целом по городу Набережные Челны
	22304,6
	25519,8
	28266,6
	116,2
	111,0

	Промышленность
	24316,6
	28157,8
	30181,5
	115,8
	107,2

	Здравоохранение
	16897,4
	21912,2
	24506,8
	129,7
	111,8

	Образование
	14716,7
	19508,4
	22812,2
	132,6
	116,9

	Строительство
	22018,6
	25121,4
	27485,9
	114,1
	109,4

	Транспорт и связь
	21825,3
	23712,9
	25001,3
	108,6
	105,4

	ЖКХ
	15903,0
	17869,0
	19742,0
	112,4
	110,5


Глава10. Анализ состояния жилищного фонда на 2015 год

Площадь приватизированного и неприватизированного

жилищного фонда города
Таблица №39
	Жилищный фонд
	Площадь,

кв. м.
	Доля приватизированного (неприватизированного) жилищного фонда

	Приватизированный
	10 264 200
	91,8%

	Неприватизированный
	917100
	8,2%

	ВСЕГО
	11 181 300
	100%


Доля приватизированного  (неприватизированного) жилищного фонда представлена на Рис. №14

Рис.№14

[image: image11.emf]8,2%

91,8%

Приватизированный Неприватизированный


Распределение многоквартирных домов по количеству и по площади в 

зависимости от способа управления
                









      
   Таблица №40
	Способ управления
	Объем жилищного фонда, тыс. кв.м.
	Количество многоквартирных домов, ед.
	Процент общего объема жилищного фонда

	Управляющая организация
	10745,9
	1214
	96,1%

	Товарищество собственников жилья
	329,5
	29
	3,0%

	Непосредственное управления
	105,9
	171
	1,0%

	Итого
	11181,3
	1308
	100,0%


Распределение обслуживаемой площади МКД в разрезе управляющих компаний и ТСЖ
   Таблица №41
	№ п/п
	Наименование организации
	Кол-во домов, ед.
	Общая площадь по ЖК РФ (тыс.кв.м)
	Количество квартир, ед.
	Количество подъездов, ед.

	1
	ООО ПКФ «Жилкомсервис»
	339
	1599,4
	34241
	1698

	2
	ООО "УО «Челныстройремонт»
	121
	1316,8
	25410
	900

	3
	ООО УК «Электротехников»
	125
	1193,65
	22275
	925

	4
	ООО УК «Махалля»
	107
	1087,5
	18931
	794

	5
	ООО «Ремжилстрой»
	89
	1217,92
	19770
	640

	6
	ООО УК «Паритет»
	88
	1011,82
	18376
	866

	7
	ООО ЖЭУ «Камстройсервис»
	49
	744,6
	14480
	764

	8
	ООО УК «Строим будущее»
	89
	857,25
	15339
	369

	9
	ДООО ЖУ «Бумажник»
	66
	347,3
	6886
	384

	10
	ООО ЖЭК «Татпромтек»
	14
	68,9
	967
	59

	11
	ООО «Вилюй»
	31
	219,74
	3660
	95

	12
	ООО УК «ДОМиКо»
	11
	85,35
	1161
	24

	13
	ООО «Экском-Челны»
	6
	98,01
	1673
	43

	14
	ООО УК «Яшьлек-ФОН»
	6
	98,01
	1673
	43

	15
	ООО УК «Жилбытком-Сервис»
	4
	78,95
	355
	4

	16
	ООО УК «Энтузиаст»
	27
	275,56
	5086
	208

	17
	ТСЖ «Союз»
	6
	14,95
	168
	12

	18
	ТСЖ «Сююмбике»
	4
	28,81
	325
	6

	19
	ТСЖ «Прибрежный город-2»
	1
	4,85
	17
	17

	20
	ТСЖ «Прибрежный город»
	1
	12,59
	41
	11

	21
	ТСЖ «Кондоминиум домовой»
	1
	6,86
	33
	2

	22
	ТСЖ «У майдана»
	1
	1,65
	9
	1

	23
	ТСЖ «Авангард»
	2
	14,31
	264
	8

	24
	ТСЖ «Лесной»
	1
	3,19
	36
	3

	25
	ТСЖ «Малахит»
	5
	6,43
	47
	5

	26
	ТСЖ «Домком 53/26»
	1
	2,61
	32
	2

	27
	ТСЖ «ЖилБытКом»
	1
	12,79
	132
	1

	28
	ТСЖ «Берег»
	1
	10,76
	106
	3

	29
	ТСЖ «47/35»
	1
	4,2
	25
	4

	30
	ТСЖ "Инвест-Сервис"
	1
	4,35
	18
	4

	31
	ТСЖ «Монолит»
	1
	114,31
	282
	4

	32
	Непосредственное управление
	156
	118,9
	865
	512

	33
	ООО УК «Энтузиаст»
	27
	275,56
	5086
	208

	34
	ООО УК «Комфортные дома»
	4
	42,44
	755
	18

	35
	ТСЖ «Касимова-5»
	1
	2,5
	9
	1

	36
	ООО УК «Домсервис»
	1
	14,34
	176
	1

	 
	ИТОГО:
	1379
	10534,24
	193825
	8430


Распределение строений и их общей полезной площади по материалу стен и этажности
Таблица №42
	Материал стен строений
	До 4 этажей, ед.
	5-этажные, ед.
	6 и более этажей, ед
	ВСЕГО, ед.
	Доля домов от общего кол-ва МКД по числу строений в зависимости от материала стен

	Кирпичные
	76
	87
	187
	350
	26,12%

	Крупноблочные
	11
	328
	570
	909
	67,84%

	Деревянные
	74
	-
	-
	74
	5,54%

	Из прочих материалов
	7
	-
	-
	7
	0,5%

	ВСЕГО
	168
	415
	757
	1340
	100%



Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета

и индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП)

Таблица №43
	Виды энергоресурсов
	Общее количество установленных приборов учета, шт./ ИТП.
	Обеспеченность приборами учета, %.

	
	
	

	Горячее водоснабжение
	1308
	100%

	Холодное водоснабжение
	1308
	100%

	Тепловая энергия
	1308
	100%

	Электроэнергия 
	2854
	100%

	ИТП
	1242
	95%


Динамика установки Автоматизированными ИТП в

многоквартирных домах (МКД)

Рис.№15
[image: image12.emf]2010

30,50%

2011

58,10%

2012

82,0%

2013

93,0%

2014

95,0%

1 2 3 4 5

Ряд2

Ряд1


Динамика потребления горячей воды МКД 2010-2014 годы, млн. куб.м.

Рис.№16

[image: image13.wmf]2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

13,7

12,2

10,5

8,9

8,2


Динамика потребления холодной воды МКД 2010-2014 гг., млн.куб.м

Рис.№17

[image: image14.wmf]2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

23,6

21,9

21,0

17,9

16,8


Показатели конструкций и оборудования жилых домов, находящихся в

нормативном состоянии

Таблица №44
	Конструкции и оборудование жилых домов
	Нормативное состояние на 01.01.2015, %
	Износ, %

	Кровля
	87,7%
	12,3%

	Подъезды
	100%
	0%

	Фасады
	77,0%
	23%

	Системы ХВС
	81,5%
	18,5%

	Системы ГВС
	79,5%
	20,5%

	Системы отопления
	84,7%
	15,3%

	Лифты
	73,3%
	26,7%


Оснащенность приборами учета многоквартирных жилых домов

в разрезе управляющих компаний

Таблица №45
	№                п/п
	Наименование управляющей компании
	Кол-во домов, ед.
	Кол-во квартир, ед.
	Количество квартир с установленными 

приборами учета, ед. 

	
	
	
	
	Горячего водоснабжения
	Холодного водоснабжения
	Электроэнергии

	1
	ООО ПКФ "Жилкомсервис"
	388
	38599
	36669
	93%
	36669
	93%
	35486
	90%

	2
	ООО УО "Челныстрой-ремонт"
	120
	30319
	28805
	90%
	28805
	90%
	29446
	92%

	3
	ООО УК "Махалля"
	107
	19004
	18547
	96%
	18547
	96%
	18740
	97%

	4
	ООО "Ремжилстрой"
	89
	19852
	19462
	93%
	19462
	93%
	20299
	97%

	5
	ООО УК "Электротехников"
	125
	21999
	21843
	94%
	21843
	94%
	20913
	90%

	6
	ООО ЖЭУ "Камстройсервис"
	49
	14472
	13875
	90%
	13875
	90%
	14338
	93%

	7
	ООО УК "Паритет"
	88
	18376
	18017
	95%
	18017
	95%
	16576
	92%

	8
	ДООО ЖУ "Бумажник"
	15
	2199
	2221
	86%
	2221
	86%
	2376
	92%

	9
	ООО УК "Строим будущее"
	81
	11721
	13696
	100%
	13696
	100%
	13696
	100%

	10
	Прочие
	108
	15925
	5423
	82%
	5423
	82%
	6084
	92%

	 
	Итого:
	1169
	192466
	178558
	93%
	178558
	93%
	177954
	93%


Динамика изменения числа и организационно-правовой формы организаций, осуществляющих управление, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах

Таблица №46
	№ п/п
	Показатели
	2014 год
	2015 год
	Темпы роста, %

	1.
	Всего организаций на рынке жилищных услуг, ед.
	58
	58
	100

	2.
	Управление МКД, ед.
	16
	16
	100

	
	из них:
	
	
	

	
	-муниципальной и государственной формы собственности, ед.
	0
	0
	0

	
	-частной формы собственности с долей участия в уставном капитале субъектов РФ и (или) муниципальных образований не более 25%, ед.
	16
	16
	100

	3.
	Содержание и ремонт общего имущества в МКД – всего, ед.
	42
	42
	100

	
	из них:
	
	
	

	
	-муниципальной и государственной формы собственности, ед.
	0
	0
	0

	
	-частной формы собственности с долей участия в уставном капитале субъектов РФ и (или) муниципальных образований не более 25%, ед.
	42
	42
	100


	
	Финансовые показатели деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства за  2015 год

Таблица №47

	№ п/п
	Предприятия ЖКХ
	Доходы-всего:
	в т.ч. от населения
	Расходы
	Фин. результат
	Ср.списчисл-ть
	Cредне-месячная  зарплата
	Дебит. задолженность
	Кредит. задолжен-ность
	Превыш.   кредит. над дебитор.
	Текущие платежи от насе-ления за 2015г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	чел.
	руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	%

	1
	ООО ПКФ "Жилкомсервис"
	411958,8
	411933,8
	411047,8
	911
	599
	19513
	87009
	81102
	-
	99,2

	2
	ООО УО "Челныстройремонт"
	242163
	242163
	242163
	0
	517
	20310
	45986
	958
	-
	99,8

	3
	ООО УК "Махалля"
	275007
	168076
	275442
	2565
	390
	21720
	14370
	751
	-
	100,4

	4
	ООО УК "Электротехников"
	220874
	220326
	220874
	0
	463
	16917,9
	32062
	25514
	-
	100,1

	5
	ООО УК "Паритет"
	196129
	186358
	192105
	4024
	390
	19506
	29185
	20095
	-
	99,7

	6
	ООО ЖЭУ "Камстройсервис"
	178723
	134772
	178674
	49
	339
	16350
	33692
	2650
	-
	99,5

	7
	ООО "Ремжилстрой"
	262972,4
	247736,8
	262572,9
	400
	377,5
	24803
	45977
	4886
	-
	98,8

	8
	ООО УК «Строим будущее»
	173421
	173421
	172978
	443
	301
	21299
	99321
	34221
	-
	100,2

	9
	ДООО ЖУ "Бумажник"
	57054
	56416
	57036
	18
	58
	19207
	4172
	1133
	-
	98,6

	10
	ООО ЖЭК «ТАТПРОМТЕК»
	11691,1
	11691,1
	11150,35
	540,7
	35
	116658
	2041,5
	4354,6
	2313,1
	99,0

	11
	МУП "Горкоммунхоз"
	70857
	-
	69996
	861
	121
	23941
	9858
	17982
	8124
	

	11
	"Чистый город АКЦ"
	126999,5
	126999,5
	125729,7
	1269,8
	217
	23946
	222511
	9754
	-
	

	12
	ООО "Челнылифт"
	393174
	378900
	374174
	19000
	309
	33145
	41660
	37920
	
	

	13
	ЗАО "Челныводоканал"
	1876500
	607203
	
	0
	1566
	31275
	188632
	200148
	11516
	

	14
	МКП "Городские бани"
	30809
	30809
	36600
	-5791
	61
	21080
	396
	1278
	882
	

	15
	ОАО "Горзеленхоз
	146952
	-
	146602
	350
	292
	20594
	12203
	10907
	
	

	16
	МУП "ПАД"
	848294
	-
	848294
	0
	509
	27318
	25109
	52326
	27217
	

	17
	МУП "Горсвет"
	66810,5
	-
	99392,7
	-32582,2
	88
	20688
	11765
	12314
	549
	


Динамика изменения тарифов жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.м. жилья

Таблица №48
	Годы
	Предельная стоимость набора жилищно-коммунальных услуг

по г. Набережные Челны

в расчете на 1 кв. м. жилья
	Предельная стоимость набора жилищно-коммунальных услуг

по Республике Татарстан в расчете на 1 кв. м. жилья

	2009
	38,35
	39,69

	2010
	46,15
	51,80

	2011
	64,31
	78,80

	2012
	87,65
	97,2

	2013
	94,46
	104,5

	2014
	103,40
	110,1

	2015
	109,63
	110,1


Рис.18
[image: image23.png]Nepocaaiia

Erasprc paon S s

e

Soposcun ot

o

[

Apcmereons vz
3 s ercsasaerpon

[
it Crolbma T w2 aranexpotian

[ ——— ——




Сравнительная таблица за 2014-2016 годы предельной стоимости

набора жилищных услуг по городу Набережные Челны

Таблица №49
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед.изм.
	Тарифы, утвержден-ные постановлением ИК №7716
	Тарифы утвержденные постановлением ИК от 22.12.14 №8061
	Тарифы утвержденные постановлением ИК от 23.12.15 №7365

	
	
	
	с 01.07.2014
	с 01.07. 2015г.
	% роста
	с 01.07. 2016г.
	% роста

	1
	Плата за жилое помещение
	руб./кв.м
	27,60
	27,60
	100,0
	28,1
	102

	
	Наем
	руб./кв.м
	5,00
	5,38
	108
	5,38
	100

	2
	Капитальный ремонт жилого фонда
	руб./кв.м
	5,00
	5,00
	100
	5,00


	100

	3
	Управление жилым фондом
	руб./кв.м
	2,57
	2,57
	100
	2,57
	100

	4
	Санитарное содержание мест общего пользования, также земельного участка, входящего в состав общего имущества, в том числе:
	руб./кв.м
	7,72
	7,72
	100
	8,14
	105

	
	Уборка придомовых мест общего пользования
	руб./кв.м
	1,63
	1,63
	100
	1,73


	106

	
	Уборка и очистка придомовой территории
	руб./кв.м
	2,12
	2,12
	100
	2,33
	110

	
	Обслуживание мусоропроводов
	руб./кв.м
	1,31
	1,31
	100
	1,37
	105

	
	Дератизация (дезинфекция)
	руб./кв.м
	0,16
	0,16
	100
	0,16
	100

	
	Сбор и вывоз ТБО и утилизация ТБО (с чел)
	руб./кв.м
	45,00
	45,00
	100
	46,00
	102


	
	Сбор и вывоз ТБО и утилизация ТБО (с кв.м.)
	руб./кв.м
	2,50
	2,50
	100
	2,55
	102

	5
	Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий, в том числе:
	руб./кв.м
	12,31
	12,31
	100
	12,39
	101

	
	 - жилого здания;
	руб./кв.м
	3,05
	3,05
	100
	3,05
	100

	
	 -  лифтов;
	руб./кв.м
	3,33
	3,33
	100
	3,33
	100

	
	- внутридомовых сетей электроснабжения и электрооборудования
	руб./кв.м
	0,90
	0,90
	100
	0,90
	100

	
	 - внутридомовых газовых сетей 
	руб./кв.м
	0,23
	0,23
	100
	0,24
	104

	
	 - внутридомовых систем водоснабжения и канализации, в том числе:
	руб./кв.м
	2,26
	2,26
	100
	2,34
	104

	
	 - внутридомовых систем водоснабжения и канализации,  оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной и горячей воды, без бойлеров;
	руб./кв.м
	2,06
	2,06
	100
	2,18
	106

	
	 - внутридомовых систем водоснабжения и канализации,  оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной и горячей воды, с бойлерами;
	руб./кв.м
	2,36
	2,36
	100
	2,50
	106

	 
	 - внутридомовых систем центрального отопления в том числе:
	руб./кв.м
	2,53
	2,53
	100
	2,53
	100

	 
	- внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и не оборудованных системами автоматического регулирования расхода тепла;
	руб./кв.м
	2,08
	2,08
	100
	2,08
	100

	 
	- внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и оборудованных системами автоматического регулирования расхода тепла;
	руб./кв.м
	2,56
	2,56
	100
	2,56
	100




В целях реализации норм Жилищного Кодекса Российской Федерации  ст. 156, 158, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» утверждены тарифы на жилищные услуги для собственников не принявших на общем собрании тарифы на содержание и ремонт МКД, на уровне  2014 года.

С 01.01.2015г. рост тарифов предусматривается только за найм.

С 01.07.2016 года рост тарифов на жилищные услуги предусмотрен на 102%.
Глава 11. Информация о ходе реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствия его комфортности потребностям населения – является стратегической целью государственной жилищной политики, провозглашенной приоритетным национальным проектом «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и тиражируемой в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию в последние годы.

На настоящем этапе стратегическими задачами развития жилищно-коммунального хозяйства в части жилищного фонда являются:

- ликвидация в среднесрочной перспективе аварийного и ветхого жилья;

- содействие самоорганизации населения на жилищном рынке, организации эффективного управления многоквартирными домами;

- модернизация жилищной сферы, приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему условиям энергоэффективности и экологии.

Реализация столь масштабных задач предполагает объединение усилий всех уровней власти, а также требует соответствующего экономического поведения самого гражданина, будь он собственник жилого помещения, либо нуждающийся в жилье или улучшении жилищных условий.

Катализатором темпов решения вышеуказанных задач стала возможность получения средств федерального бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Действующая  программа капитального ремонт МКД, включающая в себя несколько жилищных подпрограмм по обеспечению граждан жильем, в том числе и подпрограмму переселения граждан из жилья, непригодного для проживания, призвана исполнить обязательства государства по обеспечению жильем граждан, вставших в очередь до вступления в законную силу Жилищного кодекса Российской Федерации., свести к минимуму долю жилья, непригодного для проживания, увеличить объемы ввода жилья.
С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников помещений – граждан, большинство из которых не имеют финансовой возможности осуществлять в полном объеме финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома. 

Недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов приводит к повышенному уровню износа многоквартирных домов, низким потребительским свойствам жилищного фонда, а затем и к его аварийности.

В условиях нового жилищного законодательства решить проблему снижения физического износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан возможно только путем объединения усилий всех уровней власти с привлечением средств Республики Татарстан и местных бюджетов, средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией.

Общий объем финансовых средств государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства определенный по городу Набережные Челны на 2008 – 2014 годы  8326,7 млн. руб., в том числе:

- средства Фонда – 2134,1 млн. руб.

- средства бюджета Республики Татарстан –   1755,7 млн. руб.;

- средства местного бюджета –  1854,4 млн. руб.;

- средства ТСЖ или собственников помещений в многоквартирных домах –  2319,3 млн. руб. 

Средств капитального ремонта на 2015 год составляет 1220,0 млн.руб.

В программу были включены 963 многоквартирных домов, общей  площадью   10155,9.тыс. кв. метров, по которым  общим собранием собственников помещений многоквартирных домов утверждены акты о приемке домов в эксплуатацию. 

За период с 2008 года по 2014 год жилищные условия смогли улучшить 441342 человек. 

Динамика показателей капитального ремонта жилищного фонда автономного округа с 2008 по 2014 год

на основании данных мониторинга капитального ремонта МКД

Таблица №50
	Наименование организации
	Сумма, тыс. руб.
	Количество домов, ед.
	Общая площадь, кв.м.
	Количество проживающих, чел

	2008 год

	ООО УО "Челныстройремонт"
	66295488,05
	23
	302260,34
	15973

	ООО УК "Паритет"
	73237455,40
	32
	546743,30
	25630

	ООО ЖЭУ"Камстройсервис"
	58141351,93
	14
	354797,40
	18073

	ООО  ПКФ "Жилкомсервис"
	135948580,07
	86
	517776,90
	22102

	ООО УК "Махалля"
	82361446,60
	46
	1138164,50
	29762

	ООО УК "Электротехников"
	81939431,98
	43
	608051,10
	26311

	ООО УК "Ремжилстрой"
	92059236,49
	28
	477993,00
	18991

	ДООО ЖУ "Бумажник"
	30632853,00
	8
	145119,30
	6627

	ООО УО "Челныстройремонт", ТСЖ "МКД 28/13
	8949060,01
	2
	26541,10
	1189

	ООО "УО "Челныстройремонт", ТСЖ МКД 28/07
	602630,00
	1
	7040,92
	460

	ООО "УО "Челныстройремонт"ТСЖ МКД 28/06"
	3450230,00
	1
	7045,90
	444

	ООО УО "Челныстройремонт"
	2848480,00
	1
	6996,10
	417

	ООО УО "Челныстройремонт", ТСЖ  МКД  28/01
	13282602,99
	1
	31823,59
	1618

	ООО УО "Челныстройремонт"
	3451110,01
	1
	7039,30
	367

	Непосредственное упраление
	15417190,00
	8
	3887,80
	42

	 Итого
	668617146,53
	295
	4181280,55
	168006

	2009 год

	ДООО ЖУ "Бумажник"
	23677840,01
	3
	65165,10
	2905

	ООО УК "Ремжилстрой"
	204360450,00
	33
	453297,20
	20878

	ООО УО "Челныстройремонт"
	308356119,5
	38
	369602,1
	19421

	ООО  ПКФ "Жилкомсервис"
	335136190,01
	96
	592949,47
	25245

	ООО УК "Махалля"
	209748590,14
	40
	441134,70
	18753

	ООО УК "Электротехников"
	223339763,7
	38
	480105,56
	22751

	Непосредственное управление
	4426046,5
	2
	1295,2
	61

	ООО УК "Паритет"
	196172240,00
	28
	361722,70
	15499

	ООО ЖЭУ"Камстройсервис"
	152433760,14
	15
	227766,10
	11481

	 Итого
	1657651000,00
	293
	2993038,12
	136994

	2010 год

	ООО УК "Электротехников"
	204700198,1
	26
	358191,3
	15881

	ООО УК "Паритет"
	182645707,51
	19
	309076,80
	12639

	ДООО ЖУ "Бумажник"
	15058674,00
	6
	27734,30
	1367

	ООО УК "Ремжилстрой"
	221502278,71
	25
	333610,60
	14364

	ООО ЖЭУ"Камстройсервис"
	153176636,00
	11
	226785,00
	10547

	ООО УО "Челныстройремонт"
	266831715,34
	22
	267380,8
	14056

	ООО  ПКФ "Жилкомсервис"
	330061309,67
	303
	1841571,41
	77873

	ООО УО "Челныстройремонт"", ТСЖ МКД" 28/13"
	2987871,78
	1
	7040,92
	460

	ООО УО "Челныстройремонт"", ТСЖ МКД 28/07"
	3983829,04
	1
	7045,90
	444

	ООО УО "Челныстройремонт"ТСЖ МКД28/06", 
	3983829,04
	1
	6996,10
	417

	ООО УК "Махалля"
	165495910,71
	17
	693175,14
	10404

	ООО «Энтузиаст»
	16207117,72
	4
	32725,75
	1504

	ООО "УО "Челныстройремонт",ТСЖ МКД 28/01"
	17961003,06
	1
	31823,59
	1618

	ООО УО "Челныстройремонт", ТСЖ МКД 29/13"
	3983829,04
	1
	7039,30
	367

	 Итого
	1572372792,00
	434
	4117471,16
	160437

	2011 год

	ООО УО "Челныстройремонт""
	145171827,67
	39
	394390,1
	21829

	ДООО ЖУ "Бумажник""
	12695217,00
	5
	23516,30
	1213

	ООО  ПКФ "Жилкомсервис"
	188216323,01
	45
	241970,50
	11368

	ООО УК "Электротехников"
	128770501,30
	20
	286882,90
	12016

	ООО ЖЭУ"Камстройсервис"
	77326200,00
	7
	113244,20
	5860

	ООО УК "Паритет"
	97855094,00
	9
	136703,20
	6450

	ООО УК "Ремжилстрой"
	109209977,00
	17
	188709,20
	8551

	ООО УО "Челныстройремонт"", ТСЖ МКД 28/01"
	18462239,34
	1
	31823,59
	1618

	ООО УК "Махалля"
	119563216,00
	9
	607603,00
	7190

	ООО"Экском-Челны"
	8715395,68
	1
	14051,80
	364

	 Итого
	905985991,00
	153
	2038894,79
	76459

	2012 год

	ООО УК "Электротехников"
	151211628,00
	22
	304962,90
	13334

	ООО "УО "Челныстройремонт"
	192468204,36
	37
	387678,48
	20325

	ООО Управляющая компания "Паритет"
	116838351,00
	11
	237784,50
	9720

	ДООО ЖУ "Бумажник""
	15034476,00
	4
	70071,90
	3093

	ООО УК "Ремжилстрой"
	129377889,00
	15
	349788,80
	13456

	ООО  ПКФ "Жилкомсервис"
	221824432,00
	48
	274894,70
	11111

	ООО УК "Махалля"
	140416546,00
	12
	218271,00
	9310

	ООО УО "Челныстройремонт", ТСЖ МКД 28/13"
	1528417,64
	1
	7040,92
	460

	ООО ЖЭУ"Камстройсервис"
	92173737,00
	11
	189677,80
	8119

	 Итого
	1060873681,00
	161
	2040171,00
	88928

	2013 год

	ООО УК "Электротехников"
	159738040,32
	19
	298957,10
	12439

	ООО УО "Челныстройремонт"
	225584867,83
	27
	430030,26
	21288

	ООО УК "Паритет"
	171399909,79
	18
	380876,20
	17111

	ООО УК "Ремжилстрой"
	151960242,60
	28
	522819,60
	21349

	ООО  ПКФ "Жилкомсервис"
	217703681,96
	32
	218220,85
	9400

	ООО УК "Махалля"
	172377247,67
	29
	442855,70
	18210

	ДООО ЖУ "Бумажник""
	15918987,00
	3
	60543,50
	2726

	ООО УО "Челныстройремонт"ТСЖ МКД 28/06"
	3106649,31
	1
	6996,10
	417

	ООО ЖЭУ"Камстройсервис"
	109269992,50
	8
	202473,40
	10376

	 Итого
	1 31 577 839,10
	166
	25 665 54,31
	113 483

	2014 год

	ООО УК "Электротехников"
	157572755,02
	24
	254566,81
	10762

	ООО УО "Челныстройремонт""
	271637959,09
	17
	251855,88
	13583

	ООО УК "Паритет"
	172317361,59
	14
	232230,80
	9881

	ДООО ЖУ "Бумажник"
	17328890,00
	2
	24209,70
	1052

	ООО ЖЭУ"Камстройсервис"
	122179310,13
	11
	190580,80
	10093

	ООО  ПКФ "Жилкомсервис"
	176075877,87
	34
	284420,50
	9579

	ООО УК "Ремжилстрой"
	169594543,42
	17
	309176,00
	12855

	ООО УК "Махалля"
	144871141,98
	22
	212097,20
	9173

	 Итого
	1 231 577 839,10
	141
	1 759 137,69
	76 978

	2015 год

	ООО УК "Электротехников"
	157556520,00
	24
	294957,02
	11655

	ООО УО "Челныстройремонт""
	167071960,92
	11
	132598,70
	7213

	ООО УК "Паритет"
	133361818,91
	24
	433502,00
	19000

	ДООО ЖУ "Бумажник"
	28884232,94
	5
	61879,40
	2816

	ООО ЖЭУ "Камстройсервис»
	97031854,02
	4
	131026,00
	6466

	ООО  ПКФ «Жилкомсервис»
	243942952,59
	42
	257859,50
	10847

	ООО УК «Ремжилстрой»
	138372121,26
	15
	163746,50
	7673

	ООО УК «Махалля»
	129252199,99
	15
	194074,24
	8534

	ООО «Энтузиаст»
	3338503,76
	4
	117554,58
	5014

	 Итого
	1 128 852 164,39
	144
	1 787 197,94
	79 218


Итоговая таблица проведения капитального ремонта МКД за 2008-2014 годы

Таблица № 51
	№ п/п
	Наименование управляющих компаний
	Сумма капремонта с 2008-2015 года, руб.
	S общ,.кв.м
	Всего многоквартир-
ных домов, ед.
	Кол-во жителей, чел.

	1
	ООО УО "Челныстройремонт""
	1490063273
	1669012,67
	121
	88313

	2
	ООО УК "Паритет"
	1 143 827 938,20
	1570732,1
	101
	69828

	3
	ООО ЖЭУ"Камстройсервис"
	861 732 841,72
	962212,7
	0
	47857

	4
	ООО  ПКФ "Жилкомсервис"
	1 848 909 347,18
	2470272,2
	417
	105794

	5
	ООО УК "Махалля"
	1 164 086 299,09
	1553167,1
	113
	61417

	6
	ООО УК "Электротехников"
	269347058,5
	1654049,82
	139
	72113

	7
	ООО УК "Ремжилстрой"
	1 216 436 738,48
	1392729,9
	99
	60491

	9
	ДООО ЖУ  "Бумажник"
	137 547 376,96
	200664,5
	20
	9266

	10
	ООО "Экском-Челны"
	8 715 395,68
	14051,8
	1
	364

	11
	Непосредственное управление
	19843236,5
	5183
	10
	103

	12
	ООО «Энтузиаст»
	3 338 503,76
	117 554,58
	4
	5 014

	 
	 ИТОГО:
	8 163 848 009,34
	11 609 630,37
	1 025
	520 560


Количество жилых домов, вошедших в программу капитального ремонта

Таблица №52
	№ п/п
	Полное наименование эксплуатирующей организации
	Количество МКД, включенных

в программу по проведению капитального ремонта

	
	
	2008 год
	2009 год 
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	1
	ДООО ЖУ "Бумажник"
	2
	3
	6
	5
	4
	3
	2
	3

	2
	ООО ПКФ "Жилкомсервис"
	86
	96
	67
	45
	48
	32
	34
	44

	3
	ООО "Ремжилстрой"
	28
	33
	25
	17
	15
	28
	17
	15

	4
	ООО УО "Челныстройремонт"
	36
	38
	27
	40
	38
	28
	17
	11

	5
	ООО УК "Электротехников"
	43
	36
	25
	20
	22
	19
	24
	24

	6
	ООО УК "Паритет"
	32
	28
	19
	9
	11
	18
	14
	24

	7
	ООО ЖЭУ "Камстройсервис"
	14
	15
	11
	7
	11
	8
	11
	4

	8
	ООО УК "Махалля"
	46
	40
	17
	9
	12
	29
	22
	15

	9
	ООО «Экском-Челны»
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	10
	ООО «Энтузиаст»
	
	
	
	
	
	
	1
	4

	
	ВСЕГО
	287
	289
	197
	153
	161
	165
	141
	144


Объемы капитального ремонта жилищного фонда

Таблица №53
	Годы
	Объемы капитального ремонта, млн. руб.

	2008
	668,6

	2009
	1657,6

	2010
	1572,4

	2011
	906,0

	2012
	1060,9

	2013
	1231,6

	2014
	1231.6

	2015
	1128,8

	Итого:
	9457,5


Рис.19
[image: image24.emf]668,6

1657,6

1572,4

906

1060,8

1231,6 1231,6

1128,8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всего выполнено по программе 

капремонта на сумму, млн.руб.

Сумма, млн. руб.


Капитальный ремонт кровли

Таблица №54
	Ремонт кровли  по годам
	Объемы капитального ремонта кровли на жилых домах, тыс. кв.м.
	Количество многоквартирных домов, ед.

	2008
	252,9
	132

	2009
	254,9
	180

	2010
	87,2
	57

	2011
	88,3
	51

	2012
	88,97
	48

	2013
	84,98
	43

	2014
	63,1
	38

	2015
	59,1
	29

	Всего:
	979,45
	578


Капитальный ремонт фасадов


Таблица №55
	Ремонт фасадов  по годам
	Объемы капитального ремонта фасадов на жилых домах, тыс. кв.м.
	Количество многоквартирных домов, ед.

	2008
	147,9
	43

	2009
	335,3
	88

	2010
	250,0
	54

	2011
	297,2
	55

	2012
	191,8
	47

	2013
	344,0
	52

	2014
	307,6
	54

	2015
	213,3
	52

	Всего:
	1779,5
	445


Капитальный ремонт инженерных систем холодного водоснабжения

Таблица №56
	Годы
	Объемы капитального ремонта систем ХВС в жилых домах,
тыс. пог. м. 
	Количество МКД, ед.

	2008 
	63,9 
	56

	2009 
	90,8 
	107

	2010
	86,1
	56

	2011
	56,1
	54

	2012
	43,43
	37

	2013
	91,13
	55

	2014
	86,1
	67

	2015
	71,7
	53

	Всего
	589,26
	485


Капитальный ремонт инженерных систем горячего водоснабжения

Таблица №57
	Годы 
	Объемы капитального ремонта систем ГВС в жилых домах,
тыс. пог. м. 
	Количество МКД, ед.

	2008 
	88,3 
	66

	2009 
	149,8 
	127

	2010
	120,4
	62

	2011
	97,5
	66

	2012
	80,32
	39

	2013
	99,25
	50

	2014
	117,1
	67

	2015
	142
	56

	Всего
	1873,5
	533


Капитальный ремонт инженерных систем теплоснабжения

Таблица №58
	Годы 
	Объемы капитального ремонта систем отопления в жилых домах,
тыс. пог. м. 
	Количество МКД, ед.

	2008 
	218,2
	104

	2009 
	400,2
	221

	2010
	275,4
	90

	2011
	181,2
	123

	2012
	157,6
	91

	2013
	277,5
	64

	2014
	221,4
	67

	2015
	232,9
	50

	Всего
	1964,4
	810


	Установка пластиковых окон в разрезе управляющих компаний

Таблица №59

	№ п/п
	Наименование управляющей компании
	Всего оконных проемов, ед.
	за 2007-2012 годы
	за 2013 год
	за 2014 год
	Всего оснащенность оконных проемов, %.

	
	
	
	Установлено оконных проемов, ед.
	Всего подъездов, в которых выполнен ремонт, ед.
	Установлено оконных проемов, ед.
	Всего подъездов, в которых выполнен ремонт, ед.
	Установлено оконных проемов, ед.
	Всего подъездов, в которых выполнен ремонт, ед.
	

	1
	ООО УК "Махалля"
	11553
	8556
	543
	803
	66
	225
	27
	73,5%

	2
	ООО ЖЭУ "Камстройсервис"
	5458
	2054
	336
	151
	25
	204
	20
	37,9%

	3
	ООО УК "Паритет"
	5507
	5507
	654
	1091
	50
	773
	21
	51,1%

	4
	ООО УК "Ремжилстрой"
	6072
	4 693
	479
	205
	25
	205
	25
	77,3%

	5
	ООО УК "Электротехников"
	10394
	7471
	554
	1027
	72
	1042
	58
	66,0%

	6
	ООО ПКФ "Жилкомсервис"
	8763
	6864
	1559
	938
	183
	754
	133
	73,2%

	7
	ООО «УО "Челныстройремонт"
	10959
	9482
	435
	1389
	100
	959
	38
	75,7%

	 
	Всего:
	58706
	44627
	4560
	5604
	521
	4162
	322
	64,9%


Глава 12. Генеральный план развития муниципального образования город 
Набережные Челны

Рис.№20
[image: image15.jpg]AN\

rTEHEPAJIbHbIUN I'IJ1\AH (0CHOBHOM YepTeX)
\

r.rHABEPEXHbIE YEJIHbI

i

= I

[ |

= - 1

£ ® k

o '// !

““;-3 4
/;4;/// i
o /«/—//
\ o
\\\ %
\\ tS
\\/// . s\ [ocynapcTBeHHOE YHUTapHOe npeanpusaTue
e @ [onoBHas TeppuTopUanbHas | E—
,//’ . . & 1
N \\ k \ /;\

NPOEKTHO-13bICKATENbCKaS, =

Hay4HO-NMPOM3BOACTBEHHAs upMa ann
TATUHBECTIPAXXOAHMPOEKT





По состоянию на 01.01.2015 площадь территории города Набережные Челны (по данным земельного кадастра) составляет 14653 га. На перспективу Генерального плана до 2025 года  площадь территории города составит 19608 га.

В соответствии с утвержденной Программой социально-экономического развития муниципального образования «город Набережные Челны» на 2011-2015 годы, утвержденной Решением  Городского Совета от 20.01.2012 №18/4,   и с учетом повышения уровня жизни жителей г. Набережные Челны в Генеральном плане принята расчетная жилищная обеспеченность 25 кв. м/чел. 

Для того, чтобы обеспечить жителям города запланированную комфортность проживания, необходимо построить:

- за период с 2006 по 2015 гг. (первая очередь Генерального плана) -1382,9 тыс. кв. м жилья;

- за период с 2015 по 2025 гг. (расчетный срок Генерального плана) - 2785,4 тыс. кв. м жилья.

Жилищный фонд города на расчетный срок до 2025 года вырастет в 1,5 раза и составит     13 087,5 тыс. кв. м.

Основные направления территориального развития 

В Генеральном плане предусмотрено развитие г. Набережные Челны за счет: 

1. Совершенствования пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение территорий, пригодных для строительства в пределах существующей границы города (свободные участки и территории, высвобождающиеся после выноса ряда производственных объектов);

2. Территориального роста города, после исчерпания внутренних резервов.

В первом случае основными задачами являются реконструкция и обновление существующего жилого и общественного фонда (в том числе за счет сноса ветхого), совершенствование систем жизнеобеспечения (транспорт, инженерные сети), улучшение социально-гигиенических условий проживания в сложившейся городской среде. Максимальное использование внутренних территориальных резервов предполагает: 

- освоение территории ядра общегородского центра, прибрежных территорий вдоль Нижнекамского водохранилища, территорий в районе поселков Орловка и Сидоровка, территорий района «Замелекесье», территорий в районе Элеваторной горы;

- вывод коллективных садов в пригородную зону и освоение данных территорий для городских функций;

- размещение на территории сложившихся промышленных районов (промплощадка ОАО «КамАЗ», БСИ) предприятий, выносимых с территории селитебной зоны, а также новых производственных объектов.

Территориальный рост селитебной территории города предусматривается в северо-восточном направлении за пр. Яшьлек и в юго-западном направлении от существующей застройки вдоль реки Челна из состава земель Тукаевского района.

Резервы производственных территорий предусмотрены вблизи промышленных узлов: БСИ, юго-западного промышленного района, птицефабрик «Тукаевская» и «Челнинская» из состава земель Тукаевского района.

В программу социальной ипотеки, оператором которой является «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан», также продолжает интегрироваться реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, граждан – получателей государственных жилищных сертификатов (в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 гг.), инвалидов, детей-сирот и иных категорий граждан. На 2014 год  план ввода жилья по социальной ипотеке составляет 48 477,4 кв.м.

Действующая схема приобретения жилья в рамках социальной ипотеки, реализуемая Государственным жилищным фондом, позволит обеспечить жильем семьи, имеющие право воспользоваться средствами материнского капитала в целях улучшения жилищных условий. 

Одним из существенных направлений жилищного строительства является обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей. В реестре нуждающихся в улучшении жилищных условий по городу Набережные Челны в настоящее время состоят 28 ветеранов.

За счет привлечения средств застройщиков в 2014 году введено в эксплуатацию домов общей площадью 244 967,4 кв.м. Индивидуального жилья планируется ввести в эксплуатацию  - 46 552,2 кв.м.

В рамках программы по ликвидации очередности в дошкольные учреждения «Дорожная карта» 10 июня 2014 г. сдано в эксплуатацию два детских сада: 

- детский сад на 260 мест в 21 микрорайоне ж.р. Замелекесье.

- детский сад 65-09 на 260 мест. 

В сентябре 2014 года сдано еще два новых детских сада.

- Детский сад № 19-28 в поселке ЗЯБ на 240 мест.

- Детский сад № 21-17 жилого района Замелекесье на 240 мест.

16 октября состоялось открытие детского сада № 36-9-1 в жилом районе «Прибрежный» на 340 мест.

Одним из главных строительных проектов является развитие трамвайной линии в Северо-Восточной части города Набережные Челны с объемом  финансирования – 530 млн. рублей. Завершение пусконаладочных работ и ввод объекта в эксплуатацию намечены на 25 декабря 2014 года.

В 2014  велись  работы по ремонту моста и путепровода по проспекту  Набережночелнинский. Объем финансирования за счет средств муниципального дорожного фонда – 36 млн. 800 тыс. рублей. 
В рамках реализации республиканской программы «Сельские клубы» выполнено строительство многофункционального центра на 300 мест    с трансформируемым залом в жилом районе «Замелекесье». Объем финансирования – 12 млн. 300 тыс. рублей. Объект сдан. Торжественное открытие объекта состоялось 12.09.2014г.

Строительство арендного жилого дома в 53 комплексе для работников IT-парка. 

Данный жилой дом стал первым арендным домом в городе и предназначается для сотрудников ИТ-парка Набережных Челнов. Торжественное открытие объекта состоялось 01.09.14.г

В рамках реализации программы ликвидации очередности в детские дошкольные учреждения «Дорожная карта» в 2015 году предусмотрено строительство 4 детских садов:

- детский сад на 240 мест в мкр. 13; 

- детский сад на 240 мест в мкр. «Красные Челны»; 

- детский сад на 240 мест в мкр. «Прибрежный»; 

- детский сад на 220 мест в мкр. 58; 

Запланировано открытие дополнительных групп:

-  в ДОУ № 85 на 20 мест  с объемом финансирования 1,547 млн. рублей;

-  в ДОУ № 93 на 20 мест, объем финансирования составит 1,547 млн. рублей.

За 2015 год удалось создать 980 дополнительных мест  в образовательных учреждениях для самых маленьких граждан нашего города.

В 2016г. планируется строительство объектов образования: 

- общеобразовательной школы на 800 учащихся  37-19 в  жилом районе «Прибрежный». Стоимость объекта - 541,6 млн. рублей; 

- строительство в 2016 году общеобразовательной школы 21-10 на 760 мест в жилом районе «Замелекесье». Общая сметная стоимость - 270,863 млн. рублей. 

В рамках реализации программы по строительству культурных общественных центров «Сельские клубы» в 2015 году планируется  строительство многофункционального центра на 300 мест в 33 микрорайоне. Стоимость строительства – 12,4 млн. рублей. 

Также в рамках реализации республиканской программы здравоохранения в 2015 году намечена замена Фельдшерско-акушерского пункта в поселке Элеваторная Гора на модульное здание в 2015 году (ГАУЗ «Городская поликлиника №4» г. Набережные Челны (2144 / ФАП – Г).

В целях развития культурной жизни города на 2016г. запланировано строительство следующих учреждений культуры: 

- Набережночелнинский государственный татарский драматический театр;

- Набережночелнинский государственный театр кукол;

- Набережночелнинский цирк. 

Перспективные районы жилищного строительства.

Крупным районом секционной застройки является проект жилого района «Замелекесье».

В состав района входят три микрорайона секционной застройки:

1) 20-й микрорайон - выход жилья 202 тыс. кв. м, ;

2) 21-й микрорайон - выход жилья 303 тыс. кв. м, инвестор УКС «Камгэсэнергострой» застройщик НО «ГЖФ» при президенте Республики Татарстан; 

3) 22-й микрорайон - выход жилья составляет 272 тыс.кв. м., инвестор ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан».

В 2016   году продолжится  строительство 21-го микрорайона. При этом планируется строительство жилья по программе «Социальная ипотека». На 2015 год  план ввода жилья по социальной ипотеке составил 18 421,47,4 кв.м.

За счет привлечения средств застройщиков в 2015-2016 годах запланировано строительство домов общей площадью 249 526,0 кв.м. Индивидуального жилья планируется ввести в эксплуатацию  - 32 052,5 кв.м.

Одним из активно реализуемых проектов в области малоэтажного строительства является проект индивидуального жилого комплекса «Чаллы Яр», входящего в состав жилого района «Прибрежный». 

 Жилой район расположен на территории бывшего грузового порта ОАО «КамАЗ» и рекультивируемых карьеров ООО «КСМ», площадь территории составляет 152 га. 

Проект представлен усадебными домами бизнес-класса общей площадью 24000 кв.м., блокированными по венгерской системе и секционными домами до 6-ти этажей в глубине застройки общей площадью 108600 кв.м.

Инвестором строительства выступает ООО «Ак Барс - Инжиниринг». 

Согласно Федеральной программе по предоставлению земельных участков для многодетных семей разработан проект планировки поселка «Подсолнухи», площадь под застройку района составила 300 га.

Поселок для многодетных семей расположен в северо-восточной части города Набережные Челны.

Проект в основном предоставлен индивидуальными домами. Общая площадь жилья составит более 500 тыс.кв.м.

В  разработке находится  проект планировки жилого района «Молодежный» в северо-восточной части города. Площадь земельного участка составляет 237га. Инвесторами выступают собственники земельных участков ЗАО «Эссен Продакшн АГ», ООО ИФК «Каминцентр», ИП Максимова. 

Ввод жилья всего жилого района «Молодежный» составляет 804,2 тыс. кв.м. 

Количество индивидуальных жилых домов по проекту составляет – 1216 домов,

Общее количество квартир в блокированных, секционных и многоэтажных домах – 4684 квартиры.

Инвестиционным проектом в области малоэтажного жилищного строительства эконом-класса является «Орловское поле». Территория для освоения занимает площадь 128 га. Выход жилой площади составляет около 400 тыс. кв.м. 

До 2020 года планируется ввод жилья не менее 300 тыс.кв.м ежегодно. 

Резервы промышленных территорий намечены в Юго-западном промрайоне, базы Стройиндустрии, в районе промзоны Камаза. Площадь резервных промышленных территорий составляет 349 га.

Поддержка модернизации и развития предприятий

промышленности строительных материалов.

В целях наращивания базы стройиндустрии и обеспечения данных потребностей, а также в целях поддержки развития массового применения новых экологичных и энергоресурсоэффективных строительных материалов и технологий, ежегодно на конкурсной основе будут определяться проекты модернизации и создания новых производств предприятий промышленности строительных материалов для предоставления им мер государственной поддержки:

Основными критериями отбора таких проектов станут экологичность выпускаемой продукции (применяемой технологии), энергоресурсоэффективность применения производимой продукции в жилищном строительстве, максимальный экономический эффект.

Предлагаемый к рассмотрению для реализации мер государственной поддержки перечень проектов модернизации производств приведен в таблице № 60.

Перечень пилотных проектов модернизации производств

Таблица №60
	№
	Наименование предприятия
	Наименование инвестиционного проекта
	Стоимость проекта, тыс. руб.

	1 
	 ОАО «КамГэсЭнергоСтрой»

 
	Линия по производству железобетонных изделий методом безопалубочного непрерывного формования мощностью 100 тыс.кв.м в год
	150 000 

	
	
	Бетоносмесительная установка мощностью 240 тыс. куб м в год
	25 000 

	2 
	 ООО «ДСК» 
	Комплексная модернизация предприятия с заменой технологического оборудования..
	 800 000

	3
	ООО «Ак Барс Металл»
	Комплексная модернизация предприятия с приобретением нового технологического оборудования.
	1 092 000

	4
	ООО «Камастройиндустрия»
	Модернизация производства керамического кирпича с увеличением мощности до 60 млн. шт. кирпича
	110 000


Для обеспечения потребности строительства в строительных материалах и технологиях, отвечающих требованиям экологической безопасности и энергоресурсосбережения, предусматривается поддержка за счет бюджетных средств мероприятий по кредитованию предприятий в целях модернизации и создания соответствующих производств. Кроме того, необходима проработка вопросов изменения законодательной базы в целях стимулирования применения энергоэффективных и ресурсосберегающих строительных технологий и материалов в жилищном строительстве.

Ввод жилья и социальных объектов

Ввод в действие жилых домов

Таблица №61
	Место расположения
	Наименование
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.

	Комсомольский р-он, Пос. .ГЭС
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	10
	
	
	
	
	10

	
	кв.м.
	18 431,14
	
	
	
	
	10 444

	Орловка ИЖД
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	
	
	
	
	
	1-2

	
	кв.м
	
	
	
	
	
	5000

	Замелекесье

21,20,26 мкр
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	9-17
	9-17
	9-17
	9-17
	9-17
	9-17

	
	кв.м.
	58117,61
	50 000
	50000
	50000
	30000
	21269,6

	17-а-3
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	10
	
	
	
	
	10

	
	кв.м
	18685,27
	
	
	
	
	10411

	Междуречье
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	
	
	18
	18
	18
	

	
	кв.м
	
	
	10775
	10775
	10775.5
	

	Крылатый      (33 микрорайон)
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	
	16
	16
	
	
	

	
	кв.м
	
	7000
	7000
	
	
	

	Пос.Суар 

ИЖД
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	1-2
	
	
	
	
	1-2

	
	кв.м
	10000
	
	
	
	
	5000

	Центральный   р-н 9 комплекс
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	19
	19
	
	
	
	

	
	кв.м.
	12507
	10460
	
	
	
	

	12 комплекс
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	17
	
	
	
	
	

	
	кв.м.
	15300,44
	
	
	
	
	

	13 комплекс
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	4
	
	
	
	
	

	
	кв.м
	1874
	
	
	
	
	

	16 комплекс
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	18
	
	18
	
	
	

	
	кв.м
	9714
	
	9020
	
	
	

	19 комплекс
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	
	18-25
	18-25
	18-25
	18-25
	18-25

	
	кв.м
	
	32500
	20000
	20000
	20000
	25500

	35 комплекс
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	
	
	10-17
	10-17
	10-17
	

	
	кв.м
	
	
	15000
	15000
	20000
	

	36 комплекс
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	10
	10
	10
	
	
	

	
	кв.м
	8394
	11338
	11338
	
	
	

	38 комплекс
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	
	
	
	
	10
	

	
	кв.м
	
	
	
	
	4279
	

	40 комплекс
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	10
	
	
	
	
	

	
	кв.м
	9426,41
	
	
	
	
	

	42 комплекс
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	10
	
	
	
	
	

	
	кв.м
	12 240
	
	
	
	
	

	45 комплекс
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	
	17
	
	
	
	

	
	кв.м.
	
	5423,77
	
	
	
	

	58 комплекс
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	11-16
	
	11-16
	11-16
	
	

	
	кв.м
	2407
	
	11184,5
	11184,5
	
	

	59 комплекс
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	
	
	
	17
	
	

	
	кв.м
	
	
	
	3000
	
	

	Автозаводский

46 комплекс
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	8
	
	
	
	
	

	
	кв.м
	14653,4
	
	
	
	
	

	51 комплекс
	Количество
	17
	
	
	
	
	

	
	этажность
	7649,28
	
	
	
	
	

	
	кв.м.
	
	
	
	
	
	

	53 комплекс
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	10
	
	
	
	
	

	
	кв.м
	17467,03
	
	
	
	
	

	63 комплекс
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	5-10-17
	
	
	
	
	5-10-17

	
	кв.м.
	7749
	57200
	57200
	57200
	57200
	57200

	65 комплекс
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	10-16-18
	
	
	
	
	

	
	кв.м.
	44734,42
	15231,7
	15231,7
	15231,7
	
	

	67-а

ИЖД
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	2-4
	
	
	
	
	2-4

	
	кв.м
	2839
	
	
	
	
	2839

	68 микрорайон

ИЖД
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	1-2
	
	
	
	
	

	
	кв.м
	2000
	
	
	
	
	

	Подсолнухи
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	1-2
	1-2
	1-2
	1-2
	1-2
	1-2

	
	кв.м.
	
	28000
	28000
	28000
	28000
	26500

	Молодежный
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	1-18
	
	
	
	
	

	
	кв.м
	
	
	
	
	
	12000

	В р-не ВСО

ИЖД
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	1-2
	
	
	
	
	1-2

	
	кв.м
	
	
	
	
	
	30000

	Орловское поле
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	1-18
	
	
	
	
	1-18

	
	кв.м
	
	20000
	20000
	20000
	20000
	10000

	Чалы Яр
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	5-6
	
	
	
	
	

	
	кв.м
	8597,6
	8100
	8100
	8100
	
	

	Берег – 2

(Замелекесье)
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	
	
	
	
	
	4-7

	
	кв.м
	
	
	
	
	
	10 000

	Индивидуальное жилье
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	1-2
	
	
	
	
	

	
	кв.м.
	32052,5
	
	
	
	
	

	Итого:
	Количество
	
	
	
	
	
	

	
	этажность
	
	
	
	
	
	

	
	кв.м.
	314839,1
	245253,47
	262849,3
	238491,2
	190254,5
	226163,6


	Информация по перспективной застройке до 2020 года.

Таблица №62

	Район
	Наименование территориального объекта
	Построено, м2
	Перспективная застройка, м2
	Этажность

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2020
	

	
	Поселок
	ГЭС 
	14 545,1
	18 431,14
	10444
	
	
	
	10

	
	
	32 микрорайон
	16 541,3
	
	
	
	
	
	17-19

	
	
	Орловка (ИЖД)
	
	
	5000,0
	
	
	
	ИЖД

	
	
	 «Замелекесье» 21 мкр
	55 266,9
	28 427,67
	200 000,0
	225 000
	
	
	10 – 14-17

	
	
	«Замелекесье» 20 мкр
	
	12 410,74
	
	
	
	
	10

	
	
	«Замелекесье» 26 мкр
	
	17 279,2
	12069,6
	
	
	
	9-16, 4

	
	
	Красные Челны  (17А-3)
	23 548,0
	18 685,27
	10411,0
	116589,0
	
	
	10

	
	
	Суар
	
	10 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	
	
	Малоэтаж-ное строи-тельство

	Централь-

ный
	

	
	Комплексы
	9 комплекс
	
	12 506,94
	10 460,0
	
	
	
	19

	
	
	12 комплекс
	43 968,1
	15 300,44
	
	
	
	
	16-17

	
	
	13 комплекс
	
	1 873,9
	
	
	
	
	4

	
	
	16 комплекс
	
	9 714,0
	9020
	
	
	
	18

	
	
	19 комплекс
	
	
	50 000,0
	100 000,0
	
	
	25

	
	
	33 комплекс
	34 648,03
	
	
	
	
	
	10-17

	
	
	35 комплекс (Прибрежный)
	12 650,0
	
	50 000,0
	50 000,0
	
	
	10-17

	
	
	36 комплекс
	
	8 394,0
	22 676
	
	
	
	10

	
	
	37 комплекс
	8 768,7
	
	
	
	
	
	10

	
	
	38 комплекс
	
	
	4279
	
	
	
	10

	
	
	40 комплекс
	
	9 426,41
	
	
	
	
	10

	
	
	42 комплекс
	
	12 240,0
	
	
	
	
	10

	
	
	45 комплекс
	
	
	5 423,77
	
	
	
	17

	
	
	58 комплекс
	
	2 407,0
	22 369,04
	
	
	
	11-16

	
	
	59 комплекс
	
	
	3000
	
	
	
	17

	Автозавод-

ский
	Комплексы
	20 комплекс
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21 комплекс
	7 007,0
	
	
	
	
	
	10-12-16

	
	
	24 комплекс
	7 173,6
	
	
	
	
	
	16-18

	
	
	46 комплекс
	18 713,5
	14 653,4
	
	
	
	
	8

	
	
	51 комплекс
	
	7 649,28
	
	
	
	
	17

	
	
	53 комплекс
	5 377,0
	17 467,03
	
	
	
	
	10

	
	
	63 комплекс
	
	7 749,0
	200 000
	100 000
	
	
	5

	
	
	65 комплекс (Яшьлек)
	20 661.7
	44 734,42
	45695,16
	165391,64
	
	
	10 -16 -18

	
	Частный сектор
	50А микрорайон 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	61 комплекс
	6 093,6
	
	
	
	
	
	Малоэтажное строительство

	
	
	67А микрорайон
	5 013,2
	2 839,1
	2 839,1
	
	
	
	4-7

	
	
	68 микрорайон
	
	2 000,0
	
	
	
	
	Малоэтажное строительство

	Микрорайоны, комплексы, кварталы, промышленные и коммунальные объекты



	
	
	
	2014
	2015
	2020
	2025
	2028
	
	

	
	
	Подсолнухи
	
	28 000
	265 000
	205 725
	90 000
	
	ИЖД

	
	
	Молодежный
	
	
	12 000
	100 000
	200 000
	504200
	Комплексная застройка

	
	
	В р-не ВСО
	
	1000
	5 000
	10 000
	
	
	Коттеджный поселок

	
	
	Междуречье
	
	
	32 325,5
	
	
	
	18

	
	
	33 мкр. (Крылатый)
	
	
	14 000
	
	
	
	16

	
	
	Орловское поле
	
	
	100 000
	200 000
	100 000
	
	Комплексная застройка.

	
	
	Чаллы Яр
	13 469,1
	8 597,6
	24 300
	20 000
	
	
	5-6

	
	
	Берег-2(Замелекесье)
	
	
	10 000
	6 800
	
	
	4-7

	
	
	Индивидуальное жилье
	46 555,2
	32 052,5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	340 000,03
	343 839,04
	1081312,17
	1 304505,64
	390 000
	
	


Раздел IV. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Глава 13 . Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

В муниципальном образовании город Набережные Челны (в соответствии с решениями Правительства Республики Татарстан о переходе на 100% оплату ЖКУ денежными средствами) с 01.01.2005г. была введена адресная социальная защита населения через выплату в денежной форме субсидий на оплату ЖКУ.

В городе более 165 тыс. человек получателей мер социальной поддержки (субсидии, компенсации, пособия и др.), из них  30,5% жителей являются получателями субсидий и льгот  на жилищно-коммунальное хозяйство.

При оказании поддержки основным критерием является доля расходов на ЖКХ в совокупном доходе семьи: ее максимальный предел установлен в размере 22%.

С 1 сентября 2012 года  Правительством Республики Татарстан принято решение о ликвидации перекрестного субсидирования. В связи с этим  предприятия и население оплачивают за тепло по единому тарифу. Государственным Комитетом Республики Татарстан по тарифам постановлением от 17.08.12 № 5-15/э «О внесении изменений в отдельные постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам» стоимость тепла определена в размере 1271 руб./Гкал. Рост тарифа составил 211,7%.

В целях оказания социальной поддержки гражданам при оплате жилья и коммунальных услуг в соответствии с постановлением кабинета Министров Республики Татарстан от 28.08 2012года N738 «О предоставлении целевой субсидии на сглаживание  роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги гражданам, проживающим  в жилых помещениях,  теплоснабжение которых осуществляется ОАО «Таттеплосбыт»,  поставляющим тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки на территории Республики Татарстан» с 1 сентября 2012года предоставляется целевая субсидия на сглаживание роста платы за тепловую энергию.

Динамика выплат субсидий и численности получателей субсидий по годам
Таблица №63
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	факт 2014г. 
	прогноз 
	прогноз     2016г.
	прогноз
	прогноз
	прогноз 
	прогноз 

	
	
	
	2015г.
	
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020-2024г.

	Численность населения города
	чел
	522723
	523898
	524498
	524548
	527858
	529316
	531719

	Численность получателей субсидии на оплату ЖКУ
	чел.
	159630
	159730
	159830
	159930
	160160
	160262
	160360

	Выплачено населению субсидий из бюджетных средств:
	млн. руб.
	1103,2
	1109,2
	1105,2
	1106,2
	1107,2
	1108,2
	1109,2


Глава 14. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги

Тарифы на жилищные услуги для населения города Набережные Челны устанавливаются органами местного самоуправления в силу статьи 36 постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме  и Правил  изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»  том случае, если собственники помещений на общем собрании выбрали способ непосредственного управления многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, органы местного самоуправления. Тарифы рассчитываются   на основании Сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического  развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. Рассматриваются фактические расходы предприятий и  заключения независимых экспертиз по расчету размера платы на управление, содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных жилых  домах.

Тарифы на услуги жилищных организаций на 2015год утверждены постановлением Исполнительного комитета от 22.12.2014 №8061 «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем), за содержание и ремонт жилых помещений в жилищном фонде г. Набережные Челны на 2015 год». Рост тарифов на жилищные услуги  на 2015 год отсутствует.

Стоимость капитального ремонта утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.06.2013 №450 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» и составляет 5,00 руб. с кв.м.

Динамика роста стоимости жилищно-коммунальных услуг по годам
Таблица №64
	Период действия тарифов
	Стоимость ЖКУ в расчете на 1 кв.м.
	Индекс роста

	2008 год
	34,35
	

	2009 год
	38,35
	112%

	2010 год
	56.06
	120%

	2011 год
	64,31
	115%

	2012 год
	87,65
	136%

	2013 год
	94,46
	109%

	2014 год
	103,4
	109%

	2015 год
	109,63
	106%


Из таблицы №64 видно, что  максимальный рост тарифов  на жилищно-коммунальные услуги  приходится  на 2012  год и  составил 136%.
Рост тарифов в последующие годы  обусловлен инфляционной составляющей и имеет более плавную динамику:

Прогнозные значения стоимости ЖКУ в расчете на 1 кв.м. в период 2016-2020 годы
Таблица №65
	Период действия тарифов
	Стоимость ЖКУ в расчете на 1 кв.м.
	Индекс роста к предыдущему году

	2016 год
	114,70
	105,0%

	2017 год
	121,00
	105,5%

	2018 год
	126,93
	104,9%

	2019 год
	130,74
	103,0 %

	2020 год
	134,66
	103,0%


Рост тарифов на коммунальные услуги в разрезе городов представлен в таблице №66
Таблица №66
Тепловая энергия

	№п/п
	Наименование услуги
	Стоимость с 01.07.2015г., (руб.)
	Стоимость с 01.01.2016г., (руб.)
	Стоимость с 01.07.2016г., (руб.)
	% повышения

	1
	Наб. Челны
	1566,26
	1 480,00
	1517,46
	102,6

	2
	Нижнекамск
	1475,55
	1438,00
	1487,93
	103,5

	3
	Альметьевск
	1933,89
	1933,89
	1993,35
	103,1

	4
	Заинск
	1549,34
	1549,34
	1611,31
	104,0

	5
	Казань
	1504,26
	1504,26
	1564,25
	104,0


Водоснабжение

	№п/п
	Наименование услуги
	Стоимость с 01.07.2015г. (руб.)
	Стоимость с 01.01.2016г. (руб.)
	Стоимость с 01.07.2016г., (руб.)
	% повышения

	1
	Наб. Челны
	19,22
	19,61
	19,61
	100,0

	2
	Нижнекамск
	22,51
	22,51
	22,90
	101,8

	3
	Альметьевск
	43,26
	43,26
	43,73
	101,1

	4
	Заинск
	33,88
	33,88
	35,72
	105,5

	5
	Казань
	17,69
	17,69
	18,08
	102,2


Водоотведение

	№п/п
	Наименование услуги
	Стоимость с 01.07.2015г. руб.)
	Стоимость с 01.01.2016г. (руб.)
	Стоимость с 01.07.2016г., (руб.)
	% повышения

	1
	Наб. Челны
	13,10
	13,00
	13,00
	100,0

	2
	Нижнекамск
	16,33
	16,33
	16,71
	102,4

	3
	Альметьевск
	17,63
	17,63
	18,42
	104,5

	4
	Заинск
	21,76
	21,76
	23,53
	108,2

	5
	Казань
	14,77
	14,77
	15,14
	102,5


Теплоноситель (для приготовления горячей воды)

	№п/п
	Наименование услуги
	Стоимость с 01.07.2015г., (руб.)
	Стоимость с 01.01.2016г., (руб.)
	Стоимость с 01.07.2016г., (руб.)
	% повышения

	1
	Наб. Челны
	31,39
	31,39
	32,85
	104,7 (откр)

	2
	Нижнекамск
	22,51
	22,51
	22,90
	101,8 (закр)

	3
	Альметьевск
	43,26
	43,26
	43,73
	101,1 (закр)

	4
	Заинск
	25,09
	25,09
	27,68
	110,4 (откр)

	5
	Казань
	17,69
	17,69
	18,08
	102,2 (закр) 


Электроэнергия

	№п/п
	Наименование услуги
	Стоимость с 

01.07.2015г., (руб.)
	Стоимость с 

01.01.2016г., 

(руб.)
	Стоимость с 01.07.2016г., (руб.)
	% повышения

	1
	Одноставочный
	3,20
	3,20
	3,43
	107,2

	2
	Двухставочный 

(День /ночь)
	3,68/2,08
	3,68/2,08
	3,94/2,26
	107,1/108,7

	Для населения с электроплитами

	3
	Одноставочный
	2,24
	2,24
	2,40
	107,2

	4
	Двухставочный 

(День /ночь)
	2,57/1,45
	2,57/1,45
	2,76/1,58
	107,4/109,0


Газоснабжение

	№п/п
	Наименование услуги
	Стоимость с 01.07.2015г.(руб.)
	Стоимость с 01.01.2016г.
	% повышения

	
	Тариф по РТ 
	4,80
	5,16
	107,5


Таким образом, как видно из таблицы №66 стоимость  тепловой энергии по городу Набережные Челны одна из высоких.

Сравнительная таблица тарифов на жилищные услуги 2015- 2016 годы
    Таблица №67
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	Тарифы, утвержденные постановлением ИК от 22.12.14             № 8061
	Тарифы, утвержденные постановлением ИК от 23.12.2015 №7365 на 2016 год

	
	
	
	с 01.01.15
	с 01.07.15
	Рост тарифов %
	с 01.07.16
	Рост тарифов, %

	1
	Плата за жилое помещение
	
	27,60
	27,6
	100
	28,1
	100

	 
	Базовая ставка за наем
	руб. кв.м.
	5,00
	5,38
	100
	5,38
	108

	2
	Капитальный ремонт жилого фонда
	руб. кв.м.
	5,00
	5,00
	100
	5,00
	100

	3
	Управление жилым фондом
	руб. кв.м.
	2,57
	2,57
	100
	2,57
	100

	4
	Санитарное содержание мест общего пользования, также земельного участка, входящего в состав общего имущества, в том числе:
	руб. кв.м.
	7,72
	7,72
	100
	8,14
	105

	 
	Уборка придомовых мест общего пользования
	руб. кв.м.
	1,63
	1,63
	100
	1,73
	106

	 
	Уборка и очистка придомовой территории
	руб. кв.м.
	2,12
	2,12
	100
	2,33
	110

	 
	Обслуживание мусоропроводов
	руб. кв.м.
	1,31
	1,31
	100
	1,37
	105,5

	 
	Дератизация (дезинфекция)
	руб. кв.м.
	0,16
	0,16
	100
	0,16
	100

	 
	Сбор и вывоз ТБО и утилизация ТБО (с чел)
	руб. кв.м.
	45,00
	45,00
	100
	46,00
	102

	 
	Сбор и вывоз ТБО и утилизация ТБО (с кв.м.)
	руб.кв.м.
	2,50
	2,50
	100
	2,55
	102

	5
	Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий, в том числе:
	руб. кв.м.
	12,31
	12,31
	100
	12,39
	101

	 
	 - жилого здания;
	руб. кв.м.
	3,05
	3,05
	100
	3,05
	100

	 
	 -  лифтов;
	руб. кв.м.
	3,33
	3,33
	100
	3,33
	100

	 
	- внутридомовых сетей электроснабжения и электрооборудования
	руб. кв.м.
	0,90
	0,90
	100
	0,90
	100

	 
	 - внутридомовых газовых сетей 
	руб. кв.м.
	0,23
	0,23
	100
	0,24
	104

	 
	 - внутридомовых систем водоснабжения и канализации, в том числе:
	руб. кв.м.
	2,26
	2,26
	100
	2,34
	104

	 
	 - внутридомовых систем водоснабжения и канализации,  оборудо-ванных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной и горячей воды, без бойлеров;
	руб. кв.м.
	2,06
	2,06
	100
	2,18
	106

	 
	 - внутридомовых систем водоснабжения и канализации,  оборудо-ванных коллективными (общедомовыми) прибо-рами учета холодной и горячей воды, с бойлерами;
	руб. кв.м.
	2,36
	2,36
	100
	2,50
	106

	 
	 - внутридомовых систем центрального отопления в том числе:
	руб. кв.м.
	2,53
	2,53
	100
	2,53
	100

	 
	- внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллек-тивными (общедо-мовыми) приборами учета тепловой энергии и не оборудованных систе-мами автоматического регулирования расхода тепла;
	руб.кв.м.
	2,08
	2,08
	100
	2,08
	100

	 
	- внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллек-тивными (общедо-мовыми) приборами учета тепловой энергии и оборудованных систе-мами автоматического регулирования расхода тепла;
	руб.кв.м.
	2,56
	2,56
	100
	2,56
	100


	Глава 15. Расчет критерия доступности для населения за жилищно-коммунальные услуги по г. Набережные Челны

	Расчет производился в соответствии с постановлением Кабинета Министров  Республики Татарстан от 25.09.2006 № 485 
"О критериях доступности для потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса" 
(с изменениями от 30.12.2006г., 29.05.2008г., 22.02.2010г.)

	
	
	

	Экономическая доступность отражает соответствие платежеспособного спроса потребителей стоимости жилищно-коммунальных у слуг

	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица №68                

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	  2015г.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Исходные данные

	1.
	Численность населения города
	чел.
	509 100
	512 600
	522 723
	523 400
	по данным управления экономики

	2.
	Численность получателей субсидии на оплату ЖКУ
	чел.
	67 178
	156 343,0
	159 630,0
	159 730,0
	по данным управления соцзащиты

	3.
	Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума
	чел.
	11 890
	10 551,0
	10 551,0
	10 551,0
	по данным управления соцзащиты (многодетные и малообеспеченные)

	4.
	Среднедушевой доход
	руб.
	16 452,6
	18 577,4
	19 906,1
	19 906,1
	по данным управления экономики

	5.
	Прожиточный минимум
	руб.
	4 101,0
	5 625,0
	5 625,0
	5 625,0
	

	6.
	Начислено населению за ЖКУ:
	тыс. руб.
	5 823 903,0
	7 095 818,0
	7 902 650,0
	8 376 809,0
	 

	7.
	Начислено населению в расчете на 1 чел. (ст.6  / 12 мес. / ст.1)
	руб.
	953,30
	1153,57
	1259,85
	1332,45
	с человека в мес.

	8.
	Оплачено населением за ЖКУ всего:
	тыс.руб.
	5 824 774,4
	7 080 045,0
	7 889 911,0
	8 376 809,0
	 

	КРИТЕРИИ
	Пороговые значения показателей      уровень доступности

	
	1            высокий
	2 доступный
	3                      низкий
	4 недопустимый

	I.
	Доля расходов на жилищно коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (ст.7/ст.4.)
	%
	5,8%
	6,2%
	6,3%
	6,7%
	менее 5
	5 - 10
	11 - 20
	более 30

	II.
	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (ст.3/ст.1)
	%
	2,3%
	2,1%
	2,0%
	2,0%
	0
	менее 5
	5 - 10
	более 10

	III.
	Уровень собираемости платежей за ЖКУ (ст.8/ст.6)
	%
	100,0%
	99,8%
	99,8%
	100,0%
	100
	95
	90
	менее 90

	IV.
	Доля получателей субсидии на оплату ЖКУ (ст.2/ст.1)
	%
	13,2%
	30,5%
	30,5%
	30,49%
	менее 5
	5 -10
	11 - 15
	более 15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


Значения таблицы показывают, что пороговые значения стоимость оказываемых жилищно-коммунальные услуг для населения  города Набережные Челны относятся к уровню   доступных.

Раздел V. Программы инвестиционных проектов
Глава 16. Программа инвестиционного проекта  в сфере электроснабжения

	 Инвестиционные проекты развития  филиала ОАО "Сетевая компания" Набережночелнинские электрические сети на   2015-2019 годы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица №69

	№
	Наименование мероприятия
	Стоимость работ в текущих ценах, тыс. руб. (без НДС)
	Финансирование инвестиционной программы по годам, тыс. руб.
	Ввод мощности
	Вывод мощности

	
	
	
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	(МВА, км)
	(год)
	(МВА, км)
	(год)

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Подстанции 35-110 кВ
	557 481,6
	302 278,2
	0,0
	0,0
	0,0
	17 864,4
	237 339,0
	80,0
	0,0
	50,0
	0,0

	1.1
	Реконструкция ПС 110 кВ "БСИ"
	302 278,2
	302 278,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	80
	2 014
	50
	2014

	1.2
	Реконструкция ПС 110 кВ Шильна
	255 203,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17 864,4
	237 339,0
	80
	2017
	50
	2017

	2
	Системы противоаварийной и режимной автоматики
	24 471,0
	2 509,0
	6 887,0
	12 825,0
	2 250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1
	Реконструкция дуговой защиты ТП ПНС-3.
	3 000,0
	0,0
	3 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Реконструкция дуговой защиты ТП ПНС-6.
	5 509,0
	2 509,0
	3 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3
	Оснащение АУОТ ПС 110 кВ Чулман
	2 400,0
	0,0
	0,0
	150,0
	2 250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4
	Реконструкция системы автоматической настройки ДГК на ПС 110 кВ Чулман
	2 327,0
	0,0
	152,0
	2 175,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.5
	Реконструкция защит ОШСВ-110кВ на ПС 110 кВ КБК
	4 815,0
	0,0
	315,0
	4 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6
	Оснащение ПТК по передаче технологической и аварийной информации в филиал ОАО "СО ЕЭС" РДУ Татарстана ПС 110 кВ КБК.
	6 420,0
	0,0
	420,0
	6 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Системы телемеханики и связи
	14 442,9
	0,0
	2 661,9
	11 781,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Организация оперативно-диспетчерского управления ДП НчЭС
	11 781,1
	0,0
	
	11 781,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.
	Организация оперативно-диспетчерского управления ПС 110 кВ Челны
	2 661,9
	0,0
	2 661,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	АСКУЭ
	64 599,8
	3 970,9
	7 520,8
	11 011,2
	13 312,9
	14 029,6
	14 754,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1
	Строительство АСТУЭ  в распределительной сети 6(10)/0,4кВ
	64 599,8
	3 970,9
	7 520,8
	11 011,2
	13 312,9
	14 029,6
	14 754,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Строительство и реконструкция распределительных сетей
	857 456,2
	257 896,9
	88 220,3
	96 491,5
	138 457,6
	136 593,2
	139 796,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.1
	Реконструкция  КЛ, ВЛ 0,4-6-10 кВ. РП и ТП, СИП.
	508 279,7
	101 017,0
	50 110,2
	58 161,0
	99 923,7
	97 983,1
	101 084,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.2
	Объекты технологического присоединения: Строительство и реконструкция объектов распределительной сети 0,4-10 кВ
	349 176,5
	156 879,9
	38 110,2
	38 330,5
	38 533,9
	38 610,2
	38 711,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Инженерно технические средства охраны
	12 190,0
	0,0
	12 190,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.1
	ИТСО ПС Челны
	12 190,0
	0,0
	12 190,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Объекты по экологии
	430,5
	0,0
	430,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.1
	Строительство площадки для хранения отработанного масла на ПС 
	430,5
	0,0
	430,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Здания, сооружения и прочие объекты энергетики
	285 002,6
	167 367,0
	25 788,1
	22 813,6
	22 500,0
	23 923,7
	22 610,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.1
	Строительство производственной   базы   АБК  Автозаводского РЭС
	80 495,7
	80 495,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.2
	Строительство производственной   базы   АБК  Комсомольского РЭС
	75 725,4
	75 725,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.3
	Прочие объекты энергетики
	11 145,9
	11 145,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.4
	Реконструкция и строительство баз РЭС
	117 635,6
	0,0
	25 788,1
	22 813,6
	22 500,0
	23 923,7
	22 610,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Объекты ГЖФ
	9 910,5
	9 910,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Итого:
	1825985,1
	743 932,5
	143 698,6
	154922,3
	176 520,5
	192 411,0
	414 500,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	Инвестиционные проекты развития  филиала ОАО "Сетевая компания" Набережночелнинские электрические сети на 2020-2024 годы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица №70

	№
	Наименование мероприятия
	Сроки  выполнения     работ (год)
	Стоимость работ в текущих ценах, тыс.руб. (без НДС)
	Капитальные вложения, тыс. руб. (без НДС)
	Ввод мощности
	Вывод мощности

	
	
	
	
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	(МВА, км)
	(год)
	(МВА, км)
	(год)

	10
	Подстанции 35-110 кВ
	 
	1 352 000,0
	400 000,0
	22 000,0
	230 000,0
	250 000,0
	450 000,0
	416,0
	0,0
	278,0
	0,0

	10.1.
	Реконструкция ПС 110 кВ ЗЯБ
	2020
	400 000,0
	400 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	80
	2020
	40
	2020

	10.2.
	Реконструкция ПС 110/6кВ Челны
	2021
	22 000,0
	0,0
	22 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50
	2021
	32
	2021

	10.3.
	Реконструкция ПС  110 кВ Чулман
	2022
	230 000,0
	0,0
	0,0
	230 000,0
	0,0
	0,0
	126
	2022
	126
	2022

	10.4.
	Реконструкция ПС 110 кВ КБК 
	2023
	250 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	250 000,0
	0,0
	80
	2023
	80
	2023

	10.5.
	Реконструкция ПС 110 кВ Тукаевская
	2024
	150 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.6.
	Строительство ПС 110 кВ Городская
	 
	300 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	300 000,0
	80
	2024
	0,0
	0,0

	11
	Кабельно-воздушные  линии 110 кВ
	2020 - 2024
	379 400,0
	31 000,0
	139 200,0
	139 200,0
	35 000,0
	35 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	Строительство и реконструкция распределительных сетей: КЛ, ВЛ 0,4-6-10 кВ. РП и ТП, СИП.
	2020-2024
	955 199,7
	221 632,1
	180 943,1
	219 269,2
	216 088,6
	117 266,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Итого:
	 
	2 686 599,7
	652 632,1
	342 143,1
	588 469,2
	501 088,6
	602 266,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


1.1. Реконструкция ПС 110/6кВ "БСИ".  ПС 110/6кВ "БСИ".  Введена в работу в 1975г. В связи с увеличением нагрузки (запрашиваемая дополнительная мощность 14мВт)необходимо произвести замену силовых трансформаторов 25 МВА на силовые трансформаторы 40 МВА с возможностью форсирования до 63 МВА. Необходимо заменить панели с.н. и панели защит,  в цепях трансформаторов : ОД-110кВ, КЗ- 110кВ на элегазовые выключатели, существующих разъединителей на разъединители SGF. Необходимо установить регулируемые установки для компенсации реактивной мощности УКРМ-2250 кВАр

1.2. Реконструкция ПС 110 кВ Шильна. ПС 110 кВ Шильна - закрытого типа. Введена в работу в 1985г. В  связи с выданными Техническими условиями на проектирование, ИФК "Каминцентр" - 5,7 МВт, ЗАО "Эссен Продакшн" - 11,5 МВт, 63-го микрорайона г. Н. Челны - 5,5 МВт суммарной мощностью 22,7 МВт требуется реконструкция ЗРУ-110кВ с заменой устаревшего  оборудования на современное (в цепях трансформаторов: ОД-110кВ, КЗ- 110кВ на элегазовые выключатели, существующих разъединителей на разъединители SGF, панелей защит; в ЗРУ-10кВ  масляных выключателей на вакуумные и микропроцессорными защитами), увеличение мощности силовых трансформаторов110/10кВ  2х25 МВА на  2x40МВА. Необходимо установить оборудование телемеханики с цифровыми датчиками. Установить оборудование связи для передачи данных телемезаники, ОПС и релейной защиты.

2.1. Реконструкция дуговой защиты ТП ПНС-3. Для повышения надежности электроснабжения. Существующая дуговая защита клапанного типа устарела морально и физически, имеет относительно большое время срабатывания. Реконструкция предполагает замену существующих клапанных дуговых защит на быстродействующую оптоволоконную дуговую защиту, замену масляных выключателей на вакуумные.

2.2. Реконструкция дуговой защиты ТП ПНС-6. Для повышения надежности электроснабжения. Существующая дуговая защита клапанного типа устарела морально и физически, имеет относительно большое время срабатывания. Реконструкция предполагает замену существующих клапанных дуговых защит на быстродействующую оптоволоконную дуговую защиту, замену масляных выключателей на вакуумные.

2.3. Оснащение АУОТ ПС 110кВ Чулман. Реконструкция сети оперативного тока предполагает установку на ПС источника постоянного оперативного тока (аккумуляторной батареи с зарядно-выпрямительным устройством) для питания цепей защит и управления. Существующий источник оперативного тока – блоки питания  БПТ, БПН - не удовлетворяют требованиям к питанию микропроцессорных защит, установленных на ПС.

2.4.  Реконструкция системы автоматической настройки ДГК на ПС 110 кВ Чулман. Для повышения надежности электроснабжения. Реконструкция автоматики ДГК предполагает замену существующих регуляторов настройки дугогасящих катушек 10кВ. Применение автоматических регуляторов для резонансной настройки обусловлено требованиям ПТЭ п.5.11.12. Существующие регуляторы, установленные на ПС, устарели морально и физически, а также обладают рядом недостатков.

2.5.  Реконструкция защиты ОШСВ-110кВ на ПС 110 кВ КБК. Для повышения надежности электроснабжения и исключения неселективных действий на ОШСВ-110кВ в режиме работы обходного выключателя (письмо РДУ от27.08.2012 Р75-б1-II-19/2107). Реконструкция защит ОШСВ-110кВ предполагает замену существующих электромеханических панелей защит ОШСВ-110кВ на микропроцессорные шкафы защит.

2.6. Оснащение ПТК по передаче технологической и аварийной информации в филиал ОАО "СО ЕЭС" РДУ Татарстана ПС 110 кВ КБК. Целевая программа ОАО "Сетевая компания", требование ОАО "СО ЕЭС" РДУ Татарстана.

3.1. Организация оперативно-диспетчерского управления ДП НЧЭС. Организация цифровых каналов диспетчерско-технологической связи и передачи данных по ВОЛС на участке ДП НЧЭС – НЧМТТС – ОАО «СК» 

3.2. Организация оперативно-диспетчерского управления ПС 110 кВ Челны. Организация цифрового канала диспетчерско-технологической связи и передачи данных по ВОЛС на участке ПС «ЗЯБ» – ПС «Челны» - Прибрежный РЭС

4.1. Строительство АСТУЭ  в распределительной сети 6(10)/0,4кВ. Снижение потерь электроэнергии (по результатам внедрения АСТУЭ в г.Нижнекамске, г. Зеленодольске, г.Казани, г.Альметьевске), повышение оперативности информации, контроль нештатных ситуаций, определение достоверного объема транспортированного потока электроэнергии на уровень низкого напряжения для формирования правильного котлового тарифа. В результате реализации  снижаются коммерческие потери от хищения электроэнергии, неисправностей узлов учёта вследствие оперативного обнаружения источника потерь, кроме того будет произведена замена морально и физически  устаревших счётчиков электрической .энергии на современные, многофункциональные, более надёжные, имеющие больший срок эксплуатации и межповерочного интервала.                                                                                                                                          

5.1. Реконструкция  КЛ, ВЛ 0,4-6-10 кВ. РП и ТП, СИП. Год ввода 1960-1973г.   Превышение допустимого количества муфт, срок службы более 30лет. Разукрупнение фидеров. Замена старых кабельных линий и повышение надежности электроснабжения города. (Высокая концентрация домов повышенной этажности, учебные  и лечебные заведения). Старение изоляции. Основной целью инвестиционного проекта является   повышение надежности питания потребителей за счет замены устаревшего оборудования с высокой степенью износа, за счет создания двух лучевой схемы электроснабжения электроприёмников второй категории. 

6.1. ИТСО ПС Челны. Охрана энергетических объектов Набережночелнинских электрических сетей и ОАО «Сетевая компания»

7.1. Строительство площадки для хранения отработанного масла на ПС. Выполнение требований ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления".           

8.4. Реконструкция и строительство баз РЭС. Существующий диспетчерский пункт НЧЭС не имеет приспособленного диспетчерского мнемощита с отображением мнемосхем подстанций 110 кВ. Требуется проектирование и реконструкция существующего здания АБК НЧЭС (с выполнением надстройки мансардного типа) в связи с установкой современного диспетчерского мнемощита с отображением мнемосхем всех подстанций 110 кВ, воздушных, кабельных сетей 110 кВ и действительного состояния коммутационной аппаратуры, совместимого с современными устройствами телемеханики. 

10.1. Реконструкция ПС 110 кВ ЗЯБ. ПС 110 кВ ЗЯБ - типовая ПС, введена в работу в 1978г.  Для организации электроснабжения новых строящихся районов города (запрашиваемая дополнительная  мощность 12,8 МВТ), повышения надежности электроснабжения, увеличения отпуска электроэнергии потребителям необходима  полная  реконструкция ПС с  заменой силовых трансформаторов 110/6кВ  2х20МВА  на 2х40МВА, организация цифровых каналов связи по ВОЛС: на участке ПС ЗЯБ- ПС БСИ по ВЛ 110 кВ (10 км), установка оборудования телемеханики с цифровыми датчиками, установка оборудования связи для передачи данных телемезаники, ОПС и релейной защиты.

10.2. ПС 110 кВ Челны введена в работу после реконструкции с 2005 году. Силовые трансформаторы ТДН-16000/110/6 - 1971 г.в, установлены после ремонта в 2005г. В связи с увеличением запрашиваемой мощности по ТП на 2015 год запланирована замена ТДН 16000/110/6 на ТРДН 25000/110/6, демонтированные с ПС 110 кВ БСИ. Требуется разделение ЗРУ-6 кВ на 4 С.Ш. с установкой дополнительно: 2 шт. вводных и 1 шт. секционирующих выключателей 6 кВ, монтаж шинопровода, усиление фундаментов под трансформаторы, монтаж-демонтаж  технологических проемов в здании ЗРУ, средств СРЗАИ, ССДТУ, учета и ОПС

10.3. ПС 110 кВ Чулман - закрытого типа. Введена в работу в 1980г. Суммарная запрашиваемая дополнительная мощность 9,5 МВт. В связи с износом оборудования требуется реконструкция ЗРУ-110кВ с заменой устаревшего оборудования на современное( в цепях трансформаторов : ОД-110кВ, КЗ- 110кВ на элегазовые выключатели, существующих разъединителей на разъединители SGF,а также дополнительно установить элегазовые выключатели 110 кВ на отходящие линии 110 

В  сторону ПС Шильна для защиты МНК-110 кВ  панелей защит; в ЗРУ-10кВ  масляных выключателей на вакуумные и микропроцессорными защитами).

10.4. Подстанция 110 кВ КБК является типовой подстанцией  с трансформаторами 2х40 МВА, введена в работу в 1986 году. Запитана двумя ВЛ-110 от «ЗайГРЭС» и двумя ВЛ-110 кВ от ПС-220 кВ Заводская. Схема ОРУ-110 кВ выполнена  «с одиночной секционированной выключателем и обходной системами шин, с выключателями в цепях трансформаторов, с совмещенным секционным и обходным выключателем». В связи с износом оборудования требуется реконструкция ОРУ-110кВ, ЗРУ-6 кВ с заменой устаревшего оборудования, масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, масляных выключателей 6 кВ на вакуумные.

10.5. Замена ОД-110кВ и КЗ-110кВ на элегазовые выключатели

10.6. Для организации электроснабжения новых строящихся районов города  и разгрузки ПС 110 кВ Шильна, в целях повышения надежности электроснабжения, увеличения отпуска электроэнергии потребителям необходимо строительство типовой ПС закрытого типа с установкой трансформаторов 110/10кВ  2х40 МВА.

11. Замена морально устаревшего, отработавшего нормативный срок оборудования.

12. Год ввода 1960-1973г.   Превышение допустимого количества муфт, срок службы более 30лет.Разукрупнение фидеров. Замена старых кабельных линий и повышение надежности электроснабжения города.(Высокая концентрация домов повышенной этажности, учебные  и лечебные заведения). Старение изоляции. Основной целью инвестиционного проекта является   повышение надежности питания потребителей за счет замены устаревшего оборудования с высокой степенью износа, за счет создания двух лучевой схемы электроснабжения электроприёмников второй категории. 

	Глава 17. Программа в сфере водоснабжения

	План финансирования инвестиционной программы

	ООО "Челныводоканал" в сфере водоснабжения на 2014-2016 годы

	
	
	
	
	
	                  Таблица №71

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта
	Источники финансирования
	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам

	
	
	
	
	2014г.
	2015г.
	2016г.

	Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях  повышения качества оказания услуг и обеспечения надёжности работы.

	1.1. Повышение качества

	1.1.1
	Производство низко концентри-рованного гипохлорита натрия электролизным способом из пищевой соли Станции очистки воды. Реконструкция здания склада и приготовления реагентов. 
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	4 280,00
	4 280,00
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация
	28 306,8
	28 306,8
	0,0
	0,0

	
	
	Cобственные средства
	54 307,2
	54 307,2
	0,0
	0,0

	
	
	Налог на прибыль
	1 070,0
	1 070,0
	0,0
	0,0

	
	
	всего по проекту
	87 964,00
	87 964,0
	0,0
	0,0

	1.1.2
	Реконструкция отстойников №3,4,5,6,7,8. Монтаж тихоходных мешалок 
	Амортизация
	10 580,0
	0,0
	5 300,0
	5 280,0

	1.1.3
	Реконструкция насосного оборудования, модернизация насосов-дозаторов коагулянта реагентного хозяйства СОВ
	Амортизация
	4 232,0
	0,0
	2 116,0
	2 116,0

	1.1.4
	Расширение АСУ ТП ПВП (телеметрия сетей ПВП)
	Амортизация
	1 800,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.5
	Санация  и замена водопроводных сетей, монтаж дополнительных дренажей.
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	47 715,04
	0,00
	23 857,52
	23 857,52

	
	
	Амортизация
	38 781,64
	0,00
	20 850,82
	17 930,82

	
	
	Бюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Cобственные 

средства
	56 982,81
	56 982,81
	0,00
	0,00

	
	
	Заемные средства, в т.ч. 
	5 259,14
	0,00
	2 416,86
	2 842,28

	
	
	кредиты
	5 259,14
	0,00
	2 416,86
	2 842,28

	
	
	Налог на прибыль
	11 928,76
	0,00
	5 964,38
	5 964,38

	
	
	Всего по проекту
	160 667,4
	56 982,8
	53 089,58
	50 595,00

	Всего по разделу 1.
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	51 995,04
	4 280,00
	23 857,52
	23 857,52

	
	Амортизация
	83 700,5
	28 306,8
	28 266,8
	27 126,8

	
	Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
	111 290,0
	111 290,0
	0,00
	0,00

	
	Заемные средства, в т.ч. 
	5 259,14
	0,00
	2 416,86
	2 842,28

	
	кредиты
	5 259,14
	0,00
	2 416,86
	2 842,28

	
	 Налог на прибыль
	12 998,76
	1 070,00
	5 964,38
	5 964,38

	
	Всего по разделу
	265 243,4
	144 946,8
	60 505,6
	59 791,0

	Раздел 2. энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов и снижение удельных расходов энергетических ресурсов.

	2.2.1
	Реконструкция системы освещения периметра СОВ, системы уличного освещения Водозабора с заменой прожекторов на светодиодные
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	 Амортизация
	350,00
	0,00
	0,00
	350,00

	
	
	Всего по проекту
	800,00
	450,00
	0,00
	350,00

	2.2.2
	Реконструкция насосного оборудования насосной станции 1 подъема
	Собственные средства
	8 500,00
	8 500,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	8 500,00
	8 500,00
	0,00
	0,00

	2.2.3
	Реконструкция сети СН-04 кВ
	Амортизация
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	40,00
	0,00
	40,00
	0,00

	2.2.4
	Реконструкция сетей освещения распределительных  каналов, отстойников с заменой светильников на светодиодные СОВ 
	 Амортизация
	830,00
	0,00
	0,00
	830,00

	
	
	Всего по проекту
	830,00
	0,00
	0,00
	830,00

	Всего по разделу 2.
	 Прибыль (без учета налога на прибыль)
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 Амортизация
	1220,0
	0,00
	40,00
	1 180,00

	
	Собственные средства 
	8950,0
	8 950,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по разделу
	10 170,00
	8 950,00
	40,00
	1 180,00

	Раздел 3. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов
	
	8 950,00

	3.3.1
	Реконструкция  водопровода от В-5 на перекрестке пр. Вахитова и пр. Сююмбике до В-доп в районе 26/10 (участок от ВК-24 до ВК-5), с целью увеличения пропускной способности за счет замены существующего стального  трубопровода  на полиэтиленовый с увеличением его диаметра с 250 мм на 300 мм
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	26 325,21
	0,00
	26 325,21
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	6 080,25
	0,00
	6 080,25
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	32405,5
	0,00
	32405,5
	0,00

	3.3.2
	Строительство сетей водоснабжения Д315 протяженностью 1022м от водовода 2 до существующего водопровода Д300 для обеспечения подключения НО «ГЖФ» при Президенте РТ»
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	8440,93
	0,00
	8440,93
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	2110,23
	0,00
	2110,23
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	10551,16
	0,00
	10551,16
	0,00

	3.3.3
	Строительство сетей водоснабжения Д315 протяженностью 1022м от водовода 2 до существующего водопровода Д300 для обеспечения подключения ООО «Домкор» 
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	1871,33
	0,00
	1871,33
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	432,22
	0,00
	432,22
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	2303,55
	0,00
	2303,55
	0,00

	3.3.4


	Строительство сетей водоснабжения Д315 протяженностью 79 м от Т.5 до границы земельного участка (63мкр) для обеспечения подключения НО «ГЖФ» при Президенте РТ»
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	1673,95
	0,00
	1673,95
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	418,49
	0,00
	418,49
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	2092,44
	0,00
	2092,44
	0,00

	3.3.5
	Строительство сетей водоснабжения Д315 протяженностью 22м от Т.4 до границы земельного участка ООО «Домкор» (63 мкр)
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	362,7
	0,00
	362,7
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	83,77
	0,00
	83,77
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	446,47
	0,00
	446,47
	0,00

	3.3.6
	Строительство сетей водоснаб-жения    Д 225 протяженностью 315м от существующих сетей водоснаб-жения до границы земельного участка ООО ЖСК «Комфортное жилье» и до существующего водопровода Д300 (63мкр)
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	3926,75
	0,00
	3926,75
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	906,95
	0,00
	906,95
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	4833,70
	0,00
	4833,70
	0,00

	3.3.7
	Строительство сетей  водопро-вода к жилым домам 21-28 , 21-29, 21-30, 21-31, 21-32, жилого района "Замелекесье" для обеспечения подключения НО "ГЖФ При Прези-денте РТ" (в счет средств по  р.з.д.)
	 Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	3824,11
	3824,11
	0,00
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	956,03
	956,03
	0,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	4780,14
	4780,14
	0,00
	0,00

	3.3.8
	Строительство сетей водоснабжения Д 225 мм протяженностью 1350м от существующего водовода Д800 до границы земельного участка ООО «Домкор» (26 мкр. Замелекесье)
	 Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	16830,83
	16830,83
	0,00
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	3886,93
	3886,93
	0,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	20717,75
	20717,75
	0,00
	0,00

	3.3.9
	Строительство сетей водоснабжения Д 110 мм протяженностью 40м от ВК-228  до границы земельного участка МКП  «ДИАС» (10этажному жилому дому в районе ж.д. 8/15,8/16,8б/4 пос.  ГЭС)
	 Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	377,03
	0,00
	0,00
	377,03

	
	
	 Налог на прибыль
	87,13
	0,00
	0,00
	87,13

	
	
	Всего по проекту
	464,16
	0,00
	0,00
	464,16

	3.3.10
	Строительство сетей водоснабжения Д 110 мм протяженностью 14м от существующего водовода вдоль проспекта Чулман  до границы земельного участка ООО ГК «Профит» (ж.д. 38/13-2)
	 Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	131,97
	0,00
	0,00
	131,97

	
	
	 Налог на прибыль
	30,48
	0,00
	0,00
	30,48

	
	
	Всего по проекту
	162,45
	0,00
	0,00
	165,45

	3.3.11
	Строительство сетей водоснабжения 2 Д 315 мм протяженностью 106 м от ВК проектного   до границы земельного участка ООО «ЭКСПО –регион Закамье» (многофункциональному жилому комплексу «Междуречье»
	 Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	1747,53
	1747,53
	0,00
	0,00

	
	
	 Налог на прибыль
	403,62
	403,62
	0,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	2151,15
	2151,15
	0,00
	0,00

	3.3.12
	Строительство сетей водоснабжения Д315, протяженностью 175 м, Д225 протяженностью 100 метров от существующего водопровода до границы земельного участка ООО «ЖИК» (20 микрорайон)
	 Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	4131,65
	4131,65
	0,00
	0,00

	
	
	 Налог на прибыль
	954,28
	954,28
	0,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	5085,93
	5085,93
	0,00
	0,00

	3.3.13
	Строительство сетей водоснабжения  2Д315 протяженностью 42м  от Вк проектного до границы земельного участка  ООО «ЖИК» (ж.д. 17А-3-7 и 17А3-3)
	 Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	692,42
	692,42
	0,00
	0,00

	
	
	 Налог на прибыль
	159,93
	159,93
	0,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	852,34
	852,34
	0,00
	0,00

	3.3.14
	Реконструкция существующих сетей водоснабжения с целью увеличения пропускной способности  на Д315 протяженностью 260м от ВК- 6 до ВК-333  (ж.к.Крылатый, 32 мкр)
	 Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	4286,39
	4286,39
	0,00
	0,00

	
	
	 Налог на прибыль
	990,01
	990,01
	0,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	5276,40
	5276,40
	0,00
	0,00

	3.3.15
	Строительство сетей водоснабжения 2Д225 протяженностью 100 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта Комплексное освоение  многоэтажной жилой застройки в Центральном районе, 19микрорайон (Общегородской центр) 4 жилых дома 1 этап
	 Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	942,60
	0,00
	942,60
	0,00

	
	
	 Налог на прибыль
	217,71
	0,00
	217,71
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	1160,31
	0,00
	1160,31
	0,00

	3.3.16
	Строительство сетей водоснабжения Д315 протяженностью 75 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта многоэтажная застройка 19 комплекс
	 Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	1236,45
	0,00
	1236,45
	0,00

	
	
	 Налог на прибыль
	285,58
	0,00
	285,58
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	1522,03
	0,00
	1522,03
	0,00

	3.3.17
	Строительство сетей водоснабжения 2Д110 протяженностью 42 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта по программе молодых семей 59 к-с
	 Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	395,89
	395,89
	0,00
	0,00

	
	
	 Налог на прибыль
	91,44
	91,44
	0,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	487,33
	487,33
	0,00
	0,00

	3.3.18
	Строительство сетей водоснабжения 2Д110 протяженностью 40 м от существующих сетей до границы земельного участка объектаМногоэтажные жилые дома с объектами торговли и быта на первых этажах в Центральном районе ул.Ахметшина, 59 мкр-н, в районе школы 59-01
	 Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	377,03
	0,00
	377,03
	0,00

	
	
	 Налог на прибыль
	87,08
	0,00
	87,08
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	464,12
	0,00
	464,12
	0,00

	3.3.19
	Строительство сетей водоснабжения 2Д225 протяженностью 180 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта№1 жилой дом в Комсомольском р-не и р-он дома №23 по пр. М.Джалиля
	 Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	2243,86
	0,00
	2243,86
	0,00

	
	
	 Налог на прибыль
	518,26
	0,00
	518,26
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	2762,11
	0,00
	2762,11
	0,00

	3.3.20
	Строительство сетей водоснаб-жения Д225 протяженностью 150 м от проектируемых сетей 20 микрорайона до границы земельного участка ж.д. 25 микрорайона  (ж.д. 25/01,025/02, 25/03, 25/04, 25/05,25/06)
	 Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	1869,88
	0,00
	0,00
	1869,88

	
	
	 Налог на прибыль
	431,88
	0,00
	0,00
	431,88

	
	
	Всего по проекту
	2301,76
	0,00
	0,00
	2301,76

	3.3.21
	Строительство сетей водоснабжения к объектам социально-культурно-торгового назначения до границ земельных участков
	 Плата за подключение (без учета налога на прибыль)

	37784,71
	7566,56
	22130,08
	8088,07

	
	
	 Налог на прибыль
	8598,51
	1619,12
	5111,32
	1868,08

	
	
	Всего по проекту
	46383,22
	9185,68
	27241,4
	9956,15

	3.3.22
	Строительство водопроводной  сети до границы земельного участка застройщика   объекта Торгового центра " Леруа Мерлен"
	 Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	2256,19
	2256,19
	0,00
	0,00

	
	
	 Налог на прибыль
	564,05
	564,05
	0,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	2820,23
	2820,23
	0,00
	0,00

	3.3.23
	Строительство водопроводной  сети до границы земельного участка застройщика   объекта ТЦ " Мегастрой"
	 Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	3054,52
	3054,52
	0,00
	0,00

	
	
	 Налог на прибыль
	763,63
	763,63
	0,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	3818,15
	3818,15
	0,00
	0,00

	3.3.24
	Строительство водопроводной сети до границы земельного участка админи-стративное здание с комплексом бытовых услуг застройщика объекта ООО "ВПК - КАМА"
	 Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	1441,34
	1441,34
	0,00
	0,00

	
	
	 Налог на прибыль
	360,34
	360,34
	0,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	1801,68
	1801,68
	0,00
	0,00

	Всего по разделу 3
	 Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	126225,26
	46227,43
	69530,88
	10466,95

	
	 Налог на прибыль
	29418,77
	10749,35
	16251,85
	2417,57

	
	Всего по проекту
	155644,02
	56976,77
	85782,73
	12884,52

	Всего по программе
	1. Прибыль (без учета налога на прибыль)
	51 995,0
	4 280,0
	23 857,5
	23 857,5

	
	2. Амортизация
	84 920,5
	28 306,8
	28 306,8
	28 306,8

	
	3. Плата за подключение 
	126 225,3
	46 227,4
	69 530,9
	10 466,9

	
	4. Собственные средства
	120 240,0
	120 240,0
	0,00
	0,00

	
	5. Заемные средства, в т.ч. 
	5259,1
	0,00
	2416,9
	2842,3

	
	кредиты
	5259,1
	0,00
	2416,9
	2842,3

	
	6. Налог на прибыль
	42417,53
	11819,35
	22216,23
	8381,95

	
	ВСЕГО по программе
	431 057,4
	210 873,6
	146 328,3
	73 855,5


	Глава 18. Программа в сфере водоотведения
План финансирования инвестиционной программы 

 ООО "Челныводоканал" в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2014-2016 годы

	.

	
	
	
	
	
	             Таблица №72

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта
	Источники финансирования
	Финансирование инвестиционной программы
(тыс.руб. без НДС)

	
	
	
	 Всего 
	в т.ч. по годам

	
	
	
	
	2014г.
	2015г.
	2016г.

	Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях  повышения качества оказания услуг и обеспечения надёжности работы.

	1.1. Повышение качества

	1.1.1.
	Реконструкция аэротенков районных очистных сооружений.
	 Прибыль (без учета налога на прибыль)
	34 703,84
	2 770,00
	15 966,92
	15 966,92

	
	
	 Амортизация
	24 078,24
	1 306,08
	11 386,08
	11 386,08

	
	
	Cобственные средства
	36 731,42
	36 731,42
	0,00
	0,00

	
	
	Заемные средства, в т.ч. 
	17 810,54
	0,00
	3 155,27
	14 655,27

	
	
	кредиты
	17 810,54
	0,00
	3 155,27
	14 655,27

	
	
	Налог на прибыль
	8 675,96
	692,50
	3 991,73
	3 991,73

	
	
	Всего по проекту
	122 000,0
	41 500,00
	34 500,00
	46 000,00

	1.1.2.
	Завершение строительства станции УФ обеззараживания очищенных сточных вод на ПРОС
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Амортизация
	10 080,00
	10 080,00
	0,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	10 080,00
	10 080,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Реконструкция системы сгущения ила
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Заемные средства, в т.ч. 
	34 000,00
	0,00
	34 000,00
	0,00

	
	
	кредиты
	34 000,00
	0,00
	34 000,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	34 000,00
	0,00
	34 000,00
	0,00

	1.1.4.
	Реконструкция системы утилизации осадков
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Заемные средства, в т.ч. 
	7 000,00
	0,00
	7 000,00
	0,00

	
	
	кредиты
	7 000,00
	0,00
	7 000,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	7 000,00
	0,00
	7 000,00
	0,00

	1.1.5.
	Автоматизация дозирования известкового молока в реагентном хозяйстве ОПС
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Заемные средства, в т.ч. 
	2 461,00
	0,00
	2 461,00
	0,00

	
	
	кредиты
	2 461,00
	0,00
	2 461,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	2 461,00
	0,00
	2 461,00
	0,00

	1.1.6.
	Реконструкция флотаторов
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Заемные средства, в т.ч. 
	6 000,00
	0,00
	3 000,00
	3 000,00

	
	
	кредиты
	6 000,00
	0,00
	3 000,00
	3 000,00

	
	
	Всего по проекту
	6 000,00
	0,00
	3 000,00
	3 000,00

	1.2. Повышение надежности

	1.2.1.
	Реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой ОД и КЗ на электрогазовый выключатель ГПП РОС
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Заемные средства, в т.ч. 
	25 500,00
	0,00
	15 500,00
	10 000,00

	
	
	кредиты
	25 500,00
	0,00
	15 500,00
	10 000,00

	
	
	Всего по проекту
	25 500,00
	0,00
	15 500,00
	10 000,00

	1.2.2.
	Создание системы охранно-пожарной сигнализации на КНС ПВиИК 
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Заемные средства, в т.ч. 
	350,00
	0,00
	350,00
	0,00

	
	
	кредиты
	350,00
	0,00
	350,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	350,00
	0,00
	350,00
	0,00

	1.2.3.
	Реконструкция 019 коллектора (шламопровод Ø600 )
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Заемные средства, в т.ч. 
	60 000,00
	0,00
	30 000,00
	30 000,00

	
	
	кредиты
	60 000,00
	0,00
	30 000,00
	30 000,00

	
	
	Всего по проекту
	60 000,00
	0,00
	30 000,00
	30 000,00

	1.2.4.
	Реконструкция котельной районных очистных сооружений
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Заемные средства, в т.ч. 
	30 000,00
	0,00
	0,00
	30 000,00

	
	
	кредиты
	30 000,00
	0,00
	0,00
	30 000,00

	
	
	всего по проекту
	30 000,00
	0,00
	0,00
	30 000,00

	Всего по разделу 1.
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	34 703,84
	2 770,00
	15 966,92
	15 966,92

	
	Амортизация
	34 158,24
	11 386,08
	11 386,08
	11 386,08

	
	Собственные средства
	36 731,42
	36 731,42
	0,00
	0,00

	
	Заемные средства, в т.ч.
	183 121,5
	0,00
	95 466,27
	87 655,27

	
	кредиты
	183 121,5
	0,00
	95 466,27
	87 655,27

	
	Налог на прибыль
	8 675,96
	692,50
	3 991,73
	3 991,73

	
	Всего по разделу
	297 391,0
	51 580,00
	126 811,0
	119 000,00

	Раздел 2. энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов и снижение удельных расходов энергетических ресурсов.

	2.2.1.
	Модернизация насосного оборудования КНС-1 при ПН-1
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Собственные средства
	400,00
	400,00
	0,00
	0,00

	
	
	всего по проекту
	400,00
	400,00
	0,00
	0,00

	2.2.2.
	Реконструкция и модернизация насосного оборудования КНС-6 и замена силового трансформа-тора ПВиИК
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Собственные средства
	1 400,00
	1 400,00
	0,00
	0,00

	
	
	Заемные средства, в т.ч. 
	4 000,00
	0,00
	0,00
	4 000,00

	
	
	кредиты
	4 000,00
	0,00
	0,00
	4 000,00

	
	
	Всего по проекту
	1 400,00
	1 400,00
	0,00
	4 000,00

	2.2.3.
	Модернизация насосного оборудования на насосной станции при флотаторах ПВиИК
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Собственные средства 
	2 000,00
	2 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	всего по проекту
	2 000,00
	2 000,00
	0,00
	0,00

	2.2.4.
	Реконструкция насосной станции сырого осадка №2
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Заемные средства, в т.ч. 
	12 000,00
	0,00
	12 000,00
	0,00

	
	
	кредиты
	12 000,00
	0,00
	12 000,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	12 000,00
	0,00
	12 000,00
	0,00

	2.2.5.
	Установка регулируемых воздуходувок ПРОС
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Заемные средства, в т.ч. 
	59 000,00
	0,00
	5 000,00
	54 000,00

	
	
	кредиты
	59 000,00
	0,00
	5 000,00
	54 000,00

	
	
	Всего по проекту
	59 000,00
	0,00
	5 000,00
	54 000,00

	2.2.6.
	Реконструкция  системы отоп-ления КНС-3 (Орловское кольцо), КНС-12 и КНС промплощадка с установкой теплового насоса.
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Заемные средства, в т.ч. 
	1 700,00
	0,00
	1 700,00
	0,00

	
	
	кредиты
	1 700,00
	0,00
	1 700,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	1 700,00
	0,00
	1 700,00
	0,00

	2.2.7.
	Автоматизация КНС-4,8
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Заемные средства, в т.ч. 
	950,00
	0,00
	950,00
	0,00

	
	
	кредиты
	950,00
	0,00
	950,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	950,00
	0,00
	950,00
	0,00

	2.2.8.
	Автоматизация КНС-5,28
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Заемные средства, в т.ч. 
	950,00
	0,00
	950,00
	0,00

	
	
	кредиты
	950,00
	0,00
	950,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	950,00
	0,00
	950,00
	0,00

	2.2.9.
	Реконструкция отопления КНС-28 с установкой теплового насоса
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Заемные средства, в т.ч. 
	450,00
	0,00
	450,00
	0,00

	
	
	кредиты
	450,00
	0,00
	450,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	450,00
	0,00
	450,00
	0,00

	2.2.10.
	Расширение и модернизация АСТУЭ. 
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Заемные средства, в т.ч. 
	500,00
	0,00
	500,00
	0,00

	
	
	кредиты
	500,00
	0,00
	500,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	500,00
	0,00
	500,00
	0,00

	Всего по разделу 2.
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Собственные средства 
	3 800,00
	3 800,00
	0,00
	0,00

	
	Заемные средства, в т.ч. 
	79 550,00
	0,00
	21 550,00
	58 000,00

	
	кредиты
	79 550,00
	0,00
	21 550,00
	58 000,00

	
	Всего по разделу
	83 350,00
	3 800,00
	21 550,00
	58 000,00

	Раздел 3. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов

	3.3.1. 1.1
	Строительство сетей водоотведения 63 микрорайона от К-15 до Т.1 Д600 , протяженностью 420 м для обеспечения подключения НО "ГЖФ При Президенте РТ" (в счет средств по р.з.д.)
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	12 738,30
	0,00
	12 738,30
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	3 184,58
	0,00
	3 184,58
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	15 922,88
	0,00
	15 922,88
	0,00

	
	
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	2 824,05
	0,00
	2 824,05
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	652,26
	0,00
	652,26
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	3 476,31
	0,00
	3 476,31
	0,00

	3.3. 1.2
	Строительство сетей водо-отведения 63 микрорайона от Т.1 до границы земельного участка  Д600 , протяженностью 142 м, Д315 протяженностью 50 м для обеспечения подключения НО "ГЖФ При Президенте РТ" (в счет средств по р.з.д.)
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	4 774,80
	0,00
	4 774,80
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	1 102,82
	0,00
	1 102,82
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	5 877,62
	0,00
	5 877,62
	0,00

	3.3. 1.3
	Строительство сетей водо-отведения Д300, протяженностью 50 м  от Т1 до границы земельного участка, ООО «ЖИК» (63 мкрн. )
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	897,36
	0,00
	897,36
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	224,34
	0,00
	224,34
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	1 121,70
	0,00
	1 121,70
	0,00

	3.3. 1.4
	Строительство сетей водо-отведения        Д 250, протяженностью 850м от К-15 до границы земельного участка ООО ЖСК "Комфортное жилье" (63 мкрн. )
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	14 358,52
	0,00
	14 358,52
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	3 316,34
	0,00
	3 316,34
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	17 674,87
	0,00
	17 674,87
	0,00

	3.3. 1.5
	Строительство самотечного коллектора Д1000 для обеспечения 63 микрорайона от К12/2 до К13 протяженностью 95 м
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00-
	0,00

	
	
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	8 339,09
	0,00
	8 339,09
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	1 923,13
	0,00
	1 923,13
	0,00

	
	
	всего по проекту
	10 262,22
	0,00
	10 262,22
	0,00

	3.3.2
	Строительство сетей  канализации к жилым домам 21-28, 21-29, 21-30, 21-31, 21-32 жилого района "Замелекесье" для обеспечения подключения НО "ГЖФ При Президенте РТ" (в счет средств по р.з.д.)
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	5 765,00
	5 765,00
	0,00
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	1 441,25
	1 441,25
	0,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	7 206,25
	7 206,25
	0,00
	0,00

	3.3.3
	Строительство сетей водоотведения Д225 общей протяженностью 5м от КК-161 до границы земельного участка ( 10-ти этажному жилому дому в районе ж.д. 8/15, 8/16, 8б/4 пос.ГЭС) 
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	73,45
	0,00
	0,00
	73

	
	
	Налог на прибыль
	16,96
	0,00
	0,00
	17

	
	
	Всего по проекту
	90,41
	0,00
	0,00
	90

	3.3.4
	Строительство  сетей водоотведения   Д225 протяженностью 8 м от существующей ХБК вдоль пр. Чулман до границы  земельного участка  ООО ГК «ПРОФИТ» (ж.д. 38/13-2) 
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	117,51
	0,00
	0,00
	118

	
	
	Налог на прибыль
	27,14
	0,00
	0,00
	27

	
	
	Всего по проекту
	144,65
	0,00
	0,00
	145

	3.3.5
	Строительство  сетей водоотведения  Д400 общей  протяженностью 125м, Д 160 протяженностью 76м  от КК -166 до границы земельного участка (многофункциональному жилому комплексу "Междуречье«) 
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	4 173,98
	4 174
	0,00
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	964,05
	964
	0,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	5 138,03
	5 138
	0,00
	0,00

	3.3.6
	Строительство сетей водо-отведения       Д 250, протяженно-стью 100 м от существую-щего 07 коллектора (Д2500) до границы земельного участка ООО «ЖИК» (26 мкрн. Замелекесье) 
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	1 689,24
	1 689,24
	0,00
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	390,16
	390,16
	0,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	2 079,40
	2 079,40
	0,00
	0,00

	3.3.7
	Строительство сетей водоотведения Д355, протяженностью 94,5 метров от существующего ХБК до границы земельного участка ООО «ЖИК» (20 микрорайон
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	2 111,15
	2 111,15
	0,00
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	487,61
	487,61
	0,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	2 598,75
	2 598,75
	0,00
	0,00

	3.3.8
	Строительство сетей водоотведения Д500 протяженностью 174м от КК-27 до границы земельного участка ООО «ЖИК» (ж.д. 17А-3-7 и 17А3-3
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	5 912,59
	5 912,59
	0,00
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	1 365,46
	1 365,46
	0,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	7 278,05
	7 278,05
	0,00
	0,00

	3.3.9
	Строительство сетей водо-отведения Д225 протяжен-ностью 30 м от существующих сетей до грани-цы земельного участка объекта Комплексное освоение  многоэтажной жилой застройки в Центральном районе, 19микрорайон (Общегородской центр) 4 жилых дома 1 этап
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	440,67
	0,00
	440,67
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	101,78
	0,00
	101,78
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	542,45
	0,00
	542,45
	0,00

	3.3. 10
	Строительство сетей водоотведения Д315 протяженностью 30 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта многоэтажная застройка 19 комплекс
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	582,79
	0,00
	582,79
	0,00

	
	
	Бюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	134,60
	0,00
	134,60
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	717,39
	0,00
	717,39
	0,00

	3.3. 11
	Строительство сетей водоотведения Д160 протяженностью 10 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта по программе молодых семей 59 к-с
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Амортизация
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	126,66
	126,66
	0,00
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	29,25
	29,25
	0,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	155,91
	155,91
	0,00
	0,00

	3.3. 12
	Строительство сетей водоотведения Д160 протяженностью 90 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта Многоэтажные жилые дома с объектами торговли и быта на первых этажах в Центральном районе ул.Ахметшина, 59 мкр-н, в районе школы 59-01
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	1 140,10
	0,00
	1 140,10
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	263,28
	0,00
	263,28
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	1 403,38
	0,00
	1 403,38
	0,00

	3.3. 13
	Строительство сетей водоотведения Д225 протяженностью 230 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта№1 жилой дом в Комсомольском р-не, район дома 23 (роддом) по пр. им. М.Джалиля,№2 жилой дом в Комсомольском р-не, район дома 23 (роддом) по пр. им. М.Джалиля
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	3 378,48
	0,00
	3 378,48
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	780,32
	0,00
	780,32
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	4 158,80
	0,00
	4 158,80
	0,00

	3.3. 14
	Строительство сетей водоотведения Д315 протяженностью 80 м от проектируемых  сетей водоотведения 20 микрорайона до границы земельного участка ж.д. 25 микрорайона  (ж.д. 25/01,025/02, 25/03, 25/04, 25/05,25/06)
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	1 554,10
	0,00
	0,00
	1 554,10

	
	
	Налог на прибыль
	358,95
	0,00
	0,00
	358,95

	
	
	Всего по проекту
	1 913,05
	0,00
	0,00
	1 913,05

	3.3. 15
	Строительство сетей водоотведения по объектам социально-культурного назначения
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	29 958,78
	4 795,29
	16 005,97
	9 158

	
	
	Налог на прибыль
	6 828,57
	1 016,60
	3 696,84
	2 115

	
	
	Всего по проекту
	36 787,35
	5 811,89
	19 702,81
	11 273

	3.3.16
	Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации  до границы земельного участка застройщика   объекта Торгового центра " Леруа Мерлен"
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	1 864,71
	1 864,71
	0,00
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	466,18
	466,18
	0,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	2 330,88
	2 330,88
	0,00
	0,00

	3.3. 17
	Строительство сети хозяй-ственно-бытовой  ка-нализации до границы земельного участка застройщика объекта ТЦ " Мегастрой"
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	1 386,68
	1 386,68
	0,00
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	346,67
	346,67
	0,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	1 733,35
	1 733,35
	0,00
	0,00

	3.3. 18
	Строительство ХБК (самотечная) до границы земельного участка административное здание с комплексом бытовых услуг застройщика объекта ООО "ВПК -КАМА"
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	1 527,49
	1 527,49
	0,00
	0,00

	
	
	Налог на прибыль
	381,87
	381,87
	0,00
	0,00

	
	
	Всего по проекту
	1 909,37
	1 909,37
	0,00
	0,00

	Всего по разделу 3.
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Плата за подключение (без учета налога на прибыль)
	105 735,45
	29 352,78
	65 480,12
	10 902,58

	
	Налог на прибыль
	24 787,56
	6 889,10
	15 380,29
	2 518,18

	
	ВСЕГО по разделу
	130 523,0
	36 241,88
	80 860,41
	13 420,76

	ИТОГО по инвестиционной программе
	Прибыль (без учета налога на прибыль)
	34 703,84
	2 770,00
	15 966,92
	15 966,92

	
	Амортизация
	34 158,24
	11 386,08
	11 386,08
	11 386,08

	
	Плата за подключение 
	105 735,5
	29 352,78
	65 480,12
	10 902,58

	
	Бюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Собственные средства
	40 531,42
	40 531,42
	0,00
	0,00

	
	Заемные средства, в т.ч. 
	262 671,5
	0,00
	117 0163
	145 655,3

	
	кредиты
	262 671,5
	0,00
	117 016,3
	145 655,3

	
	Налог на прибыль
	33 463,52
	7 581,60
	19 372,02
	6 509,91

	
	ИТОГО по программе
	511 264,0
	91 621,87
	229 221,4
	190 420,76


Глава 19. План мероприятий по модернизации системы теплоснабжения

ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» на 2015-2019 годы

Таблица №73
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта
	Источники финансирова-ния
	Финансирование инвестиционной программы
(тыс.руб. без НДС)

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам

	
	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.,

	Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг  

	1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

	1.1.1
	Реконструкция тепловода №210 от К-2 до АНС-23 
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	30629,4
	0,0
	30629,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	30629,4
	0,0
	30629,4
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2
	Реконструкция тепловода №210 от КТС 87 до т.Б угол поворота после ТУ-23"Б"
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	37671,0
	37671,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	37671,0
	37671,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3
	Реконструкция электротехнической части и автоматизация ПНС-Сидоровка
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	89482,0
	25000,0
	64482,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	89482,0
	25000,0
	64482,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4
	Реконструкция тепловода №10юз от ТК-170 до ТК-157 через пр.М.Джалиля Ф325 
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	9044,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9044,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	9044,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9044,0
	0,0

	1.1.5
	Реконструкция ПНС-6 с установкой ЧРП, автоматизацией и диспетчеризацией.
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	29474,9
	0,0
	0,0
	0,0
	29474,9
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	29474,9
	0,0
	0,0
	0,0
	29474,9
	0,0

	1.1.6
	Реконструкция тепловодов при ликвидации ЦТП в Юго-Западе в г.Набережные Челны.
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	28522,2
	9000,0
	19522,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	28522,2
	9000,0
	19522,2
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.7
	Реконструкция тепловодов при ликвидации ЦТП Северо-Восточной части города Набережные Челны
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	4746,7
	0,0
	4746,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	4746,7
	0,0
	4746,7
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.8
	Реконструкция тепловода N 15  (29 мкр.). 1 пусковой комплекс        
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	11155,1
	0,0
	11155,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	11155,1
	0,0
	11155,1
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.9
	Реконструкция тепловода №310 ТУ 59-НО 404
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	15045,1
	0,0
	0,0
	0,0
	15045,1
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	15045,1
	0,0
	0,0
	0,0
	15045,1
	0,0

	1.1. 10
	Реконструкция тепловода №310 ПТК 2 - ПТК 1
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	45264,7
	0,0
	0,0
	45264,7
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	45264,7
	0,0
	0,0
	45264,7
	0,0
	0,0

	1.1. 11
	Реконструкция тепловода №320 ТУ 83 - ТУ 8
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	50922,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50922,2

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	50922,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50922,17

	1.1. 12
	Реконструкция тепловода №111 ТУ 44 - ТУ 44а - ТУ 44б
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	11792,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11792,6

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	11792,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11792,56

	1.1. 13
	Реконструкция тепловода №310 КП - ПТК-2
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	17778,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17778,5

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	17778,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17778,54

	1.1. 14
	Реконструкция тепловода №310 ПТК 1 - ТУ 87
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	26983,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26983,7

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	26983,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26983,67

	1.1. 15
	Реконструкция тепловода №210  ТУ 24а - ТУ 25а
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	8744,3
	0,0
	0,0
	0,0
	8744,3
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	8744,3
	0,0
	0,0
	0,0
	8744,26
	0,0

	1.1. 16
	Реконструкция Т/сети от станции юго-зап. Части города до узла 8 (тепловод ТС БСИ) ТУ 1 - ТУ 8 Ф700 на Ф250 Надземная прокладка (инв.1089)
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	7203,2
	0,0
	7203,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	7203,2
	0,0
	7203,2
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1. 17
	Реконструкция Т/сети от станции юго-зап. Части города до узла 8 (тепловод ТС БСИ) ТУ 1 - ТУ 3 Ф700 на Ф400  Надземная прок-ладка
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	15744,9
	0,0
	15744,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	15744,9
	0,0
	15744,9
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1. 18
	Реконструкция Т/сети от станции юго-зап. Части города до узла 8 (тепловод ТС БСИ) ТУ 3 - ТУ 5 Ф700 на Ф350  Надземная прокладка
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	29960,9
	0,0
	29960,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	29960,9
	0,0
	29960,9
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1. 19
	Реконструкция Т/сети от станции юго-зап. Части города до узла 8 (тепловод ТС БСИ) ТУ 5 - ТУ 6 Ф500 на Ф350  Надземная прокладка
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	21660,4
	0,0
	0,0
	21660,4
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	21660,4
	0,0
	0,0
	21660,4
	0,0
	0,0

	1.1. 20
	Реконструкция Т/сети от станции юго-зап. Части города до узла 8 (тепловод ТС БСИ) ТУ 5 - ТУ 5б Ф300 на Ф100  Надземная прок-ладка
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	364,4
	0,0
	0,0
	364,4
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	364,4
	0,0
	0,0
	364,4
	0,0
	0,0

	1.1. 21
	Реконструкция Т/сети от станции юго-зап. Части города до узла 8 (тепловод ТС БСИ) ТУ 5б - ТУ 5д Ф300 на Ф80  Надземная прокладка
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	884,5
	0,0
	0,0
	884,5
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	884,5
	0,0
	0,0
	884,5
	0,0
	0,0

	1.1. 22
	Реконструкция Т/сети от станции юго-зап. Части города до узла 8 (тепловод ТС БСИ) ТУ 6 - ТУ 7 Ф500 на Ф300  Надземная прокладка
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	22496,8
	0,0
	0,0
	0,0
	22496,8
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	22496,8
	0,0
	0,0
	0,0
	22496,8
	0,0

	1.1. 23
	Реконструкция Т/сети от станции юго-зап. Части города до узла 8 (тепловод ТС БСИ) ТУ 7 - ТУ 7а Ф300 на Ф250  Надземная прокладка
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	6446,6
	0,0
	0,0
	0,0
	6446,6
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	6446,6
	0,0
	0,0
	0,0
	6446,6
	0,0

	1.1. 24
	Реконструкция Т/сети от станции юго-зап. Части города до узла 8 (тепловод ТС БСИ) ТУ 7а - ТУ 7б Ф300 на Ф200  Надземная прокладка
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	3383,8
	0,0
	0,0
	0,0
	3383,8
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	3383,8
	0,0
	0,0
	0,0
	3383,8
	0,0

	1.1. 25
	Реконструкция Т/сети от станции юго-зап. Части города до узла 8 (тепловод ТС БСИ) ТУ7.1 - ТК 6 Ф300 на Ф200  Надземная прокладка
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	11181,1
	0,0
	0,0
	11181,1
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	11181,1
	0,0
	0,0
	11181,1
	0,0
	0,0

	1.1. 26
	Реконструкция тепловода №320 (ТУ83 -ТУ-95 - КТС208-ТУ94)
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	99490,4
	56825,3
	42665,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	24096,8
	0,0
	24096,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	123587,2
	56825,3
	66761,9
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1. 27
	Реконструкция теплотрассы ТЭЦ -Новый город, замена трубопроводов II очереди.
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	361244,6
	116454,8
	10424,5
	122822,5
	12097,1
	99445,7

	
	
	Амортизация Общества
	210886,1
	0,0
	0,0
	48454,4
	71305,7
	91126,0

	
	
	Всего по проекту
	572130,7
	116454,8
	10424,5
	171276,9
	83402,8
	190571,7

	1.1. 28
	Реконструкция теплово-да №311 ТУ 33 - ТУ 33б 
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	5115,5
	5115,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	5115,5
	5115,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1. 29
	Строительство подкачивающей насосной станции №9 на тепловоде №410 г.Набережные Челны
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
	134479,8
	134479,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	134479,8
	134479,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1. 30
	Реконструкция тепловода №320 от ТУ -94 - ТУ 82 - КТС 204 - ТУ 81
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	54386,4
	0,0
	0,0
	0,0
	54386,4
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	54386,4
	0,0
	0,0
	0,0
	54386,4
	0,0

	1.1. 31
	Проектно изыскательские работы будущих лет
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	67580,2
	9464,1
	11641,5
	14411,5
	19236,8
	12826,3

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	68818,2
	9464,1
	11641,5
	14411,5
	19236,8
	12826,3

	I.2. Прочие проекты

	1.2.1
	Реконструкция ИТП АБК 30/23 с установ-кой теплообменника
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	250,0
	250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	250,0
	250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2
	АСУ Теплоснабжение. 3 этап.
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Арендодателя
	40217,6
	0,0
	0,0
	0,0
	40217,6
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	40217,6
	0,0
	0,0
	0,0
	40217,6
	0,0

	Всего по разделу 1.
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Амортизация Арендодателя
	1164867,6
	259780,7
	248175,5
	216589,1
	220573,4
	219748,9

	
	Амортизация Общества
	234982,9
	24096,8
	24096,8
	48454,4
	71305,7
	91126,0

	
	ВСЕГО по разделу
	1534330,3
	394260,5
	272272,3
	265043,5
	291879,1
	310874,9

	Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов

	2.2. Прочие проекты

	2.2.1
	Офисное здание
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	2496,2
	2496,20
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	2 496,20
	2496,20
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.2
	Жилой комплекс "Крылатый" Блок А
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	1670,7
	1670,70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджетные средства
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	1670,70
	1670,70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.3
	Подземная парковка на 250 машино-мест
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	1065,8
	1065,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	1065,80
	1065,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.4
	Подземная парковка на 150 машино-мест
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	238,2
	238,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	238,2
	238,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.5
	17-ти этажный дом с двухуровневой парковкой
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	2558,0
	2558,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	2 558,00
	2558,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.6
	Культурно-досуговый центр и Гостиница
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	1705,3
	1705,30
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	1705,30
	1705,30
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.7
	Производственный корпус, АБК и ПСК-2
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	836,6
	836,60
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	836,60
	836,60
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.8
	Центр повседневного обслуживания населения с магазином "Электротовары"
	 Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	1109,40
	1109,40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	1 09,40
	1109,40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.9
	Гостиничный комплекс
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	803,2
	803,20
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	средства внешних инвесторов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	803,20
	803,20
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.10
	Жилой дом 53-34
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	937,0
	937,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	937,00
	937,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 11
	Жилой дом 20-05 со встроено-пристроенными помещениями нежилого назначения
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	15256,6
	15256,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	15 56,60
	15256,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 12
	Мечеть
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	3036,8
	3036,80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	3 036,80
	3036,80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 13
	17-ти этажный жилой дом с встроенными офисными помещениями (Блок Б)
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	5329,4
	5329,40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	5 329,40
	5329,40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 14
	17-ти этажный жилой дом с встроенными офисными помещениями (Блок А)
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	2284,0
	2284,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	2 84,00
	2284,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 15
	Многоэтажный жилой дом 21-24 со встроенными помещениями нежилого назначения
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	13485,8
	13485,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	13 85,80
	13485,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 16
	Жилой дом 20-06
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	18241,2
	18241,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	18 41,20
	18241,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 17
	Жилой дом 20-02
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	18469,1
	18469,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	18 69,1
	18469,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 18
	Жилой дом 20-01 со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	11048,1
	11048,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	11 48,10
	11048,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 19
	Жилой дом 20-03 встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	11141,8
	11141,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	11 41,8
	11141,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 20
	Подключение Комплекс 9
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	2210,0
	0,0
	2210
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	2210,00
	0,0
	2210,00
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 21
	Подключение Комплекс 12
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0.0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	2130,0
	0,0
	2130.0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	2130,0
	0,0
	2130,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 22
	Подключение Комплекс 13
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	2365,0
	0,0
	2365
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	2365,0
	0,0
	2365,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 23
	Подключение Комплекс 15
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	1173,0
	0,0
	1173
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	1173,0
	0,0
	1173,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 24
	Подключение Комплекс 16
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	2262,0
	0,0
	2262
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего по проекту
	2262,00
	0,0
	2262,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 25
	Подключение Комплекс 19
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	4270,0
	0,0
	4270
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	всего по проекту
	4270,0
	0,0
	4270,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 26
	Подключение Комплекс 21
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	12250,0
	0,0
	4250
	4000
	4000
	0,0

	
	
	всего по проекту
	12250,0
	0,0
	4250,00
	4000,00
	4000,00
	0,0

	2.2. 27
	Подключение Комплекс 25
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	1504,0
	0,0
	0,0
	1504
	0,0
	0,0

	
	
	всего по проекту
	1504,00
	0,0
	0,0
	1504,0
	0,0
	0,0

	2.2. 28
	Подключение Комплекс 36
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	26292,0
	0,0
	11292
	5000
	5000
	5000

	
	
	всего по проекту
	26292,0
	0,0
	11292,0
	5000,0
	5 000,0
	5 000,0

	2.2. 29
	Подключение Комплекс 38
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	1102,0
	0,0
	1102,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	всего по проекту
	1102,0
	0,0
	1102,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 30
	Подключение Комплекс 40
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	861,0
	0,0
	861
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	всего по проекту
	861,00
	0,0
	861,00
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 31
	Подключение Комплекс 42
	1. Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	1343,0
	0,0
	1343
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	всего по проекту
	1343,0
	0,0
	1343,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 32
	Подключение Комплекс 46
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	7823,0
	0,0
	4823,0
	3000,0
	0,0
	0,0

	
	
	всего по проекту
	7823,0
	0,0
	4823,0
	3000,0
	0,0
	0,0

	2.2. 33
	Подключение Комплекс 51
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	861,0
	0,0
	861,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	всего по проекту
	861,0
	0,0
	861,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 34
	Подключе ние Комплекс 53
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	2196,0
	0,0
	2196,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	всего по проекту
	2 196,0
	0,0
	2 196,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 35
	Подключе ние Комплекс 63
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	25587,0
	0,0
	13587,0
	4000
	4000
	4000

	
	
	всего по проекту
	25587,0
	0,0
	13587,0
	400,0
	4000,0
	4000,0

	2.2. 36
	Подключе ние Комплекс 64
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	2040,0
	0,0
	2040,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	всего по проекту
	2 040,0
	0,0
	2 040,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 37
	Подключение Комплекс 65
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	189716,0
	0,0
	59716,0
	50000,0
	40000,0
	40000,0

	
	
	всего по проекту
	189716,0
	0,0
	59716,0
	50000,0
	40 000,00
	40 000,00

	2.2. 38
	Подключение Микрорайон 26
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	1095,0
	0,0
	1095,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	всего по проекту
	1 095,0
	0,0
	1 095,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 39
	Подключение поселок ГЭС
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	7468,0
	0,0
	7468,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	всего по проекту
	7468,0
	0,0
	7468,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 40
	Подключение поселок ЗЯБ
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	15755,0
	0,0
	6755,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0

	
	
	всего по проекту
	15755,0
	0,0
	6 755,0
	3000,0
	3 000,0
	3 000,0

	2.2. 41
	Подключение Жилой район Берег
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	3649,0
	0,0
	3649,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	всего по проекту
	3649,0
	0,0
	3649,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 42
	Подключение Жилой район Суар
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	7490,0
	0,0
	7490,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	всего по проекту
	7490,0
	0,0
	7490,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2. 43
	Подключение Микрорайон Между-речье
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	12373,0
	0,0
	9373,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0

	
	
	всего по проекту
	12373,0
	0,0
	9373,0
	1000,0
	1000,00
	1000,0

	2.2. 44
	Подключение "Замелекесье"
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	146919,0
	0,0
	55919,0
	36000,0
	30000,0
	25000,0

	
	
	Бюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	всего по проекту
	146919,0
	0,0
	55919,0
	36000,0
	30 000,00
	25000,0

	2.2. 45
	Подключение "Район ВСО"
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	58116,0
	0,0
	0,0
	0,0
	38116,0
	20000,0

	
	
	Бюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	всего по проекту
	58116,0
	0,0
	0,0
	0,0
	38116,00
	20000,00

	2.2. 46
	Подключение Микро-район Машиностроителей
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Плата за подключение
	22682,0
	0,0
	10682,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0

	
	
	Бюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	всего по проекту
	22682,0
	0,0
	10682,0
	4000,0
	4 000,0
	4 000,0

	Всего по разделу 2.
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Амортизация Общества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Плата за подключение
	673245,2
	111713,2
	218912,0
	111504,0
	129116,0
	102000,0

	
	Бюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	всего по проекту
	673245,2
	111713,2
	218912,0
	111504,0

	129116,0
	102000,0

	ИТОГО по инвестиционной программе
	Прибыль на развитие (без учета налога на прибыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Амортизация Арендодателя
	1164868
	259781
	248176
	216589
	220573
	219749

	
	Амортизация Общества
	234983
	0,0
	24097
	48454
	71306
	91126

	
	Плата за подключение
	673245
	111713
	218912
	111504
	129116
	102000

	
	Бюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
	134480
	134480
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ИТОГО по программе
	2207576
	505974
	491184
	376548
	420995
	412875


Раздел VI. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
http://nabchelny.ru/company/423
Раздел VII. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА водоснабжения и водоотведения
http://nabchelny.ru/company/404
Раздел VIII. программа энергосбережения
http://nabchelny.ru/company/432
Раздел IX. Управление программой

Глава 20. Механизм реализации Программы

Данная Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Набережные челны. В реализации мероприятий Программы предусматривается участие Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные челны, Филиал ОАО "Генерирующая компания" – «Набережночелнинские тепловые сети», ООО «Челныводоканал», филиала ОАО «Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети, ЭПУ «Челныгаз».
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», вступающим в силу с 1 января 2013 года, развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения городских округов. 

Схемы водоснабжения и водоотведения в городе Набережные Челны разработана и утверждена постановлением Исполнительного комитета от 19.06.2014 №3582 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Набережные челны на 2014-2024годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, является полномочием органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Утверждение указанных программ осуществляется по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов. 

Схема теплоснабжения города Набережные Челны утверждена Приказом Министерства энергетики от 10.01.2014 №3. 

Глава 21. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет инвестиционной надбавки к тарифам, платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, за счет тарифа на передачу электроэнергии, за счет платы за тех. присоединение, а также за счет собственных средств организаций коммунального комплекса, кредитных ресурсов.

В случае привлечения кредитных ресурсов организации коммунального комплекса необходимо представить план погашения кредита и выплаты процентов.
Управление программой, форма и порядок осуществления контроля за ее реализацией
Ответственность за реализацию Программы и текущий контроль за ее выполнением осуществляет управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны.

Контроль за выполнением Программы осуществляют Городской Совет  и Исполнительный комитет города Набережные Челны.

Исполнительный комитет города ежегодно до 15 мая года, следующего за отчетным, представляет в Городской Совет  отчет о ходе выполнения мероприятий Программы на основании отчетов выполнения инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса, представляемых в соответствии с Порядком и формой представления отчетности о ходе реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденным Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам.
Раздел X. Заключительная часть

Успешная реализация Программы позволит:

1) улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

2) повысить эффективность работы предприятий жилищно-коммунального комплекса и снизить затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг;

3) обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий жилищно-коммунального комплекса и государственного регулирования деятельности локальных естественных монополистов, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей;

4) создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование предприятиями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении;

5) реализовать политику оптимального сочетания использования средств путем создания условий для привлечения долгосрочных инвестиций в отрасль;

6) ликвидировать критический уровень износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса, довести сроки проведения капитального ремонта жилищного фонда до нормативного уровня;

7) обеспечить подключение дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов.

Северо-Восточная часть





Юго-Западная часть





НЧТЭЦ





Котельный цех БСИ





Закрытая городская свалка





Полигон ООО «ПЭК»





ООО ТД «Стальинвест»





Структура объёмов промышленной продукции г. Набережные 





Челны в 2014 г.





67,6%





7,7%





2,2%





3,5%





5,9%





3,5%





9,5%





Транспортных средств и оборудования





Металлургия и производство готовых металлических изделий





Прочих неметаллических  минеральных продуктов





Целлюлозно-бумажное производство





Пищевых продуктов





Другие отрасли  обрабатывающего производства





II. Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, воды





�EMBED Excel.Sheet.8 \s���


� EMBED Excel.Sheet.8  ���








PAGE  
2

_1479711508.xls
Диаграмма1

		2010 г.

		2011 г.

		2012 г.

		2013 г.

		2014 г.



млн. куб.м.

13.7

12.2

10.5

8.9

8.2



Лист1

				млн. куб.м.

		2010 г.		13.7				2.271973466

		2011 г.		12.2

		2012 г.		10.5

		2013 г.		8.9

		2014 г.		8.2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.

				6.0517412935

								6.082






_1486811058.xls
Диаграмма1

		2009 г.		2009 г.

		2010 г.		2010 г.

		2011 г.		2011 г.

		2012 г.		2012 г.

		2013 г.		2013 г.

		2014		2014



Тариф ЖКУ по г. Набережные Челны в расчете на 1 кв. м. жилья

Тариф ЖКУ по Республике Татарстан в расчете на 1 кв. м. жилья

38.35

39.69

46.15

51.8

64.31

78.8

87.65

97.2

94.46

104.5

101.04

110.1



Лист1

				Тариф ЖКУ по г. Набережные Челны в расчете на 1 кв. м. жилья		Тариф ЖКУ по Республике Татарстан в расчете на 1 кв. м. жилья		Столбец1

		2009 г.		38.35		39.69

		2010 г.		46.15		51.8

		2011 г.		64.31		78.8

		2012 г.		87.65		97.2

		2013 г.		94.46		104.5

		2014		101.04		110.1






_1514120838.xls
Диаграмма1

		Приватизированный

		Неприватизированный



Столбец1

0.918

0.082



Лист1

				Столбец1

		Приватизированный		91.8%

		Неприватизированный		8.2%






_1515924765.xls
Диаграмма1

		2008

		2009

		2010

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015



Сумма, млн. руб.

Всего выполнено по программе капремонта на сумму, млн.руб.

668.6

1657.6

1572.4

906

1060.8

1231.6

1231.6

1128.8



Лист1

				Сумма, млн. руб.		Ряд 2

		2008		668.6		12

		2009		1657.6		12

		2010		1572.4		12

		2011		906		21

		2012		1060.8		28

		2013		1231.6

		2014		1231.6

		2015		1128.8

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.





Лист2

		






_1486629149.xls
Диаграмма1

		2010 г.

		2011 г.

		2012 г.

		2013 г.

		2014 г.



млн. куб.м.

23.6

21.9

21

17.9

16.8



Лист1

				млн. куб.м.

		2010 г.		23.6				3.9137645108

		2011 г.		21.9

		2012 г.		21.0

		2013 г.		17.9

		2014 г.		16.8

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.

				6.0517412935

								6.082






_1479210621.unknown

