Проект

Постановление

Об утверждении нормативов состава
сточных вод, сбрасываемых 
в централизованную систему водоотведения 
города Набережные Челны

В целях организации мероприятий по охране окружающей среды и охране водных объектов, в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации                      от 22.05.2020 №728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», пунктами 4, 11 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644, приказом Нижне-Волжского бассейнового  водного управления Федерального агентства водных ресурсов  от 07.10.2019 №467 «Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в Куйбышевское водохранилище (р. Кама) для ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», п.9.10. ч.9 статьи 41 Устава города
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить      нормативы    состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение в хозяйственно-бытовую канализацию города Набережные Челны  согласно приложению №1.

2. Утвердить      нормативы    состава      промышленных  сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение на сооружения механической очистки промстоков города Набережные Челны  согласно приложению №2.

3. Утвердить      нормативы    состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение в пруды-накопители (пруды-отстойники) №1 и №2 промышленно-коммунальной зоны города Набережные Челны  согласно приложению  №3.
4. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета от 14.01.2020 №55 «Об утверждении нормативов допустимого водоотведения (сброса) сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения», опубликованное в газете «Челнинские известия»                от 17.01.2020 №3; 
5. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские известия», «Шахри Чаллы» и размещение его на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (parvo.tatarstan.ru), на официальном сайте города Набережные Челны в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета Зуева И.С.
Руководитель

Исполнительного комитета                                                                                             Ф.Ш. Салахов
Приложение №1
к постановлению

Исполнительного комитета

от «____» ________2020  №________

Нормативы    
состава сточных вод для объектов  абонентов организаций, осуществляющих водоотведение в хозяйственно-бытовую канализацию города Набережные Челны 

	
	Наименование  загрязняющего вещества 

(показателя)
	Допустимое значение показателя  (концентрация), мг/дм³ (мг/л)


	1. 
	рН
	6,0-9,0

	2. 
	Взвешенные вещества
	300

	3. 
	БПК 5
	300

	4. 
	БПК 20 (БПК полн.)
	399

	5. 
	Аммоний – ион (Ионы аммония)
	35

	6. 
	Фосфат ион (по Р), Фосфаты по фосфору, Фосфор фосфатов
	6

	7. 
	Сульфат анион (Сульфаты)
	211

	8. 
	Хлорид - анион, Хлорид – ионы (Хлориды) 
	150

	9. 
	Нефтепродукты (Нефть)
	8,3 мг/л (0,0083 г/л)

	10. 
	АСПАВ (АПАВ)
	2,5

	11. 
	Алюминий
	2,2

	12. 
	Железо общее (Железо)

(растворенная форма + нерастворенная форма)
	4,3

	
	Железо общее (Железо)

(растворенная форма)
	0,81

	13. 
	Медь (ионы меди)
	0,012

	14. 
	Цинк
	0,376

	15. 
	Никель
	0,053

	16. 
	Хром (Cr6+), Ионы хрома шестивалентного, Хром шестивалентный
	0,03

	17. 
	Сульфиды (S-H2S+S2-)
	1,5


Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета                                                                                     Г.К. Ахметова

Приложение №2
к постановлению

Исполнительного комитета

от «____» ________2020  №________

Нормативы    
состава промышленных  (производственных) сточных вод для объектов абонентов организаций осуществляющих водоотведение на сооружения механической очистки промстоков  (СМОП)  города Набережные Челны
	
	Наименование  загрязняющего вещества 

(показателя)
	Допустимое значение 
показателя  (концентрация), 
мг/дм³ (мг/л)

	1
	рН
	6,0-9,0

	2
	Взвешенные вещества
	500

	3
	Аммоний – ион (Ионы аммония)
	35

	4
	Фосфат ион (по Р), Фосфаты по фосфору, Фосфор фосфатов
	12

	5
	Сульфат анион (Сульфаты)
	211

	6
	Хлорид – анион, Хлорид – ионы (Хлориды)
	150

	7
	Нефтепродукты (Нефть)
	250 мг/л (0,25 г/л)

	8
	АСПАВ (АПАВ)
	6,5

	9
	Алюминий
	2,2

	10
	Железо общее (Железо)

(растворенная форма+нерастворенная форма)
	5,0

	
	Железо общее (Железо)

(растворенная форма)
	1,7

	11
	Медь (ионы меди)
	0,083

	12
	Цинк
	1,0

	13
	Хром (Cr6+), Ионы хрома шестивалентного, Хром шестивалентный
	0,03

	14
	ХПК
	500


 Примечание: Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в составе промышленных 
(производственных) сточных вод запрещается. 

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета                                                                                     Г.К. Ахметова

Приложение №3
к постановлению

Исполнительного комитета

от «____» ________2020  №________

Нормативы 

состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение в пруды-накопители (пруды-отстойники) №1, № 2 промышленно-коммунальной зоны 
города Набережные Челны

	
	


	
	Наименование  загрязняющего вещества 

(показателя)
	Допустимое значение 
показателя  (концентрация) 
мг/л, мг/ дм³


	1
	Водородный показатель (рН)
	6,0 – 9,0

	2
	Взвешенные вещества
	300

	3
	Аммоний – ион (Ионы аммония)
	2,6

	
	Азот аммонийный
	2,0

	4
	Фосфаты - ион (по Р); Фосфаты (по фосфору); Фосфор фосфатов
	6,0

	5
	Сульфат-анион (сульфаты)
	211,0

	6
	Хлорид-ионы; Хлорид-анион (Хлориды)
	150,0

	7
	Нефтепродукты (Нефть)
	8,0 мг/л (0,008 г/л)

	8
	АПАВ (АСПАВ)
	6,5

	9
	Алюминий
	2,2

	10
	Железо (железо общее) (растворенная форма)
	1,7


	
	Железо (общее железо) 

(растворенная форма + нерастворенная форма)
	5,0

	11
	Медь (ионы Меди)
	0,083

	12
	Цинк
	1,0

	13
	Хром (Cr6+),

Ионы хрома шестивалентного; 

Хром шестивалентный
	0,03

	14
	БПК 5
	30,0


    Руководитель Аппарата

    Исполнительного комитета                                                                                     Г.К. Ахметова
