Проект

Постановление

руководителя Исполнительного комитета г. Нижнекамска

О нормативных показателях общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в систему канализации АО «ТАНЕКО»

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях охраны водных объектов от загрязнения, постановляю:

- Установить нормативы состава сточных вод, отводимых абонентами  в систему канализации АО «ТАНЕКО» (приложение).

- Постановление Исполнительного комитета г. Нижнекамска № 65 от 07.04.2015 г. «Об утверждении допустимых нормативов сброса по составу сточных вод в систему канализации ОАО «ТАНЕКО» признать утратившим силу.

- Отделу по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского муниципального района разместить настоящее постановление на официальном сайте Нижнекамского муниципального района и в печатных средствах массовой информации местного значения.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Руководитель 								         А.Р.Салаватов

Приложение

к постановлению

Исполнительного комитета

города Нижнекамска

№ _____от__________2021 г.

Нормативные показатели общих свойств сточных вод

и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях охраны водных объектов от загрязнения*

| № п/п | Показатели качества воды | Ед. изм. | Максимальное допустимое значение показателя и(или) концентрации в натуральной пробе сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водородный показатель (pH) | ед. | 6,5-8,5 |
|  | Взвешенные вешества | мг/дм3 | 300 |
|  | БПК5 | мг/дм3 | 260 |
|  | ХПК | мг/дм3 | 500 |
|  | АСПАВ | мг/дм3 | 8,7 |
|  | Сульфаты | мг/дм3 | 300 |
|  | Сульфиды | мг/дм3 | 1,5 |
|  | Сухой остаток | мг/дм3 | 6540 |
|  | Алюминий | мг/дм3 | 1 |
|  | Аммоний-ион | мг/дм3 | 16 |
|  | Бензол | мг/дм3 | 10 |
|  | Ванадий | мг/дм3 | 0,007 |
|  | Железообщее | мг/дм3 | 1,4 |
|  | Кальций | мг/дм3 | 270 |
|  | Ксилол | мг/дм3 | 0,8 |
|  | Марганец | мг/дм3 | 1 |
|  | Медь | мг/дм3 | 0,01 |
|  | Нитрат-ион | мг/дм3 | 113 |
|  | Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,49 |
|  | Никель | мг/дм3 | 0,09 |
|  | Нефтепродукты | мг/дм3 | 10 |
|  | Толуол | мг/дм3 | 10 |
|  | Фенол | мг/дм3 | 2,7 |
|  | Фосфаты | мг/дм3 | 12 |
|  | Хлориды | мг/дм3 | 607 |
|  | Хром +6 | мг/дм3 | 0,05 |
|  | Хром +3 | мг/дм3 | 0,45 |
|  | Цинк | мг/дм3 | 1 |

*Нормативы водоотведения по составу в отношении загрязняющих веществ, не указанных в таблице, устанавливаются в значениях согласно приложению № 5 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013  № 644)