Проект

Постановление

О внесении изменений в приложения к

постановлению Исполнительного комитета

от 03.07.2020 № 3146 «Об утверждении

нормативов состава сточных вод,

сбрасываемых в централизованную систему

водоотведения города Набережные Челны»

В соответствии с Приказом Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 16.01.2025 № 26 «Об утверждении комплексного экологического разрешения», пунктом 5.24 Положения о системе муниципальных правовых актов, утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Внести в приложения к постановлению Исполнительного комитета от 03.07.2020 № 3146 «Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения города Набережные Челны» следующие изменения:

- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1;

- приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2;

- приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

- Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и размещение его в сети «Интернет» на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru), и на официальном сайте города Набережные Челны.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления городского хозяйства жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета Вильданова Р.Ф.

И.о. Руководителя

Исполнительного комитета                                                                           В.Х. Харисов

Приложение № 1

к постановлению

Исполнительного комитета

от ______№_____

Приложение №1

к постановлению

Исполнительного комитета

от 03.07.2020 № 3146

Нормативы

состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение в хозяйственно-бытовую канализацию города Набережные Челны

|  | Наименование вещества (показателя) | Допустимое значение показателя (концентрация), мг/дм³ (мг/л) |
| --- | --- | --- |
| 1 | рН | 6,0-9,0 |
| 2 | Взвешенные вещества | 300 |
| 3 | БПК5, мгО2/дм3 | 300 |
| 4 | ХПК, мгО2/дм3 | 500 |
| 5 | Азот аммонийный | 19,43 |
|  | Аммоний-ион (ионы аммония) | 25 |
| 6 | Фосфат-ион (по Р), Фосфаты по фосфору, Фосфор фосфатов | 12 |
|  | Фосфат-ион, фосфаты | 36,8 |
| 7 | БПКполн, мгО2/дм3 | 399 |
| 8 | Сульфат-ион (сульфаты) | 203,68 |
| 9 | Нефтепродукты | 4,0 |
| 10 | АСПАВ (АПАВ) | 2,6 |
| 11 | Медь (ионы меди) | 0,007 |
| 12 | Цинк | 0,426 |
| 13 | Марганец | 0,043 |
| 14 | Стронций | 1,632 |
| 15 | Молибден | 0,0053 |
| 16 | Сульфиды (S-H2S+S2-), сульфид-ион | 1,5 |

Примечание. 	Абоненты обязаны соблюдать требования к составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, установленные Правилами холодного водоснабжения и водоотведения (Постановление Правительства РФ № 644).

Заместитель Руководителя Аппарата,

начальник управления делопроизводством

Исполнительного комитета                                                                                                   Н.И. Галиева

Приложение № 2

к постановлению

Исполнительного комитета

от ______№_____

Приложение № 2

к постановлению

Исполнительного комитета

от 03.07.2020 № 3146

Нормативы

состава промышленных (производственных) сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение на сооружения механической очистки промстоков (СМОП)

города Набережные Челны

|  | Наименование вещества (показателя) | Допустимое значение показателя (концентрация), мг/дм³ (мг/л) |
| --- | --- | --- |
| 1 | рН | 6,0-9,0 |
| 2 | Взвешенные вещества | 500 |
| 3 | ХПК | 500 |
| 4 | Аммоний – ион (Ионы аммония) | 25 |
|  | Азот аммонийный | 19,43 |
| 5 | Фосфат ион (по Р), Фосфаты по фосфору, Фосфор фосфатов | 12 |
|  | Фосфат-ион (фосфаты) | 36,8 |
| 6 | Сульфат-ион (сульфаты) | 203,68 |
| 7 | Нефтепродукты | 250 |
| 8 | АСПАВ (АПАВ) | 5,1 |
| 9 | Медь (ионы меди) | 0,052 |
| 10 | Цинк | 1,0 |
| 11 | Марганец | 0,048 |
| 12 | Стронций | 1,632 |
| 13 | Молибден | 0,0053 |

Примечание: Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в составе промышленных (производственных) сточных вод запрещается.

Заместитель Руководителя Аппарата,

начальник управления делопроизводством

Исполнительного комитета                                                                                                   Н.И. Галиева

Приложение № 3

к постановлению

Исполнительного комитета

от ______№_____

Приложение № 3

к постановлению

Исполнительного комитета

от 03.07.2020 № 3146

Нормативы

состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение в пруды-накопители (пруды-отстойники) №1, № 2 промышленно-коммунальной зоны

города Набережные Челны

|  | Наименование загрязняющего вещества (показателя) | Допустимое значение показателя (концентрация), мг/дм³ (мг/л) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель (рН) | 6,0-9,0 |
| 2 | Взвешенные вещества | 300 |
| 3 | БПК5, мгО2/дм3 | 30 |
| 4 | БПКполн (БПК20), мгО2/дм3 | 39,9 |
| 5 | ХПК, мгО2/дм3 | 100 |
| 6 | Аммоний – ион (Ионы аммония) | 2,6 |
|  | Азот аммонийный | 2,0 |
| 7 | Фосфат ион (по Р), Фосфаты по фосфору, Фосфор фосфатов | 1,5 |
|  | Фосфат-ион (фосфаты) | 4,6 |
| 8 | Сульфат-ион (сульфаты) | 203,68 |
| 9 | Нефтепродукты | 8,0 |
| 10 | АСПАВ (АПАВ) | 5,1 |
| 11 | Медь (ионы меди) | 0,052 |
| 12 | Цинк | 1,0 |
| 13 | Марганец | 0,051 |
| 14 | Стронций | 1,632 |
| 15 | Молибден | 0,0053 |

Заместитель Руководителя Аппарата,

начальник управления делопроизводством

Исполнительного комитета                                                                                                   Н.И. Галиева