ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Об утверждении Порядка (плана)

действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций в сфере

теплоснабжения в муниципальном

образовании город Набережные Челны

(в том числе с применением электронного

моделирования аварийных ситуаций)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании город Набережные Челны (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) согласно приложению.

2. Управлению городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета обеспечить  официальное опубликование настоящего постановления и размещение на официальном сайте города в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения  Исполнительного комитета Вильданова Р.Ф.

Руководитель

Исполнительного комитета                                                                  Ф.Ш. Салахов

|  | Приложение к постановлению Исполнительного комитета от «____» «__________ » 2026 №______ |
| --- | --- |

Порядок (план) действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании город Набережные Челны (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

- I. Общие положения

1. Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в городе Набережные Челны (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц Исполнительного комитета города Набережные Челны, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья и иных потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании город Набережные Челны Республики Татарстан.

План устанавливает общий порядок производства работ при ликвидации последствий аварийной ситуации с применением электронного моделирования и информационного взаимодействия при их проведении. Конкретные действия сил и подразделений организаций, обеспечивающих эксплуатацию объектов систем коммунальной инфраструктуры, на которых произошло событие, предусматриваются соответствующими документами данных организаций, разработанных в соответствии с действующим законодательством.

2.	План разработан в целях:

1) определения возможных сценариев возникновения и развития аварийных ситуаций, конкретизации средств и действий по локации аварийных ситуаций;

2) координации деятельности должностных лиц Исполнительного комитета города Набережные Челны Республики Татарстан, ресурсоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций;

3) фиксации в оперативном режиме информации о времени возникновения аварии на инженерных объектах жилищно-коммунального хозяйства, времени и сроков их устранения, включая сведения о времени возобновления услуги у конечного потребителя;

4) создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации.

3. Понятия, используемые для целей настоящего Плана:

1) аварийная ситуация-технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности);

2) ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от организационно - правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных бытовых);

3) теплоснабжающая организация (вид ресурсоснабжающей организации специализирующейся на поставке тепловой энергии) - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

4) владельцы информации – ресурсоснабжающие организации, организации осуществляющие эксплуатацию (техническое обслуживание) объектов и элементов систем коммунальной инфраструктуры; организации, осуществляющие управление многоквартирными домами; товарищества собственников жилья, либо жилищные кооперативы; лица, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества при непосредственном управлении многоквартирным домом; лица, оказывающие услуги по аварийно-диспетчерскому обслуживанию жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта;

5) ЕДДС города Набережные Челны – единая дежурно-диспетчерская служба города Набережные Челны Республики Татарстан (далее-ЕДДС).

4. К аварийным ситуациям относятся:

1) события на объектах систем коммунальной инфраструктуры, связанные с прекращением предоставления населению, объектам социально-культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта коммунальных услуг (вида коммунальной услуги), причинением (угрозой причинения) вреда жизни, здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, окружающей природной среде;

2) нарушение производственного процесса, разрушение зданий, строений, сооружений, если это связано с существенным ухудшением качества предоставляемых населению, объектам социально-культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта коммунальных услуг (вида коммунальной услуги), причинением (угрозой причинения) вреда жизни, здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, окружающей природной среде;

3) утечки из трубопроводов объектов коммунальной инфраструктуры с подтоплением территории, нарушающим нормальное использование территории и (или) эксплуатацию расположенных на ней объектов;

4) провалы грунта по причине прорывов, утечек из трубопроводов объектов систем коммунальной инфраструктуры, иных манипуляций, событий с объектами систем коммунальной инфраструктуры, создающим угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц;

5) перекрытие проезжей части полностью, одной полосы в одном из направлений при ремонте инженерных сетей.

5. Основными задачами Исполнительного комитета города Набережные Челны являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях потребителей.

6. Обязанности теплоснабжающих организаций:

1) организовать круглосуточную работу аварийно-диспетчерской службы (далее - АДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

2) разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

3) при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

4) производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

5) принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

6) незамедлительно доводить до ЕДДС информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

7. Теплоснабжающие организации и потребители коммунальных услуг должны обеспечивать:

1) своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение согласно договору, на пользование тепловой энергией графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

2) допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером организации.

8. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг.

9. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении, распоряжением Исполнительного комитета города Набережные Челны к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие предприятия.

II. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

10. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем тепло-, электро- и водоснабжения (далее- теплоснабжение) города Набережные Челны могут послужить:

1) неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы снегопады и метели, обледенения и гололед и т.д.);

2) человеческий фактор (неправильные действия персонала граждан и т.д.);

3) прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник теплоснабжения, насосную станцию;

4) внеплановые остановки (выход из строя) оборудования на объектах систем теплоснабжения города Набережные Челны;

5) атаки беспилотных летальных аппаратов (БПЛА).

Описания, причины возникновения, возможные характеристики развития и последствия, а также типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций, приведены в приложениях № 1, № 6 к настоящему Плану.

III. Порядок и процедуры организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения

11. Информация о причинах аварии, аварийных ситуациях, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах предоставляется владельцами информации оперативному дежурному ЕДДС, в целях обеспечения информационного обмена и координации своевременных действий при реагировании на аварийную ситуацию и информирования населения.

12. Информация об аварийной ситуации, предусмотренная настоящим Планом, передается владельцами информации оперативному дежурному ЕДДС посредством телефонной связи в течение 15 минут с момента, когда владельцу информации стало известно об аварийной ситуации.

13. После этого в течение трех часов с момента, когда владельцу информации стало известно об аварийной ситуации, владелец информации предоставляет в ЕДДС посредством электронной почты следующие обязательные сведения:

1) точный адрес (место) аварийной ситуации;

2) подробную информацию об аварийной ситуации с указанием характеристик вышедшего из строя оборудования или коммуникации;

3) точное время, дату (или, если точное время не известно, время поступления информации об аварийной ситуации владельцу информации) и плановый срок ликвидации причин и последствий аварийной ситуации;

4) причины возникновения аварийной ситуации;

5) меры, предпринимаемые для устранения аварийной ситуации;

6) наименование, адрес, фамилия, имя, отчество и телефон руководителя организации, непосредственно выполняющей работы по ликвидации последствий аварийной ситуации;

7) количество многоквартирных и индивидуальных жилых домов, количество объектов социально-культурного назначения, в отношении которых ограничено или приостановлено предоставление коммунальных услуг (вида коммунальной услуги), дату и время ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг (вида коммунальной услуги), дата и время планового возобновления предоставления коммунальных услуг (вида коммунальной услуги). Данные сведения указываются в случае, если аварийная ситуация связана с ограничением или приостановлением предоставления коммунальных услуг (вида коммунальной услуги).

14. Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, также предоставляют оперативному дежурному ЕДДС информацию о повреждениях внутридомовых инженерных систем при возникновении аварийной ситуации.

15. Вопросы информационного взаимодействия между ЕДДС и владельцами информации, не урегулированные настоящим Планом, определяются соглашениями об организации и осуществлении информационного взаимодействия между ЕДДС и владельцами информации, исходя из специфики деятельности владельца информации.

16. Владельцы информации обязаны предоставлять полные и достоверные сведения, передача которых урегулирована настоящим разделом Плана.

IV. Силы и средства, используемые для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

17. В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов (операторов котельных).

18. Время готовности к работе по ликвидации аварии - 45 минут. При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.

19.  К ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прекращением подачи электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения населению и объектам экономики, а также для решения вопросов жизнеобеспечения, привлекаются структурные подразделения, силы и средства от АДС.

20. Привлечение сил и средств осуществляется по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Набережные Челны на основании ранее разработанных оперативных планов, исходя из прогнозов, складывающихся обстановки и объемов решаемых задач согласно приложению № 5 к настоящему Плану.

V. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

21. Координацию работ и организацию управления на объектах теплоснабжения по ликвидации аварии осуществляют:

на муниципальном уровне:

1) комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) города Набережные Челны;

на объектном уровне:

2) руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

22. Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

1) на муниципальном уровне - ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий АДС организаций, расположенных на территории города Набережные Челны, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС);

2) на объектном уровне – аварийно-диспетчерские службы организаций расположенные (осуществляющие деятельность) на территории города Набережные Челны (Приложения № 2, № 5 к настоящему Плану).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

23. Каждой ресурсоснабжающей организации рекомендуется разработать Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также Исполнительного комитета города Набережные Челны Республики Татарстан. Наличие Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций проверяется Исполнительным комитетом города Набережные Челны Республики Татарстан при проверке готовности к отопительному сезону.

24. Устранение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса тепло-, электро-, топливно- и водоснабжения (потребителей, поставщиков) в рамках ликвидации последствий аварийной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно - диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

25. В случае, если возникновение аварийных ситуаций в системах тепло-, электро-, топливно- и водоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденными системами теплоснабжения сетями и объектами.

26. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации теплоснабжающей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварийной ситуации не более 60 минут с момента возникновения.

27. В каждой теплоснабжающей организации должен быть в наличии расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов. Наличие расчета проверяется Исполнительным комитетом города Набережные Челны при проверке готовности к отопительному сезону.

28. Ресурсоснабжающая организация, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварийной ситуации и возможных последствий, осуществляет незамедлительно действия в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, при этом с применением электронного моделирования определяет оптимальные решения для осуществления переключений в тепловых сетях.

29. Дежурный диспетчер ресурсоснабжающей организации:

1) производит оповещение в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций;

2) осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций до восстановления подачи теплоснабжения потребителям.

30. Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварийной ситуации не должно превышать 1 час с момента оповещения об аварийной ситуации.

31. Руководитель, главный инженер ресурсоснабжающей организации, в системе теплоснабжения, в которой возникла аварийная ситуация, в течении 30 минут со времени возникновения аварии оповещает посредством телефонной связи или с использованием сервисов обмена мгновенными сообщениями мобильных приложений (мессенджеров) Руководителя Исполнительного комитета по инфраструктуре города Набережные Челны. Сообщение должно содержать точный адрес (место) аварии, подробную информацию об аварийной ситуации с указанием характеристик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций, причины аварийной ситуации, масштабы и возможные последствия, планируемые мероприятия, сроки ремонтно-восстановительных работ, привлекаемые силы и средства. Информация о проведении работ актуализируется каждые два часа.

32. Оперативный дежурный ЕДДС и (или) заместитель руководителя по инфраструктуре Исполнительного комитета города Набережные Челны в течении 30 минут с момента поступления информации оповещает руководителя Исполнительного комитета города Набережные Челны. Сообщение должно содержать точный адрес (место) аварии, подробную информацию об аварийной ситуации с указанием характеристик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций, причины аварийной ситуации, масштабы и возможные последствия, планируемые мероприятия, сроки ремонтно-восстановительных работ, привлекаемые силы и средства. Информация о проведении работ актуализируется каждые два часа.

33. Руководитель Исполнительного комитета города Набережные Челны Республики Татарстан по истечению двух часов, в случае не устранения аварийной ситуации:

1) проводит оповещение главы города Набережные Челны Республики Татарстан;

2) лично производит оценку ситуации для необходимой координации работ, прибывает на место проведения работ.

34. О сложившейся обстановке Исполнительный комитет города Набережные Челны информирует население через средства массовой информации, а также посредством размещения информации на официальном сайте города Набережные Челны в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

35. Оперативный дежурный ЕДДС через организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, оповещает жителей, которые проживают в зоне аварийной ситуации, об ее возникновении, ликвидации и информирует о пунктах размещения на объектах социальной инфраструктуры (приложение № 4 к настоящему Плану).

36. Руководитель Исполнительного комитета города Набережные Челны принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам, принимает решение о необходимости создания штаба по локализации аварийной ситуации.

VI. Обязанности ответственных лиц при ликвидации последствий аварийных ситуаций

37. Лица, ответственные за исполнение Плана, назначаются руководителями ресурсоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих эксплуатацию (техническое обслуживание) объектов и элементов систем коммунальной инфраструктуры, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, товариществами собственником жилья.

38. Все лица, ответственные за исполнение Плана, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок действий.

39. Ответственным руководителем работ по ликвидации аварийных ситуаций, последствия которых угрожают привести к прекращению циркуляции в системе теплоснабжения города Набережные Челны всех потребителей города Набережные Челны, понижению температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем, является Руководитель Исполнительного комитета города Набережные Челны. В данном случае, до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации, управление работами осуществляет руководитель теплоснабжающей организации, эксплуатирующей систему теплоснабжения, в составе которой произошла аварийная ситуация.

VII. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

40. Для ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций используются:

1) резервы финансовых и материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций, предоставляющих коммунальные услуги;

- объектовые резервы материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2)  финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на предприятиях теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства города осуществляется, в первую очередь, эксплуатирующими организациями и предприятиями за счет собственных средств. При недостатке финансовых средств финансирование производится за счет средств, предусмотренных в бюджете города Набережные Челны Республики Татарстан.

VIII. Применение электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций

41. Задачи, решаемые с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

42. Электронное моделирование при ликвидациях последствий аварийных ситуаций используется дежурным и техническим персоналом ресурсоснабжающей организации для принятия оптимальных решений по обеспечению теплоснабжения в случае аварийной ситуации.

Приложения:

1. Общий перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций.

2. Схема организации управления, оповещения организаций и связи при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий города Набережные Челны.

3. Состав оперативной группы при возникновении чрезвычайных ситуаций на предприятиях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Набережные Челны.

4. Наличие и вместимость пунктов временного размещения пострадавшего населения при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах социальной инфраструктуры.

5. Силы и средства, привлекаемые к выполнению мероприятий по всестороннему жизнеобеспечению населения при чрезвычайных ситуациях, связанных с авариями на предприятиях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в зимний период.

6. Описания, причины возникновения, возможные характеристики развития и последствия, а также типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций (электронное моделирование аварийных ситуаций).

Заместитель Руководителя Аппарата,

начальник управления делопроизводством                                                 Н.И.Галиева

Исполнительного комитета

Приложение № 1 к Плану

Общий перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций

| № п/п | Описание аварийной ситуации | Причина возникновения аварийной ситуации | Возможные характеристики развития аварий и последствий | Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остановка работы источников тепловой энергии, насосной станции | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции в системах теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДДС, электросетевой организации. Переход на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала ресурсоснабжающей организации и организациями, осуществляющих управление многоквартирными домами |
| 2 | Ограничение работы источника тепловой энергии | Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях | Информирование об отсутствии холодной воды водоснабжающей организации, ЕДДС. При длительном отсутствии подачи воды, организация ремонтных работ и необходимых мер по предотвращению размораживания силами ресурсоснабжающей организации; организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами |
| 3 | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи нагретой воды в системы теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях | Информирование о прекращении подачи топлива газоснабжающей организации, ЕДДС. Организация перехода на резервное топливо. При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами ресурсоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами |
| 4 | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя сетевого (сетевых насосов) | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Выполнение переключения на резервный насос. При невозможности переключения организация ремонтных работ. При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами ресурсоснабжающих организаций и Исполнительного комитета города Набережные Челны Республики Татарстан |
| 5 | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Выполнение переключения на резервный котел. При невозможности переключения и снижения отпуска тепловой энергии организация работы по ремонту. При длительном отсутствии работы котла организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами ресурсоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами |

Приложение № 2 к Плану

СХЕМА

Филиал АО «Татэнерго» - Набережночелнинские тепловые сети

8(8552) 33-70-01

Филиал АО «Сетевая компания»

Набережночелнинские электрические сети

т. 8(8552) 71-73-33

    - Рабочая группа

  - КЧС ПБ

города Набережные Челны

Согласно списку

  - КЧС ПБ

  - города Набережные Челны

Согласно списку

Единая дежурно-диспетчерская служба

Тел. 230-300

Старший оперативный дежурный ЦУКС Главного управления МЧС России по РТ

Тел. 227-46-46

ФГКУ

«15 ОФПС»

58-51-08

УВД

т. 37-90-89,

34-90-00, 02

Эксплуатационно-производственное управление ЭПУ «Челныгаз»

т.8(8552) 71-73-33

АО «Татэнерго» ТЭЦ

8(8552) 21-93-59

ССМП

т. 30-47-95

деж. врач

ПВР

МБОУ «СОШ №9»

т. 70-75-85

ПВР

МБОУ СОШ №44

т. 46-15-13

ООО «ПАД» (Горсвет)

8(8552) 20-36-36

ООО «Челныводоканал»

8(8552) 53-44-50

ПВР

МБОУ СОШ №22,

т. 38-37-53

ПВР

МБОУ СОШ №41,

т.25-30-41

ПВР

МБОУ СОШ №27

т. 54-39-37

ПВР

МАОУ «СОШ 34»

т.54-03-03

ПВР

ООО «КАМАЗжилбыт»

т.39-66-77

ПВР

санаторий «Жемчужина»

т.70-66-46

ПВР

ООО «Отель Опен Сити»

т.44-99-14

организации управления, оповещения организаций и связи при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий города Набережные Челны

      - Приложение № 3 к Плану

СОСТАВ

оперативной группы при возникновении чрезвычайных ситуаций на предприятиях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Набережные Челны

| № п/п | Фамилия, имя и отчество | - Занимаемая должность | Адрес, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вильданов Руслан Флерович | Начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета | г. Набережные Челны пр-т Хасана Туфана, 23 8(8552) 30-55-57 моб. 89196943995 |
|  | Шипеева Рамиля Климовна | Заведующий сектором гражданской обороны и защиты населения | г. Набережные Челны пр-т Хасана Туфана, 23 8(8552) 30-55-58 моб. 89172798372 |
|  | Хазеев Анвар Магсумович | Директор филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинская Теплоэлектроцентраль | г. Набережные Челны, а/я 49 8(8552) 21-93-59 моб. 89173920029 |
|  | Зайнуллин Айрат Зиннатуллович | Директор филиала АО «Татэнерго» - Набережночелнинские тепловые сети | г. Набережные Челны Шишкинский бульвар, д.1 8(8552) 33-70-01 моб. 89375276717 |
|  | Шаронов Эдуард Павлович | Директор филиала ОАО «Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети | г. Набережные Челны пр. Московский д.114 (54/24) 8(8552) 39-58-53 моб. 89173981941 |
|  | Камышанский Юрий Игоревич | Начальник филиала ООО «Газпром трансгаз Казань» ЭПУ «Челныгаз» | п. Элеваторная гора, ул. Лермонтова д. 60 8(8552) 71-73-33 моб.89872247316 |
|  | Мифтахутдинов Алмаз Шайхенурович | Начальник 15-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарный службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС РТ | г. Набережные Челны Московский, 93 8(8552) 58-51-08 моб. 89375867757 |
|  | Рогожникова Надежда Андреевна | Заместитель председателя комиссии, врио начальника управления Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ по муниципальному образованию город Набережные Челны | г. Набережные Челны Московский, 93 8(8552) 34-58-89 моб. 89179219545 |

Приложение № 4

| - Наличие и вместимость пунктов временного размещения пострадавшего населения при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п | Наименование - организации | Наименование района | Наименование и адрес организаций, развертывающих пункты временного размещения, телефон | Полная вместимость учреждения - (чел.) | - Полная вместимость спортивного/актового залов учреждения (чел.) |  |  |
| - 1 | - МБОУ «Средняя школа №9» | - Комсомольский | - МБОУ «Средняя школа №9», 423820, город Набережные Челны, ул. им Александра Грина, д.8/2, т. 70-75-85 | 450 | 100/90 |  |  |
| - 2 | - МБОУ «СОШ №44» | - Комсомольский | - МБОУ СОШ №44, 423803, город Набережные Челны, - бульвар Бумажников, д.3, т. 46 – 15 - 13 | 1200 | 370/165 |  |  |
| - 3 | - МБОУ «СОШ №22» | - Центральный | - МБОУ СОШ №22, 423823, г. Наб. Челны,бульвар Солнечный, д.2, т. 38-37-53 | 1000 | 100/90 |  |  |
| - 4 | - МБОУ СОШ №41 | Центральный | МБОУ «СОШ №41» 423838, город Набережные Челны, улица имени Ильдара Мананова, дом 11, тел./факс: 8 (8552) 25-30-41 | 1224 | 276/129 |  |  |
| - 5 | - МБОУ «СОШ №27» | - Автозаводский | - МБОУ СОШ №27, 423827, город Набережные Челны, Проспект Мира, д94, т. 54-39-37 | 1200 | 250/130 |  |  |
| - 6 | - МАОУ «СОШ 34» | Автозаводский | - МАОУ «СОШ 34»г. Набережные Челны, - ул. Ш. Усманова, д.110 (49/04), т.54-03-03 | 1250 | 220/120 |  |  |
| - 7 | ООО «Отель Опен Сити» | Центральный | - Республика Татарстан, город Набережные Челны, пр-кт Сююмбике, д.2 | 150 | 50/50 |  |  |
| - 8 | ООО «КАМАЗ жилбыт» гостиница «КАМАЗ» | Центральный | - Республика Татарстан, - г. Набережные Челны, Новый город, ул. Академика Рубаненко, д. 12 (1/16). | 490 | 120/100 |  |  |
| - 9 | Санаторий «Жемчужина» | - Комсомольский | - Республика Татарстан, - г.НабережныеЧелны, - Мелекесская ул., д.1 | 450 | 150/100 |  |  |
| - Всего |  | - 9 | - 9 | 7414 | 1636/974 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2610 |  |  |

Приложение № 5 к Плану

Силы и средства,

привлекаемые к выполнению мероприятий по всестороннему жизнеобеспечению населения при чрезвычайных ситуациях, связанных с авариями на предприятиях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

| Предприятия систем жизнеобеспечения | Телефоны |  |  |  | Силы и средства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фамилия, имя, отчество руководителя | рабочий, домашний, мобильный | диспетчерской службы | Личный состав |  | экскава торы | бульдо-зеры | краны | Спец. машины | Рез.источники |  |
| Филиал АО «Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети | Салахов Марат Марсович | 8(8552) 74-55-72 моб. 89173982171 | 8(8552) 74-55-72 | 92 |  |  |  |  | 11 | 2 |  |
| Прибрежный РЭС Набережночелнинских электрических сетей | Гнитий Владимир Викторович | 8(8552) 74-55-80 моб.89172465368 | 8(8552) 74-55-72 | 16 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |
| Боровецкий РЭС Набережночелнинских электрических сетей | Мухаметшин Руслан Хамзович | 8(8552) 20-36-50 моб. 89179186337 | 8(8552) 74-55-72 | 19 |  |  |  |  | 3 | 6 |  |
| Тукаевский РЭС Набережночелнинских электрических сетей | Фардиев Артур Феликсович | 8(8552) 74-56-50 моб. 89196297644 | 8(8552) 74-55-72 | 20 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |
| ООО «ПАД» | Черкашин И.И. | 8(8552) 20-36-36 моб. 89274289828 | 8(8552) 20-36-36 | 7 |  |  |  |  | 17 |  |  |
| Управление здравоохранения | Нугманов Рустам Маратович | 8(8552) 30-59-85 | 8(8552) 30-59-85 | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Управление МВД России по городу Набережные Челны | Ханбиков Айрат Равилович | 8(8552) 37-90-00 | 8(8552) 37-90-00 | 20 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Отдел потребительского рынка управления экономического развития и поддержки предпринимательства | Султанова Раиса Каусаровна | 8(8552) 30-56-27 моб. 8 917 391 03 38 | 30-56-27 | 50 |  |  |  |  | 2 |  |  |

Приложение № 6 к Плану

Описания, причины возникновения, возможные характеристики развития и последствия, а также типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций (электронное моделирование аварийных ситуаций)

| Филиал АО «Татэнерго»-Набережночелнинские тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технологическое нарушение |  |  | Последствия |  |  | СИС для устранения |  |  |  | Способ устранения |  |  |
| 1. | Прекращение подачи теплоносителя от филиала АО « НЧТЭЦ» |  |  | Возможно кратковременное нарушение гидравлического режима (на время переключений). 1. Снижение температуры и отключение отопления. Прекращение подачи теплоносителя приведет к резкому снижению температуры в жилых домах, офисах и на промышленных объектах. 2. Отсутствие горячего водоснабжения. Если система отопления и ГВС связана, то прекращение подачи теплоносителя приведет также к отсутствию горячей воды. 3. Социальные и бытовые неудобства. Отсутствие тепла и горячей воды вызовет социальную напряженность и дискомфорт для жильцов |  |  | 1.А/кран(25т)–1шт; 2.КамАЗ самосвал – 1шт; 3.ЭО-3223 – 1шт; 4.Бетонол– 1шт; 5.А/м КО (для откачки) – 1шт. Ответственный руководитель - дежурный диспетчер. |  |  |  | 1. Диспетчер оповещает о вводе ограничения электрической энергии и о предстоящих переключениях ЕДДС, руководство филиала АО «Татэнерго» - НЧТС, НСС филиала АО «Татэнерго» - НЧТЭЦ, ОПК и ТБ, Группу экономической защиты и режима, оперативные службы потребителей. 2. Силами оперативного персонала ДС производит необходимые переключения для локализации аварии и организации аварийно-восстановительных работ. Оперативные службы и должностные лица потребителей обязаны при поступлении информации от диспетчера филиала АО «Татэнерго» - НЧТС: 1. Организовать постоянный контроль за температурой теплоносителя систем отопления для исключения их размораживания. 2. Обеспечить в случае необходимости оперативное выполнение команд диспетчера филиала АО «Татэнерго» - НЧТС по вводу ограничения или отключения тепловой нагрузки и выполнению необходимых переключений в тепловых пунктах и тепловых сетях потребителей не позднее двух часов с момента ввода ограничения. 3. При снижении температуры теплоносителя ниже +10ºС опорожнить системы отопления. |  |  |
| 2. | Прекращение подачи теплоносителя от Котельного цеха БСИ |  |  | Нарушение гидравлического режима (на время переключений). - Ввод ограничения по снабжению ГВС и вентиляцией потребителей ЮЗР при достижении температуры наружного воздуха ниже -25°С. - Частичное отключение систем отопления промышленных предприятий при повышении давления в обратном трубопроводе выше 2,7 кгс/см² |  |  | 1. А/кран(25т) –1 шт; 2. КамАЗ самосвал – 1шт; 3. ЭО-3223 – 1шт; 4. Бетонол – 1шт; 5. А/м КО (для откачки) – 1шт. Ответственный руководитель - дежурный диспетчер |  |  |  | 1. Диспетчер НЧТС оповещает о вводе ограничения электрической энергии и о предстоящих переключениях ЕДДС ,руководство филиала АО «Татэнерго» - НЧТС, НСС филиала АО «Татэнерго» - НЧТЭЦ, ОПК и ТБ, Группу экономической защиты и режима, оперативные службы потребителей. 2. Силами оперативного персонала ДС производит необходимые переключения для локализации аварии и организации аварийно-восстановительных работ (осуществляются переключения по выделению обратного трубопровода тепловода №100 на ЮЗЧ города): Оперативные службы и должностные лица потребителей обязаны при поступлении информации от диспетчера филиала АО «Татэнерго» - НЧТС: 1. Организовать постоянный контроль за температурой теплоносителя систем отопления для исключения их размораживания. 2. Обеспечить в случае необходимости оперативное выполнение команд диспетчера филиала АО «Татэнерго» - НЧТС по вводу ограничения или отключения тепловой нагрузки и выполнению необходимых переключений в тепловых пунктах и тепловых сетях потребителей не позднее двух часов с момента ввода ограничения. 3. При снижении температуры теплоносителя ниже +10ºС опорожнить системы отопления. |  |  |
| 3. | Повреждение (порыв) на магистральном подающем трубопроводе тепловой сети тепловода. |  |  | 1. Последствия для жителей и потребителей. Отключение отопления и горячего водоснабжения. Основное последствие, приводящее к дискомфорту и невозможности нормальной жизнедеятельности, особенно в холодное время года. 2. Невозможность проживания. В сильные морозы аварии могут сделать жилые помещения непригодными для проживания, что приведет к вынужденной эвакуации. Последствия для окружающей среды: 1. Эрозия почвы и затопление. Порыв может привести к размыву грунта, затоплению подвалов и улиц, особенно в районах с плотной застройкой. 2. Загрязнение окружающей среды.В случае попадания теплоносителя в водоемы или почву, это может привести к загрязнению окружающей среды и нанести вред флоре и фауне. |  |  | 1. А/кран(25т) – 1шт; 2. КамАЗ самосвал – 1шт; 3. ЭО-3223 – 1шт; 4. Бетонол – 1шт; 5. А/м КО (для откачки) – 1шт. Ответственный руководитель - дежурный диспетчер |  |  |  | 1. Диспетчер НЧТС оповещает об вводе ограничения электрической энергии и о предстоящих переключениях ЕДДС ,руководство филиала АО «Татэнерго» - НЧТС, НСС филиала АО «Татэнерго» - НЧТЭЦ, ОПК и ТБ, Группу экономической защиты и режима, оперативные службы потребителей. 2. Силами оперативного персонала ДС производит необходимые переключения для локализации аварии и организации аварийно-восстановительных работ. 3. Совместно с диспетчерской службой устанавливается оптимальный и надежный режим работы тепловых сетей филиала АО «Татэнерго» - НЧТС, теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Оперативные службы и должностные лица потребителей обязаны при поступлении информации от диспетчера филиала АО «Татэнерго» - НЧТС: 1. Организовать постоянный контроль за температурой теплоносителя систем отопления для исключения их размораживания. 2. Обеспечить в случае необходимости оперативное выполнение команд диспетчера филиала АО «Татэнерго» - НЧТС по вводу ограничения или отключения тепловой нагрузки и выполнению необходимых переключений в тепловых пунктах и тепловых сетях потребителей не позднее двух часов с момента ввода ограничения. 3. При снижении температуры теплоносителя ниже +10ºС опорожнить системы отопления. |  |  |
| 4 | Пожар на объектах филиала АО «Татэнерго» - НЧТС. |  |  | 1. Задымление помещений. 2. Повышенная температура. 3. Изменение состава газовой среды. 4. Пламя. 5. Искры. 6. Токсичные продукты горения и термического разложения. 7. Пониженная концентрация кислорода. 8. Осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций. 9. Токсичные (радиоактивные) вещества и материалы, выпавшие из разрушенных аппаратов,оборудования. 10. Электрический ток, возникший в результате выноса напряжения на токопроводящие части конструкций и агрегатов. 11. Вывод из работы оборудования обеспечивающего теплоснабжения. |  |  | 1. А/кран(25т) –1шт; 2. КамАЗ самосвал – 1шт; 3. ЭО-3223 – 1шт; 4. Бетонол – 1шт; 5. А/м КО (для откачки) – 1шт. Ответственный руководитель — дежурный диспетчер. |  |  |  | Диспетчер НЧТС оповещает об вводе ограничения электрической энергии и о предстоящих переключениях ЕДДС ,руководство филиала АО «Татэнерго» - НЧТС, НСС филиала АО «Татэнерго» - НЧТЭЦ, ОПК и ТБ, Группу экономической защиты и режима, оперативные службы потребителей. 1. Диспетчер направляет мастера смены с бригадой ОВБ для выяснения обстановки и при необходимости для встречи и организации допуска боевого расчета ПЧ к тушению пожара на объектах «НЧТС». 2. Вызывается боевой расчет ПЧ для тушения пожара. Информация об аварийной заявке передается диспетчеру ЧВК для обеспечение доступа к ближайшим от возгорания пожарным гидрантам для заправки пожарных машин. При необходимости подается заявка в НЧЭС по отключению эл.снабжения объекта. 3. Мастер ДС производит фотовидеосъемку, при необходимости обследует помещение совместно с боевым расчетом ПЧ. При необходимости, дает задание мастеру смены произвести необходимые переключения. Ведет оперативные переговоры и запись оперативных действий и указаний в хронологическом порядке. Мастер ДС филиала АО «Татэнерго» - «НЧТС»: 1. Проводит целевой инструктаж подчиненному персоналу. 2. Принимает меры для организации эвакуации людей, находящихся в зоне пожара, по организации тушения пожара первичными средствами пожаротушения. 3. Организовывает встречу и допуск боевого расчета ПЧ к тушению пожара. 4. После окончания тушения пожара, при необходимости приступает к переключениям. Оперативные службы и должностные лица потребителей обязаны при поступлении информации от диспетчера «НЧТС»: 1. Организовать постоянный контроль за температурой теплоносителя систем отопления для исключения их размораживания. 2.Обеспечить в случае необходимости оперативное выполнение команд диспетчера «НЧТС» по вводу ограничения или отключения тепловой нагрузки и выполнению необходимых переключений в тепловых пунктах и тепловых сетях потребителей не позднее двух часов с момента ввода ограничения. 3. При снижении температуры теплоносителя ниже +10ºС опорожнить системы отопления. |  |  |
| 5 | Затопление подвального помещения (здания) |  |  | Затопление и запарение помещений. |  |  | 1.А/кран(25т) – 1шт; 2.КамАЗ самосвал – 1шт; 3.ЭО-3223 – 1шт; 4.Бетонол – 1шт; 5.А/м КО (для откачки) – 1шт. ответственный руководитель - дежурный диспетчер |  |  |  | Диспетчер ДС филиала АО «Татэнерго» -НЧТС»: 1. Оповещает о ситуации: ЕДДС, руководство филиала АО «Татэнерго» - «НЧТС», ОПК и ТБ, и других представителей, согласно регламента, диспетчерские службы потребителей. 2. Оповещает руководителей служб филиала АО «Татэнерго» - «НЧТС»: СМТС, СВТС, СТС. 3. Силами оперативного персонала ДС производит необходимые переключения для локализации аварии на сетях, находящихся на балансе филиала. 4. Дает задание мастеру ДС задание произвести фотовидеосъемку, при необходимости обследовать помещения совместно с потребителями и составить акт. 5. Ведет оперативные переговоры и запись оперативных действий и указаний в хронологическом порядке. Мастер ДС филиала АО «Татэнерго» - «НЧТС» руководит работой подчиненного персонала, визуально обследует место затопления, делает фотовидеосъемку затопленного помещения и помещений, находящихся под запарением. При необходимости подписывает акт (произвольной формы) обследования помещений совместно с представителями потребителей. Оперативные службы и должностные лица потребителей обязаны: 1. Обеспечить выполнение п.2.2.13 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (Строительные конструкции, фундаменты зданий, сооружений и оборудования должны быть защищены от попадания минеральных масел, кислот, щелочей, пара и воды), п.6.1.6.Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (на вводах трубопроводов тепловых сетей в здания необходимо предусматривать устройства, предотвращающие проникновение воды и газа в здания). 2.Организовать и произвести откачку затопленного помещения. 3.Составить акт обследования (при необходимости). |  |  |
| 6. | Технологическое нарушение требующее останова оборудования. |  |  | При указанном повреждении: 1. На время переключений (перевода нагрузки с «НЧТЭЦ» на Котельный цех БСИ) временное снижение температуры теплоносителя потребителям. 2. На время переключений временное нарушение гидравлического режима. 3. Затопление оборудования. |  |  | 1. А/кран(25т) – 1шт; 2. КамАЗ самосвал – 1шт; 3. ЭО-3223 – 1шт; 4. Бетонол– 1шт; 5. А/м КО (для откачки) – 1шт. ответственный руководитель - дежурный диспетчер |  |  |  | 1. Диспетчер ДС филиала АО «Татэнерго» - «НЧТС» (лицо ответственное за ликвидацию технологического нарушения) оповещает об технологическом нарушении руководство филиала АО «Татэнерго» - «НЧТС», НСС филиала АО «Татэнерго» - «НЧТЭЦ», ОПК и ТБ, и других представителей, согласно регламента диспетчерские службы потребителей. 2. Силами оперативного персонала ДС производит необходимые переключения для локализации технологического нарушения и организации аварийно-восстановительных работ. Начальник ДС при необходимости принимает оперативное руководство по локализации технологического нарушения на себя, готовит необходимые материалы для расследования технологического нарушения. 3. Начальник СниИ совместно с диспетчерской службой устанавливает оптимальный аварийный режим работы тепловых сетей филиала АО «Татэнерго» - «НЧТС», теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. 4. Начальник СТС Руководит работой подчиненного персонала по подготовке поврежденного участка трубопровода к проведению аварийного ремонта, подает заявку в ОМТС на необходимые для ремонта материалы, организует допуск персонала СР к работам по ремонту. 5. Начальник СР Обеспечивает выход на работу подчиненного персонала для организации ремонта поврежденного участка трубопровода, подает заявку на необходимую для ремонта спецтехнику (автокран, самосвал, аварийную станцию для освещения рабочего места, сварочные агрегаты, тягач для перевозки станции и бытового вагона бригады СР и др.). Оперативные службы и должностные лица потребителей обязаны при поступлении информации от диспетчера филиала АО «Татэнерго» - «НЧТС»: 1. Организовать постоянный контроль за температурой теплоносителя систем отопления для исключения их размораживания. 2. Обеспечить в случае необходимости оперативное выполнение команд диспетчера филиала АО «Татэнерго» - «НЧТС» по вводу ограничения или отключения тепловой нагрузки и выполнению необходимых переключений в тепловых пунктах и тепловых сетях потребителей не позднее двух часов с момента ввода ограничения. 3. При снижении температуры теплоносителя ниже +10ºС опорожнить системы отопления. |  |  |
| Филиал АО «Татэнерго»-Набережночелнинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическое нарушение |  |  | Последствия |  |  | СИС для устранения |  |  |  | Способ устранения |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Блок № 1 Главный корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс газа при разгерметизации газопровода. Возгорание газа (факельное горение) |  |  | 1. Снижение давления газа, увеличение расхода газа по показаниям приборов на ГРП. 2. Запах газа. 3. Шум, визуальное определение повреждений. 4. Срабатывание сигнализаторов загазованности. |  |  | 1. Технологические блокировки и сигнализация. 2. Запорная арматура. 3. Датчики загазованности. 4. Средства связи: телефон, громкая связь. 5. Средства индивидуальной защиты. 6. Аварийный инструменты и материалы. 7. Техника и специальные средства АСФ, ПЧ. 8. Добровольные пожарные формирования 253 человека (43 отделения); 9. Профессиональное аварийно-спасательное формирование ООО «ОДС РТ»-35 аттестованных спасателей; 10. Нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) из числа работников предприятия. |  |  |  | 1. Первый заметивший аварию: -окриком предупреждает всех находящихся в зоне аварии и (или) по средствам связи извещает обслуживающий персонал об аварии; -покидает опасную зону; сообщает о случившемся НСКЦ (по имеющимся средствам связи, лично или через оперативный персонал КЦ). НСКЦ: -докладывает ЕДДС, НСЭС и руководству цеха о случившемся; отдает распоряжение подчиненному ему оперативному персоналу приступить к отключению поврежденного оборудования; -вызывает бригаду газовой службы. НСЭС: -незамедлительно сообщает оперативную информацию председателю КЧС (главному инженеру), заместителю председателя КЧС (заместителю главного инженера по эксплуатации); -оповещает должностные лица и службы согласно схеме оповещения. 2. Председатель КЧС (в его отсутствии зам. председателя КЧС) принимает решение о введении в действие ПМЛА. НСЭС: -уведомляет НСКЦ о введении в действие ПМЛА и о принятии им обязанностей ОРЛА до прибытия начальника цеха, либо руководства НЧТЭЦ и принятия ими обязанностей ОРЛА, а также необходимости определения наилучшего места расположения оперативного штаба и назначения ответственного лица за ведение оперативного журнала работ по ликвидации аварии; -организовывает доставку находящихся на смене членов НАСФ в распоряжение ОРЛА к месту расположения оперативного штаба; -уведомляет руководителя и командира НАСФ о введении в действие ПМЛА и необходимости незамедлительного сбора членов НАСФ и прибытия в оперативный штаб; -уведомляет руководство цеха, на оборудовании которого введен в действие ПМЛА, о необходимости незамедлительного прибытия в оперативный штаб; -сообщает начальнику караула отряда охраны по НЧТЭЦ о необходимости и места выставления постов оцепления на подступах к потенциально опасной зоне, вызывает в качестве вспомогательных служб подразделения ПСЧ-45. 3. ОРЛА (НСКЦ): -определяет наилучшее (в том числе с точки зрения безопасности) место расположения оперативного штаба, о чем незамедлительно уведомляет НСЭС; -назначает ответственное лицо за ведение оперативного журнала работ по ликвидации аварии; -оценивает обстановку, объявляет аварийное положение в цехе по средствам оповещения (по системе громкоговорящей связи); -прекращает все виды ремонтных работ; -выявляет наличие и местонахождение людей, застигнутых аварией, принимает меры по выводу людей из опасной зоны; -организовав оперативный штаб, сообщает о его месте расположения всем исполнителям, постоянно находится в штабе, организовывает встречу прибывающих сил и средств, налаживает постоянную связь и производит их координацию. Прибывший в оперативный штаб начальник цеха принимает на себя обязанности ОРЛА. 4. ОРЛА (начальник цеха): -лично оценивает ситуацию на месте; -при обнаружении пострадавших, ОРЛА через НСЭС вызывает бригаду скорой медицинской помощи и работников здравпункта НЧТЭЦ; -при возникновении потребности в дополнительных силах и средствах, запрашивает их через НСЭС; 5. Оперативный персонал КЦ: -аварийно останавливает котлы, находящиеся в зоне возгорания; -отключает повреждённый газопровод соответствующей арматурой; -принимает меры по локализации возгорания. 6. Старший машинист: -выполняет указания ОРЛА по переключениям в технологических схемах; -отключает газопровод запорной арматурой; -непосредственно руководит локализацией пожара. Машинист ЦТЩУ: -выполняет указания ОРЛА по переключениям в технологических схемах; -аварийно останавливает котел (при угрозе пожара). Машинист обходчик (МОК): -выполняет указания ОРЛА по переключениям в технологических схемах; -совместно со старшим машинистом локализует пожар. Дежурный слесарь: -выполняет указания ОРЛА по переключениям в технологических схемах; -совместно со старшим машинистом локализует пожар. 7. Газовая служба: -ставит заглушку на газопроводе к котлу; -производит обход газопроводов; -устраняет дефекты. НАСФ докладывает о своем прибытии ОРЛА и в дальнейшем взаимодействует с ним, получая от него указания, поручения и докладывая ему об их исполнении. 8. Члены НАСФ: -производят разведку, поиск пострадавших, доставку пострадавших на базу для оказания первой помощи; -устраняют неисправности оборудования в загазованной зоне. АСФ ООО «ОДС РТ» докладывает о своем прибытии ОРЛА и в дальнейшем взаимодействует с ним, получая от него указания, поручения и докладывая ему об их исполнении. Члены АСФ ООО «ОДС РТ»: -производят разведку, поиск пострадавших, доставку пострадавших на базу для оказания первой помощи; -устраняют неисправности оборудования в загазованной зоне. 9. Караул ПСЧ-45 ФКУ «4 ОФПС ГПС по Республике Татарстан (договорной): -докладывает о своем прибытии ОРЛА и в дальнейшем взаимодействует с ним, получая от него указания, поручения и докладывая ему об их исполнении; -получает информацию от ОРЛА об особенностях объекта, принятых мерах по тушению пожара, расположению водоисточников и мест заземления пожарной техники; -производит развёртывание, принимает меры по тушению пожара, предотвращает его дальнейшее распространение; -производит охлаждение оборудования, расположенного рядом с очагом возгорания; Старшее должностное лицо пожарной охраны: принимает на себя обязанности руководителя тушения пожара, получив письменное разрешение от НСЭС на тушение пожара; при необходимости вызывает дополнительные силы и средства. 9. Отряд охраны по НЧ ТЭЦ: -выдвигается к месту аварии и осуществляет оцепление опасной зоны и налаживает постоянную связь с ОРЛА; -обеспечивает беспрепятственный пропуск сил и средств по разрешенным маршрутам следования к месту аварии для их скорейшего развёртывания; -не допускает в опасную зону персонал станции и подрядных организаций, а также технику, не задействованную в ликвидации аварии. 10. Работники здравпункта: -при вызове, прибывает в оперативный штаб; -докладывает о своем прибытии ОРЛА; -налаживает постоянную связь с ОРЛА; -оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим; -отправляет их, при необходимости, в БСМП. организовывает постоянное дежурство на период ликвидации аварии. |  |  |  |
| Утечка, пролив мазута при разгерметизации мазутопроводов |  |  | 1. Визуальное определение пролива. 2. Шум, издаваемый истекающим продуктом. 3. Запах нефтепродукта. 4. Падение давления, увеличение расхода по показаниям приборов на мазутном хозяйстве. |  |  | 1. Технологические блокировки и сигнализация. 2. Запорная арматура. 3. Средства связи: телефон, громкая связь. 4. Средства индивидуальной защиты. 5. Средства для локализации пролива (песок). 6. Аварийный инструмент и материалы. 7. Техника и специальные средства АСФ, ПЧ. |  |  |  | 1. Первый заметивший аварию: -окриком предупреждает всех находящихся в зоне аварии и (или) по средствам связи извещает обслуживающий персонал об аварии; -покидает опасную зону; -сообщает о случившемся НСКЦ (по имеющимся средствам связи, лично или через оперативный персонал КЦ). 2. НСКЦ: -докладывает ЕДДС, НСЭС и руководству цеха о случившемся; -отдает распоряжение подчиненному ему оперативному персоналу приступить к отключению поврежденного оборудования. НСЭС: - незамедлительно сообщает оперативную информацию председателю КЧС (главному инженеру), заместителю председателя КЧС (заместителю главного инженера по эксплуатации); - оповещает должностные лица и службы согласно схеме оповещения. 3. Председатель КЧС (в его отсутствии зам. председателя КЧС) принимает решение о введении в действие ПМЛА. НСЭС: - уведомляет НСКЦ о введении в действие ПМЛА и о принятии им обязанностей ОРЛА до прибытия начальника цеха, либо руководства НЧТЭЦ и принятия ими обязанностей ОРЛА, а также необходимост - определения наилучшего места расположения оперативного штаба и назначения ответственного лица за ведение оперативного журнала работ по ликвидации аварии; -организовывает доставку находящихся на смене членов 4. НАСФ в распоряжение ОРЛА к месту расположения оперативного штаба; уведомляет руководителя и командира НАСФ о введение в действие ПМЛА и необходимости незамедлительного сбора членов НАСФ и прибытия в оперативный штаб; -уведомляет руководство цеха, на оборудовании которого введен в действие ПМЛА, о необходимости незамедлительного прибытия в оперативный штаб; -сообщает начальнику караула отряда охраны по НЧТЭЦ о необходимости и места выставления постов оцепления на подступах к потенциально опасной зоне, вызывает в качестве вспомогательных служб подразделения ПСЧ-45. ОРЛА (НСКЦ): - определяет наилучшее (в том числе с точки зрения безопасности) место расположения оперативного штаба, о чем незамедлительно уведомляет НСЭС; - назначает ответственное лицо за ведение оперативного журнала работ по ликвидации аварии; - оценивает обстановку, объявляет аварийное положение в цехе по средствам оповещения (по системе - громкоговорящей связи); - прекращает все виды ремонтных работ; - выявляет наличие и местонахождение людей, застигнутых аварией, принимает меры по выводу людей из опасной зоны; - организовав оперативный штаб, сообщает о его месте расположения всем исполнителям, постоянно находится в штабе, организовывает встречу прибывающих сил и средств, налаживает постоянную связь и производит их координацию. 5. Оперативный персонал КЦ: - аварийно останавливает котлы, находящиеся в зоне возгорания; - отключает повреждённый мазутопровод - соответствующей арматурой; - принимает меры по локализации возгорания. 6. Старший машинист: - выполняет указания ОРЛА по переключениям в технологических схемах; - отключает мазутопровод запорной арматурой; - непосредственно руководит локализацией пожара. Машинист ЦТЩУ: - выполняет указания ОРЛА по переключениям в технологических схемах; - аварийно останавливает котел (при угрозе пожара). Машинист обходчик (МОК): - выполняет указания ОРЛА по переключениям в технологических схемах; - совместно со старшим машинистом локализует пожар. Дежурный слесарь: - выполняет указания ОРЛА по переключениям в технологических схемах; - совместно со старшим машинистом локализует пожар. НАСФ докладывает о своем прибытии ОРЛА и в дальнейшем взаимодействует с ним, получая от него указания, поручения и докладывая ему об их исполнении. 7. Члены НАСФ: - производят разведку, поиск пострадавших, доставку пострадавших на базу для оказания первой помощи; - устраняют неисправности оборудования в загазованной зоне. АСФ ООО «ОДС РТ» докладывает о своем прибытии ОРЛА и в дальнейшем взаимодействует с ним, получая от него указания, поручения и докладывая ему об их исполнении. Члены АСФ ООО «ОДС РТ»: - производят разведку, поиск пострадавших, доставку пострадавших на базу для оказания первой помощи; - устраняют неисправности оборудования в загазованной зоне. Старшее должностное лицо пожарной охраны: принимает на себя обязанности руководителя тушения пожара, получив письменное разрешение от НСЭС на тушение пожара; при необходимости вызывает дополнительные силы и средства. |  |  |  |
| ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Технологическое нарушение |  |  | Последствия |  |  | СИС для устранения |  |  |  | Способ устранения |  |
| 1. |  | Порыв водопровода ХПВ в результате террористического акта. |  |  | Угроза затопления, обесточивание населения, загрязнение воды, опасность для здоровья населения. |  |  | Спецтехника (АНРВ, Илосос) для устранения аварии,аварийно-техническая команда АТК,бригада АВР. |  |  |  | Диспетчер докладывает ЕДДС и руководству о случившемся. 1 Диспетчер получает информацию с обратной проверкой о прорыве магистрального водовода. 2. Направляет аварийную бригаду на осмотр трассы. 3. После осмотра места повреждения аварий- ной бригадой уточнить номера колодцев, в которых необходимо отключить поврежденный участок и зону территории затопляемой от места повреждения. Дать команду перекрыть задвижки на поврежденный участок. 4. Организовывает выезд аварийно-технической команды на место аварии. 5. Предупреждает потребителей (абонентов), попадаемых в зону отключения об аварийном отключении водоснабжения 6. При угрозе затопления объектов, принимает меры по отводу воды в безопасное место или канализацию. При угрозе размыва железнодорожных магистралей или других коммуникаций, могущих привести к авариям или катастрофам. 7. Вызывает водоотливную технику для откачки воды, опредеят характер повреждения (трубопровод, задвижка) и вызывает необходимую спецтехнику для ликвидации места повреждения. 8. Организовывает и согласовывает ордер на земляные работы. 9. Опорожняет отключенный участок и приступает к земляным работам по вскрытию места повреждения. 10. Производство ремонтных работ. 11. После окончания ремонтно - восстанови тельных работ организовывает дезинфекцию и промывку поврежденного участка, отбор анализов XПB с составлением протоколов лаборатории и получение разрешения на пуск водовода. 12. Дает задание аварийной бригаде на заполнение восстановленного участка и предупредить отключенных потребителей о возобновления водоснабжения и контроле за параметрами. |  |
| 2. |  | Прекращение электроснабжения станции очистки воды. |  |  | 1. Риск инфекционных заболеваний. Без обеззараживания в воде могут оставаться патогенные микроорганизмы, вызывающие болезни. Это особенно опасно при длительных отключениях, когда население может употреблять воду без предварительного кипячения 2. Загрязнение водоемов. Неочищенные сточные воды вредят экосистемам, истощают запасы кислорода в воде и могут привести к гибели водной жизни. 3. Сброс неочищенных сточных вод. Станции очистки перестают функционировать, и сточные воды, не проходя очистку, сбрасываются напрямую в водоемы, что приводит к экологическому ущербу. |  |  | Спецтехника (АНРВ, Илосос) для устранения аварии,аварийно-техническая команда АТК, бригада АВР. |  |  |  | 1.Дать задание начальнику смены СОВ, ДЭМ ГПП-СОВ на осмотр основного энергетического оборудования. 2. Известить ЕДДС,руководство ООО «Челныводоканал», Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета (далее-УГХиЖН), штаб ГО и ЧС, РПН, ВПЧ, заводы ПАО «КАМАЗ», НЧТЭЦ о внезапном прекращении водоснабжения и принимаемым мерам. 3. В случае ремонтной схемы по ВЛ-110 кВ, незамедлительно приостановить работы, закрыть наряды, вывести ремонтные бригады и принять меры по включению ВЛ-110кВ в работу. 4. В случае ремонтной схемы по ГПП СОВ незамедлительно приостановить работы на ГПП, закрыть наряды, вы-вести ремонтные бригады и принять меры по включению трансформаторов и эл. оборудования Станции очистки воды. 5. Организовать доставку на ГППСОВ необходимого оборудования, материалов, комплектующих, автотранспорта и спецтехники при ликвидации обнаруженных замечаний. 6. Организовать подготовку рабочих мест и допуск аварийных бригад на эл. оборудование ГПП СОВ. 7. Организовать испытание эл. оборудования после восстановительных работ согласно норм испытания 8. Согласовать и согласно ПТЭ и ПТБ восстановить эл. снабжение станции очистки воды; запустить насосную станцию ХПВ; насосную станцию производственной воды; насосную. 9. Ввести в работу насосную станцию I¦ подъема на ВЗС «Белоус» и восстановить технологию на Станции очистки воды. 10. Предупредить штаб ГО и ЧС, Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения города, ВПЧ, РПН о возобновлении водоснабжения согласно решаемых карт. 10. Доложить руководству предприятия о выполненных мероприятиях и возобновлению водоснабжения. 11. Подготовить документацию для рас-следования факта остановки СОВ в связи с прекращением эл. снабжения. |  |
| 3. |  | Разрушение коллектора хоз.бытовой канализации. |  |  | Экологические последствия. 1. Отравление грунта. Попадание сточных вод в почву делает ее непригодной для сельскохозяйственного использования. 2. Загрязнение воздуха. Выход нечистот вызывает стойкий неприятный запах, распространяющийся на большие территории. 3. Санитарная угроза. Сточные воды содержат патогенные микроорганизмы, что представляет опасность для здоровья людей и ж Инженерные последствия. 1.Провисание и деформация Трубы могут провисать, теряя свою герметичность. 2. Нарушение герметичности. Стыки элементов могут разрушиться, что приведет к протечкам. 3.Трещины и разрывы. В трубах могут образовываться трещины и другие повреждения. 4. Повреждение инфраструктуры: Разрушение коллектора может привести к подтоплению помещений, а также разрушению фундаментов и других конструкций. |  |  | Аварийная бригада ПВ и ИК. |  |  |  | 1. Получает информацию с обратной проверкой о разрушении (повреждении) коллектора хозбытовой (ливневой, производственной) канализации. 2. Направляет аварийную бригаду на осмотр места повреждения, принятие мер по отключению или отводу воды, определения характера повреждения. 3. Предупреждение абонентов (потребителей) о возможных ограничениях (или отключениях) воды; о контроле над водоотведением в связи с возможным затоплением своих объектов. 4. Вызывает и направляет водоотливную технику для откачки стоков от места повреждения. 5. Определяет характер повреждения, вызывает необходимую землеройную, грузоподъемную и другую технику для производства аварийно-восстановительных работ. 6. Дает задание по отводу хоз.бытовых (ливневых, производственных) стоков в неопасную зону, во избежание затопления близлежащих объектов и коммуникаций. |  |
| ЭПУ «ЧЕЛНЫГАЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Технологическое нарушение |  |  | Последствия |  |  |  | СИС для устранения |  |  |  | Способ устранения |
| 1. |  | Повреждение надземного газопровода |  |  | Разрыв на полное сечение подземного газопровода-образование котлована в грунте -образование ударной волны за счет энергии расширяющегося газа-разлет осколков трубы и фрагментов грунта - истечение газа из котлована в виде «колонного» шлейфа - воспламенение истекающего газа с образованием «столба» пламени в форме близкой к цилиндрической - попадание людей, сооружений, оборудования, растительности в зону радиационного, термического воздействия от пожара - гибель или получение людьми травм, ожогов-уничтожение или повреждение перечисленных выше материальных объектов и элементов природной среды- загрязнение атмосферы продуктами сгорания. |  |  |  | Спецтранспорт- 5 специализированных бригад. Пожарно-спасательная служба-01 (со стац.тел.), - 101 (с сот.тел.) Скорая помощь -03 (со стац.тел.); - 103 (с сот.тел.) АДС ЭПУ «Челныгаз - 04; 71-72-42; 42-65-93 (со стац.тел.); |  |  |  | Диспетчер извещает ЕДДС, руководство ООО «ЧЕЛНЫГАЗ», УГХиЖН, штаб ГО и направляет наряд полиции к месту пожара. По прибытию на место наряд полиции осуществляет оцепление (блокирование) участков местности, ограничивает (запрещает) движение автотранспорта и пешеходов, если это необходимо для обеспечения безопасности граждан и общественной безопасности. Оказывает первую помощь лицам, пострадавшим от несчастного случая. 2.Высылает дежурное подразделение к месту пожара. По прибытии на место принимаются меры по предотвращению пожара. Оказывается, первая помощь пострадавшим. Приводит в готовность средства пожаротушения. 3. Диспетчер поддерживает постоянную связь с аварийной бригадой. По прибытию на место, проводит расстановку предупредительных знаков на въездах к аварийному объекту и охрана места по устранению выхода газа. Принятия мер по устранению выхода газа из газопровода. Проверка на загазованность колодцев, подвалов, подземных сооружений, расположенных в радиусе 50 м. от аварийного объекта. Составление акта на локализацию объекта и передача объекта в соответствующую службу для производства восстановительных работ. |
| 2. |  | Террористические внешние воздействия. Атака беспилотных летательных аппаратов |  |  | Разрыв на полное сечение подземного, надземного газопровода ВД, СД, НД, - разгерметизация оборудования котельной, (теплогенераторной) - утечка СУГ и газа из резервуара - образование котлована в грунте - нарушение герметичности оборудования ГРП, ГРШП, ШРП, ШП, ГК - образование ударной волны за счет энергии расширяющегося газа - разлет осколков трубы и фрагментов грунта - истечение газа из котлована в виде «колонного» шлейфа - воспламенение истекающего газа с образованием «столба» пламени в форме близкой к цилиндрической - попадание людей, сооружений, оборудования, растительности в зону радиационного, термического воздействия от пожара - гибель или получение людьми травм, ожогов - уничтожение или повреждение перечисленных выше материальных объектов и элементов природной среды - загрязнение атмосферы продуктами сгорания. |  |  |  | Спецтранспорт - 5 специализированных бригад. Пожарно-спасательная служба-01 (со стац.тел.), - 101 (с сот.тел.) Скорая помощь -03 (со стац.тел.); - 103 (с сот.тел.) АДС ЭПУ «Челныгаз - 04; 71-72-42; 42-65-93 (со стац.тел.); |  |  |  | Диспетчер извещает ЕДДС,руководство ООО «ЧЕЛНЫГАЗ», УГХиЖН , штаб ГО. Дежурный направляет наряд полиции к месту пожара. По прибытию на место наряд полиции осуществляет оцепление (блокирование) участков местности, ограничивает (запрещает) движение автотранспорта и пешеходов, если это необходимо для обеспечения безопасности граждан и общественной безопасности. Оказывает первую помощь лицам, пострадавшим от несчастного случая. 2. Высылает дежурное подразделение к месту пожара. По прибытии на место принимаются меры по предотвращению пожара. Оказывается, первая помощь пострадавшим. Приводит в готовность средства пожаротушения. 3. Диспетчер поддерживает постоянную связь с аварийной бригадой. По прибытию на место, проводит расстановку предупредительных знаков на въездах к аварийному объекту и охрана места по устранению выхода газа. Принятия мер по устранению выхода газа из газопровода. Проверка на загазованность колодцев, подвалов, подземных сооружений, расположенных в радиусе 50 м от аварийного объекта. Составление акта на локализацию объекта и передача объекта в соответствующую службу для производства восстановительных работ. |
| 3. |  | Взрыв (газовоздушной смеси) в газифицированных жилых и общественных зданиях. |  |  | Нарушение герметичности оборудования - истечение струй газа - распространение и накопление газа в помещении (формирование облака со взрывоопасной концентрацией) -взрыв- пожар -повреждение зданий и сооружений-попадание населения, находящегося в помещении в зону осколочного воздействия, загазованности, получение населением механических травм, ожогов, асфиксии, загрязнение атмосферы природным газом |  |  |  | Спецтранспорт- 5 специализированных бригад. Пожарно-спасательная служба-01 (со стац.тел.), - 101 (с сот.тел.) Скорая помощь -03 (со стац.тел.); - 103 (с сот.тел.) АДС ЭПУ «Челныгаз - 04; 71-72-42; 42-65-93 (со стац.тел.); |  |  |  | Диспетчер извещает ЕДДС, руководство ООО «ЧЕЛНЫГАЗ», УГХиЖН, штаб ГО. 1. Дежурный направляет наряд полиции к месту пожара. По прибытию на место наряд полиции осуществляет оцепление (блокирование) участков местности, ограничивает (запрещает) движение автотранспорта и пешеходов, если это необходимо для обеспечения безопасности граждан и общественной безопасности. Оказывает первую помощь лицам, пострадавшим от несчастного случая. 2. Высылает дежурное подразделение к месту пожара. По прибытии на место принимаются меры по предотвращению пожара. Оказывается, первая помощь пострадавшим. Приводит в готовность средства пожаротушения. 3. Диспетчер поддерживает постоянную связь с аварийной бригадой. По прибытию на место, проводит расстановку предупредительных знаков на въездах к аварийному объекту и охрана места по устранению выхода газа. Принятия мер по устранению выхода газа из газопровода. Проверка на загазованность колодцев, подвалов, подземных сооружений, расположенных в радиусе 50 м. от аварийного объекта. Составление акта на локализацию объекта и передача объекта в соответствующую службу для производства восстановительных работ. |